## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
电流互感器 | 评判项目 | 技术资料 | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分
[5 empty] | 评判小项 | 出厂试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分； 3）试验结果与出厂试验报告有明显差异，未开展分析或进行处理的，发现1次扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.1分； 2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  | 包含 | 检修技术文件 | 评判小项 | 设备评价报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （近3年的定期和动态评价报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次停电检修记录和最近1年的日常检修记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料，扣0.5分； 2）有资料的，但资料不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
|  |  | 包含 | 技术档案 | 评判小项 | 竣工图纸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备使用说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 停电例行试验报告 | 检查方式 | PMS检查 （最近1次停电例行试验报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没试验报告的，扣0.5分； 2）有试验报告的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；
[5 empty] | 评判小项 | 带电检测报告 | 检查方式 | PMS检查 （适用于具备检测条件的设备，近1年带电检测试验报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分； 2）有记录的，但检测记录不齐全，未按周期开展检测的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分； 3）检测记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 电流互感器的校验记录 | 检查方式 | 查阅资料 （出厂和交接时应进行的变比、极性、励磁特性曲线、SF6气体密度继电器校验）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分； 2）有资料的，但校验记录不齐全，不规范或内容错误的，未按周期进行校验的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （核查近3年图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、负荷情况、环境条件，检测部位应包括本体、引线接头）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未建立图谱库的扣0.5分； 建立图谱库的， 2）资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查）
|  |  | 包含 | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 本体 | 包含 | 外观 | 评判小项 | 设备外观完整、无损坏；串并联连接片安装正确 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 设备不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 设备出厂铭牌齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）铭牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 运行编号标志清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无运行编号及设备双重编号不完整、无法正确识别的，扣0.5分； 2）运行编号标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 相序标志清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）相序标志无法正确识别的，扣0.5分； 2）相序标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分
[5 empty] | 评判小项 | 器身、构架等金属部件无锈蚀、无爆皮掉漆 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）锈蚀面积不应大于400mm2，发现1次扣0.1分； 2）螺栓锈蚀的，导电部位螺栓锈蚀，扣0.1分，非导电部位螺栓锈蚀，扣0.02分； 3）所有部位的锈蚀，最多扣0.5分。
[5 empty] | 评判小项 | 二次接线板及端子密封完好，无渗漏，清洁无氧化 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 末屏接地引下线进行容性试品在线监测的设备，其末屏应可靠接地，回路不应存在锈蚀情况 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 干式电流互感器外绝缘表面无积灰、粉蚀、开裂，无放电现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 包含 | 引线及接线 | 评判小项 | 各接地部位的接地牢固可靠，等电位连接可靠 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 伸缩节在温度变化下应留有余量，避免瓷瓶受到拉力损伤 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 各连接引线及接头无发热、变色迹象，引线无断股、散股 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 线夹不应采用铜铝对接过渡线夹，铜铝对接线夹应制定更换计划 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣1.5分
|  |  | 包含 | 外绝缘 | 评判小项 | 外绝缘表面清洁，绝缘子无破损、无裂纹、法兰无开裂，没有放电、严重电晕现象，单个缺釉不大于25mm2，釉面杂质总面不超过100mm2 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 金属法兰与瓷件浇装部位粘合应牢固，防水胶完好，喷砂均匀，无明显电腐蚀 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 复合绝缘套管表面无放电和老化迹象，套管伞裙无变形、破损情况 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 采用防污型瓷套，爬电比距符合污秽等级要求。污秽等级不满足要求时，应喷涂RTV涂料且状态良好或加装增爬裙且状态良好 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 包含 | 渗漏 | 评判小项 | 瓷套、底座、阀门和法兰等部位应无渗漏油现象 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 金属膨胀器视窗位置指示清晰，无渗漏，油位在规定的范围内；不宜过高或过低，绝缘油无变色 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | SF6互感器的压力表指示在规定范围，无漏气、无报警现象，SF6密度继电器指示清晰。户外SF6密度继电器应加装防雨罩。 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 包含 | 过热及异常声响 | 评判小项 | 本体和引线无发热 | 检查方式 | 现场检测
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 无异常声响 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣1.5分
|  |  | 包含 | 例行试验 | 包含 | 试验周期 | 评判小项 | 应根据评价结果按时进行试验 | 检查方式 | 查阅资料
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
[5 empty] | 包含 | 绝缘电阻（MΩ） | 评判小项 | 1.一次绕组：初值差不超过-50%，且大于3000MΩ； 2.末屏对地（电容型）：>1000MΩ。 | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验,如制造商有明确禁止取油样时，油中溶解气体组分试验宜作为诊断性试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
[5 empty] | 包含 | 电容量和介质损耗测量 | 评判小项 | 应满足： 1）电容量初值差不超过5%（警示值） 2）介质损耗因数符合下表要求： 应≤0.007（500kV及以上）； 应≤0.008（220kV和330kV）； 应≤0.01（110kV和66kV）； 聚四氟乙烯缠绕绝缘：≤0.005 | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验,如制造商有明确禁止取油样时，油中溶解气体组分试验宜作为诊断性试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
[5 empty] | 包含 | 油中溶解气体组分试验 | 评判小项 | 应满足： 氢气≤150μL/L（110（66）kV及以上） | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验,如制造商有明确禁止取油样时，油中溶解气体组分试验宜作为诊断性试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
[7 empty] | 评判小项 | 应满足： 乙炔≤2μL/L（110（66）kV）； ≤1μL/L（220kV及以上） | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验,如制造商有明确禁止取油样时，油中溶解气体组分试验宜作为诊断性试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
[7 empty] | 评判小项 | 应满足： 总烃≤100μL/L（110（66）kV及以上） | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验,如制造商有明确禁止取油样时，油中溶解气体组分试验宜作为诊断性试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
[5 empty] | 包含 | SF6气体微水测试 | 评判小项 | ≤500μL/L | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验,如制造商有明确禁止取油样时，油中溶解气体组分试验宜作为诊断性试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
[5 empty] | 包含 | 试验分析与处理 | 评判小项 | 油中溶解气体组分或气体微水测试异常应有相应分析和措施 | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验,如制造商有明确禁止取油样时，油中溶解气体组分试验宜作为诊断性试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
|  |  | 包含 | 反措执行 | 包含 | 已投运互感器 | 评判小项 | 运行中渗漏油的互感器，是否根据情况限期处理 | 检查方式 | 查阅资料及现场检查
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣6分
[7 empty] | 评判小项 | 对油中有乙炔、介质损耗因数上升或单氢超标的电流互感器是否缩短试验周期 | 检查方式 | 查阅资料及现场检查
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣6分
|  |  | 包含 | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣3分

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第6分册 电流互感器精益化评价细则 | 相关知识点 | 技术资料
本体
安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
外观
引线及接线
外绝缘
渗漏
过热及异常声响
例行试验
反措执行
设备缺陷情况
采购技术协议或技术规范书
出厂试验报告
交接试验报告
安装调试质量监督检查报告
设备评价报告
检修记录
履历卡片
竣工图纸
设备使用说明书
停电例行试验报告
带电检测报告
电流互感器的校验记录
建立红外图谱库
设备基本信息
设备外观完整、无损坏；串并联连接片安装正确
设备出厂铭牌齐全、清晰可识别
运行编号标志清晰可识别
相序标志清晰可识别
器身、构架等金属部件无锈蚀、无爆皮掉漆
本体和引线无发热
无异常声响
试验周期
绝缘电阻（MΩ）
电容量和介质损耗测量
油中溶解气体组分试验
SF6气体微水测试
试验分析与处理
已投运互感器
| 起草人 | 孙翔
邹国平
杨智
李贤良
胡海平
金佳敏
王纶
王翊之
| 起草单位 | 国网浙江电力