## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
电压互感器 | 评判项目 | 技术资料 累计扣分： | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 出厂试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.1分； 2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  |  | 检修技术文件 | 评判小项 | 设备评价报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （近3年的定期和动态评价报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（最近1次停电检修记录和最近1年的日常检修记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料，扣0.5分； 2）有资料的，但资料不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
|  |  |  | 技术档案 | 评判小项 | 竣工图纸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备使用说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 停电例行试验报告 | 检查方式 | PMS检查（最近1次停电例行试验报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没试验报告的，扣0.5分； 2）有试验报告的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；
[5 empty] | 评判小项 | 带电检测报告 | 检查方式 | PMS检查（适用于具备检测条件的设备，近1年带电检测试验报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分； 2）有记录的，但检测记录不齐全，未按周期开展检测的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分； 3）检测记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 电压互感器的校验记录 | 检查方式 | 查阅资料（出厂和交接时应进行的变比、极性、SF6气体密度继电器校验）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （核查近3年图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、环境条件，检测部位应包括本体分压电容器、电磁单元、引线接头）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未建立图谱库的扣0.5分； 建立图谱库的， 2）资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查
|  |  |  | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 本体 | 包含 | 外观 | 评判小项 | 设备外观完好无破损 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 设备出厂铭牌齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）铭牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 运行编号标示清晰、正确可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）运行编号牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分
[5 empty] | 评判小项 | 相序标志清晰、正确可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）相序标志无法正确识别的，扣0.5分； 2）相序标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。 铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分
[5 empty] | 评判小项 | 底座、支架牢固，无倾斜变形 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 器身、构架等金属部件无锈蚀、无爆皮掉漆 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）锈蚀面积不应大于400mm2，发现1次扣0.1分； 2）螺栓锈蚀的，导电部位螺栓锈蚀，扣0.1分，非导电部位螺栓锈蚀，扣0.02分； 3）所有部位的锈蚀，最多扣0.5分。
[5 empty] | 评判小项 | 末屏接地引下线进行容性试品在线监测的设备，其末屏应可靠接地，回路不应存在锈蚀情况 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 二次接线板及端子密封完好，无渗漏，清洁无氧化 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 干式电压互感器外绝缘表面无积灰、粉蚀、开裂，无放电现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  |  | 引线及接线、箱体 | 评判小项 | 线夹不应采用铜铝对接过渡线夹，铜铝对接线夹应制定更换计划 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 引线及接线、箱体 | 评判小项 | 电压互感器端子箱熔断器和二次空气开关工作正常 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 引线及接线、箱体 | 评判小项 | 各连接引线及接头无发热、变色迹象，引线无断股、散股 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 引线及接线、箱体 | 评判小项 | 各接地部位的接地牢固可靠，等电位连接可靠 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现扣1.5分
|  |  |  | 外绝缘 | 评判小项 | 外绝缘表面清洁，绝缘子无破损、无裂纹、法兰无开裂，没有放电、严重电晕现象，单个缺釉不大于25mm2，釉面杂质总面不超过100mm2 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  |  | 外绝缘 | 评判小项 | 金属法兰与瓷件浇装部位粘合应牢固，防水胶完好，喷砂均匀，无明显电腐蚀 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  |  | 外绝缘 | 评判小项 | 污秽等级不满足要求时，应喷涂RTV涂料且状态良好或加装增爬裙且状态良好 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  |  | 渗漏 | 评判小项 | 瓷套、底座、阀门和法兰等部位应无渗漏油现象 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 渗漏 | 评判小项 | 金属膨胀器膨胀视窗位置指示清晰，无渗漏，油位在规定的范围内、绝缘油无变色 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  |  | 渗漏 | 评判小项 | SF6气体压力指示在规定范围，无漏气、无报警现象，SF6密度继电器指示清晰。户外SF6密度继电器应加装防雨罩。 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  |  | 过热及异常声响 | 评判小项 | 无过热 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 过热及异常声响 |  | 无异常声响 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现扣1.5分
|  |  |  | 二次电压 | 评判小项 | 二次电压是否正常 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  |  | 例行试验 | 包含 | 试验周期 | 评判小项 | 应根据评价结果按时进行试验 | 检查方式 | 查阅资料
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 例行试验 | 包含 | 绝缘电阻（MΩ） | 评判小项 | 1.绕组绝缘电阻初值差≤50%（电磁式）；2. 二次绕组：≥10MΩ（电磁式）；3.极间绝缘电阻≥5000MΩ（电容式）。 | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣3分
|  |  |  | 例行试验 | 包含 | 电容量和介质损耗因数测量 | 评判小项 | 电容式电压互感器应满足： 1.电容量初值差≤2%； 2.介质损耗因数≤0.005（油纸绝缘)、≤0.0025（膜纸复合）； 110（66）kV及以上电磁式应满足： 1.串级式：介质损耗因数≤0.02， 2.非串级式：介质损耗因数≤0.005 | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
|  |  |  | 例行试验 | 包含 | 油中溶解气体组分试验（电磁式） | 评判小项 | 应满足： 氢气≤150μL/L（110（66）kV及以上） | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣3分
[6 empty] | 油中溶解气体组分试验（电磁式） | 评判小项 | 应满足： 乙炔≤2μL/L（110（66）kV及以上） | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣4分
[6 empty] | 油中溶解气体组分试验（电磁式） | 评判小项 | 应满足： 总烃≤100μL/L（110（66）kV及以上） | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣3分
|  |  |  | 例行试验 | 包含 | SF6气体微水测试 | 评判小项 | ≤500μL/L | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣4分
|  |  |  | 例行试验 | 包含 | 试验分析与处理 | 评判小项 | 油中溶解气体组分或气体微水测试异常应有相应分析和措施 | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣2分
|  |  |  | 反措执行 | 包含 | 已投运互感器 | 评判小项 | 运行中渗漏油的互感器，是否根据情况限期处理 | 检查方式 | 查阅资料
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣6分
|  |  |  | 反措执行 | 包含 |  | 评判小项 | 介质损耗因数上升的电压互感器是否缩短试验周期 | 检查方式 | 查阅资料
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣6分
|  |  |  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷必须影响运行的严重缺陷） | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷必须影响运行的严重缺陷）
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣3分

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第7分册 电压互感器精益化评价细则 | 相关知识 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
外观
引线及接线、箱体
外绝缘
渗漏
过热及异常声响
二次电压
例行试验
反措执行
设备缺陷情况
| 起草人 | 张帆
詹江杨
刘浩军
李晨
刘丰文
汪卫国
孙林涛
陈易浩
| 起草单位 | 国网浙江电力