## Sheet
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
避雷器 | 评判项目 | 技术资料 累计扣分： | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 出厂试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分； 3）试验结果与出厂试验报告有明显差异，未开展分析或进行处理的，发现1次扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.1分； 2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  | 包含 | 检修技术文件 | 评判小项 | 设备评价报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（近3年的定期和动态评价报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有评价报告的，扣0.5分； 2）有评价报告的，但报告不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（最近1次停电检修记录和最近1年的日常检修记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分； 2）有记录的，但检修记录不齐全，未按周期开展检修的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分； 3）检修记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料，扣0.5分； 2）有资料的，但资料不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
|  |  | 包含 | 技术档案 | 评判小项 | 竣工图纸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备使用说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 停电例行试验报告 | 检查方式 | PMS检查（最近1次停电例行试验报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没试验报告的，扣0.5分； 2）有试验报告的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 带电检测报告 | 检查方式 | PMS检查 （近1年带电检测试验报告，包括红外测温、铁心接地电流和油中气体组分试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分； 2）有记录的，但检测记录不齐全，未按周期开展检测的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分； 3）检测记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （核查近3年图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、负荷情况、环境条件，检测部位应包括本体、套管、储油柜、引线接头）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未建立图谱库的扣0.5分； 2）建立图谱库的，资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查）
|  |  | 包含 | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 避雷器外观 | 评判小项 | 设备出厂铭牌齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查 | [6 empty] | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）铭牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 3）相序标志无法正确识别的，扣0.5分； 4）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。 5）无运行编号及设备双重编号不完整、无法正确识别的，扣0.5分； 6）运行编号标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。 | [6 empty] | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）铭牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 3）相序标志无法正确识别的，扣0.5分； 4）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。 5）无运行编号及设备双重编号不完整、无法正确识别的，扣0.5分； 6）运行编号标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。
|  |  | 评判小项 | 避雷器瓷套无裂纹及放电痕迹，无破损、外观清洁，单个缺釉不大于25mm2，釉面杂质总面不超过100mm2（硅橡胶复合绝缘外套的伞裙不应有破损、变形） | 检查方式 | 现场检查 | [6 empty] | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分 | [6 empty] | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 避雷器密封结构金属件和法兰盘应无裂纹 | 检查方式 | 现场检查 | [6 empty] | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分 | [6 empty] | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 避雷器均压环与本体连接良好，无伤痕、断裂、歪斜 | 检查方式 | 现场检查 | [6 empty] | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分 | [6 empty] | 不符合要求的，扣1.5分
| 评判项目 | 避雷器本体 | 评判小项 | 避雷器引下线无松股、断股和弛度过紧及过松现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 线夹不应采用铜铝对接过渡线夹，铜铝对接线夹应制定更换计划，接头无松动、变色现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 避雷器运行无异常声响 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 避雷器压力释放装置封闭完好且无异物 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 避雷器监测装置完好，内部无受潮，读数正确 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 避雷器监测装置上小套管清洁、螺栓紧固，泄漏电流读数在正常范围内 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 避雷器底座固定及接地连接良好，接地引下线无断裂 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 监测装置紧固件不应作为导流通道 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 污秽等级不满足要求时，应喷涂防污闪涂料且状态良好，禁止加装增爬裙 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 器身、构架等金属部件无锈蚀 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）锈蚀面积不应大于400mm2，发现1次扣0.1分； 2）螺栓锈蚀的，导电部位螺栓锈蚀，扣0.1分，非导电部位螺栓锈蚀，扣0.02分； 3）所有部位的锈蚀，最多扣0.5分。
| 评判项目 | 例行试验 | 包含 | 试验周期 | 评判小项 | 应根据评价结果按时进行试验 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未按照《输变电设备状态检修试验规程》按期进行试验的，发现1次扣3分
|  |  | 包含 | 直流参考电压(Un mA)及0.75 Un mA泄漏电流测量 | 评判小项 | 1、Un mA初值不超过5%且不低于GB11032规定值；2、0.75Un mA下泄漏电流初始值差≤30%或≤50μA | 检查方式 | 查阅资料 （最近1次例行试验，220kV及以下可用带电检测替代停电试验）
[5 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
|  |  | 包含 | 底座绝缘电阻 | 评判小项 | 不小于100MΩ | 检查方式 | 查阅资料（最近1次例行试验，220kV及以下可用带电检测替代停电试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
|  |  | 包含 | 放电计数器功能检查 | 评判小项 | 功能正常 | 检查方式 | 查阅资料（最近1次例行试验，220kV及以下可用带电检测替代停电试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
| 评判项目 | 反措执行 | 包含 | 全电流和阻性电流测试 | 评判小项 | 应在雷雨季节前测试全电流和阻性电流，初值差：阻性电流≤50%，且全电流≤20% | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣6分
|  |  | 包含 | 监测装置的安装和记录 | 评判小项 | 110kV及以上避雷器应安装泄漏电流监测装置，按照设备巡视周期进行巡视并记录 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
| 评判项目 | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷，必须影响运行的严重缺陷）
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣3分

## Sheet1
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第8分册 避雷器精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
避雷器外观
避雷器本体
试验周期
直流参考电压(Un mA)及0.75 Un mA泄漏电流测量
底座绝缘电阻
放电计数器功能检查
反措执行
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 肖国磊
盛骏
楼钢
方凯
李国广
姚建生
张小敏
赵振敏