## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
并联电容器组 | 评判项目 | 技术资料 | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 出厂试验报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分； 3）试验结果与出厂试验报告有明显差异，未开展分析或进行处理的，发现1次扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.1分； 2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  | 包含 | 检修技术文件 | 评判小项 | 设备评价报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （近3年的定期和动态评价报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次停电检修记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料，扣0.5分； 2）有资料的，但资料不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
|  |  | 包含 | 技术档案 | 评判小项 | 竣工图纸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备使用说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 例行试验报告 | 检查方式 | PMS检查 （最近1次停电例行试验报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没试验报告的，扣0.5分； 2）有试验报告的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；
[5 empty] | 评判小项 | 带电检测报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （近1年带电检测试验报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分； 2）有记录的，但检测记录不齐全，未按周期开展检测的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分； 3）检测记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （核查近3年图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、负荷情况、环境条件，检测部位应包括电容器、放电线圈、引线接头、外熔断器等）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未建立图谱库的扣0.5分； 2）建立图谱库的，资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查）
|  |  | 包含 | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 电容器 | 包含 | 外观 | 评判小项 | 电容器母线及分支线应标以相色，平整无弯曲 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 设备出厂铭牌齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣1分； 2）铭牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 运行编号标志清晰、正确可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无运行编号及设备双重编号不完整、无法正确识别的，扣1分； 2）运行编号标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 相序标志清晰、正确可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）相序标志无法正确识别的，扣0.5分； 2）相序标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 套管完好，无破损、渗油、漏油 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 电容器外壳和构架应可靠连接。10kV电容器装置构架应接地，且有接地标志，接地螺丝和接地极焊接牢固 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 电容器运行编号面向巡视侧、铭牌完整 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 电容器外壳应无明显变形，外表无锈蚀，所有接缝不应有裂缝或渗油 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 户外电容器内裸露导线和铝排应进行防鸟害治理，引线连接处应采用绝缘护套 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 支撑瓷瓶无破损 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 电容器四周装设常设封闭式围栏并可靠闭锁，如使用金属围栏，则应留有防止产生感应电流的间隙，围栏高度符合安规要求并悬挂标示牌 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 包含 | 引线及固定金具 | 评判小项 | 电容器引线与端子间连接应使用专用压线夹；电容器之间的连接线应采用软连接，软连接应根据相色进行绝缘包封 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 包含 | 熔断器 | 评判小项 | 熔断器无断裂、虚接，无明显锈蚀现象，熔断器规格应符合设备要求，工作位置正确，指示装置无卡死等现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 安装五年以上的户外用高压并联电容器外熔断器宜及时更换。 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 熔断器与水平方向呈45～60度角，弹簧指示牌与水平方向垂直 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现扣1.5分
|  |  | 包含 | 放电线圈 | 评判小项 | 油浸式放电线圈瓷套无破损，外表无锈蚀，油位应正常，无渗漏现象;干式放电线圈外表无破损、开裂现象，二次接线应紧固 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现扣1.5分
|  |  | 包含 | 吸湿器（集合式电容器） | 评判小项 | 玻璃罩杯无破损，密封完好无进水 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 油封完好，呼或吸状态下，内油面或外油面应高于呼吸管口 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 使用变色硅胶，罐装至顶部1/6～1/5处，受潮硅胶不超过2/3，并标识2/3位置 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 硅胶不应自上而下变色，上部不应被油浸润，无碎裂、粉化现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 包含 | 储油柜（集合式电容器） | 评判小项 | 非密封结构的集合式电容器应装有储油柜，油位指示应正常，油位计内部无油垢，油位清晰可见，储油柜外观应良好，无渗油、漏油现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 包含 | 注油口和放油阀（集合式电容器） | 评判小项 | 阀门必须根据实际需要，处在关闭和开启位置。指示开、闭位置的标志清晰、正确；阀门接合处无渗漏油现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现扣1分
|  |  | 包含 | 隔离开关、接地刀闸 | 评判小项 | 外观无锈蚀、操作无卡涩 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）操作卡涩扣1分； 2）锈蚀面积不应大于400mm2，发现1次扣0.1分； 3）螺栓锈蚀的，导电部位螺栓锈蚀，扣0.1分，非导电部位螺栓锈蚀，扣0.02分； 4）所有部位的锈蚀，最多扣0.5分。
|  |  | 包含 | 过热和异常声响 | 包含 | 无过热 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现扣1.5分
[5 empty] | 包含 | 无异常声响 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现扣1.5分
|  |  | 包含 | 例行试验 | 包含 | 试验周期 | 评判小项 | 应根据评价结果按时进行试验 | 检查方式 | 查阅资料
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现扣1.5分
[5 empty] | 包含 | 相间绝缘电阻值（集合式电容器）或极对壳绝缘电阻值 | 评判小项 | 绝缘电阻不低于2000MΩ | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣3分
[5 empty] | 包含 | 电容值 | 评判小项 | 1.电容器组的电容量与额定值的相对偏差应符合下列要求： 容量3Mvar以下的电容器组：-5%～10%； 容量从3Mvar到30Mvar的电容器组：0%～10%； 容量30Mvar以上的电容器组：0%～5%； 2.且任意两线端的最大电容量与最小电容量之比值，应不超过1.05； 3.当测量结果不满足上述要求时，应逐台测量。 单台电容器电容量与额定值的相对偏差应在-5%～10%之间，且初值差不超过5% | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣3分
[5 empty] | 包含 | 渗漏油检查 | 评判小项 | 漏油时停止使用 | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现扣1.5分
|  |  | 包含 | 反措执行 | 包含 | 电容量测试 | 评判小项 | 当测量结果不满足要求时，应采用不拆连接线的测量方法测量电容器组单台电容器的电容量；对于内熔丝电容器，当电容量减少超过铭牌标注电容量的3%时，应退出运行；对于无内熔丝的电容器，一旦发现电容量增大超过一个串段击穿所引起的电容量增大，应立即退出运行 | 检查方式 | 现场检查测试记录
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣6分
[5 empty] | 包含 | 放电线圈 | 评判小项 | 放电线圈必须与电容器组直接相连，应使用全密封结构。对已运行的非全密封放电线圈应加强绝缘监督，发现受潮现象应及时更换 | 检查方式 | 现场检查
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣6分
[5 empty] | 包含 | 串联电抗器 | 评判小项 | 2013年后新安装的干式空心串联电抗器不宜采用三相叠装结构，三相叠装结构干式空心串联电抗器应采取有效措施防止相间短路 | 检查方式 | 现场检查
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣6分
[5 empty] | 包含 | 避雷器接线方式 | 评判小项 | 电容器组过电压保护用金属氧化物避雷器应安装在紧靠电容器组高压侧入口处位置，放电计数器朝向巡视侧，且应采用星形接线，中性点直接接地方式 | 检查方式 | 现场检查
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣6分
|  |  | 包含 | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查 （不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣3分

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第9分册 并联电容器组精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
外观
引线及固定金具
熔断器
放电线圈
吸湿器（集合式电容器）
储油柜（集合式电容器）
注油口和放油阀（集合式电容器）
隔离开关、接地刀闸
过热和异常声响
试验周期
相间绝缘电阻值（集合式电容器）或极对壳绝缘电阻值
电容值
渗漏油检查
电容量测试
放电线圈
串联电抗器
避雷器接线方式
设备缺陷情况
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 乔敏
王杰
汤义勤
张东波
郑坚强
邵毅
赵振敏
吕美琴