## Sheet
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
站用变 | 评判项目 | 技术资料 | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 出厂试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分； 3）试验结果与出厂试验报告有明显差异，未开展分析或进行处理的，发现1次扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.1分； 2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  |  | 检修技术文件 | 评判小项 | 设备评价报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（站用变近3年的定期和动态评价报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有评价报告的，扣0.5分； 2）有评价报告的，但报告不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（站用变最近1次停电检修记录和最近1年的日常检修记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料，扣0.5分； 2）有资料的，但资料不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
|  |  |  | 技术档案 | 评判小项 | 竣工图纸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备使用说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 停电例行试验报告 | 检查方式 | PMS检查（最近1次停电例行试验报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没试验报告的，扣0.5分； 2）有试验报告的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 带电检测报告 | 检查方式 | PMS检查 （近1年带电检测试验报告，站用变包括红外测温、油中气体组分试验））
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分； 2）有记录的，但检测记录不齐全，未按周期开展检测的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分； 3）检测记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 站用变本体非电量保护校验记录 | 检查方式 | 查阅资料 （出厂和交接时进行的气体继电器、温度计校验报告；按规定周期之内进行的温度计校验报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）校验记录不齐全、未按周期开展校验的，扣0.5分； 2）校验记录不规范或错误的，发现1次扣0.1分，最多扣0.5分。
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （核查近3年图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、环境条件，站用变检测部位应包括本体、引线接头）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未建立图谱库的扣0.5分； 2）建立图谱库的，资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查）
|  |  |  | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 外观 | 评判小项 | 设备出厂铭牌齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）铭牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。
|  |  | 评判小项 | 运行编号标志清晰、正确可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无运行编号及设备双重编号不完整、无法正确识别的，扣0.5分； 2）运行编号标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。
|  |  | 评判小项 | 相序标志清晰、正确可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）相序标志无法正确识别的，扣0.5分； 2）相序标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。
|  |  | 评判小项 | 本体及组件金属部位无明显锈蚀 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）锈蚀面积不应大于400mm2，发现1次扣0.1分； 2）螺栓锈蚀的，导电部位螺栓锈蚀，扣0.1分，非导电部位螺栓锈蚀，扣0.02分； 3）所有部位的锈蚀，最多扣0.5分。
|  |  | 评判小项 | 本体及组件无渗漏油 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）不符合要求的，属于严重及以上缺陷的，发现一处扣2分； 2）属于一般缺陷的，发现一处扣1分。
|  | 套管 | 评判小项 | 油位指示正常 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 油位计就地指示应清晰，便于观察，套管垂直安装油位在1/2以上（非满油位），倾斜15°安装应高于2/3至满油位，不符合要求的，发现1处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 绝缘子无碰损和开裂，法兰无开裂 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 单个缺釉不大于25mm2，釉面杂质总面不超过100mm2不符合要求的，发现1处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 无放电、严重电晕现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣1分
|  |  | 评判小项 | 套管本体应无温度异常 | 检查方式 | 现场检测
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣1分
|  |  | 评判小项 | 应无接头发热 | 检查方式 | 现场检测
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣1分
|  |  | 评判小项 | 实际爬电比距与污区等级相匹配 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分，若已采取防污闪措施，不扣分
|  |  | 评判小项 | 金属法兰与瓷件浇装部位粘合应牢固，防水胶完好，喷砂均匀，无明显电腐蚀 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 污秽等级不满足要求时，应喷涂RTV涂料或加装防污闪辅助伞裙且状态良好 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣1分
|  | 引线及线夹 | 评判小项 | 线夹等金具应无裂纹现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣1分
|  |  | 评判小项 | 线夹不应采用铜铝对接过渡线夹，铜铝对接线夹应制定更换计划 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣1分；未制定更换计划的，扣1分。
|  |  | 评判小项 | 引线应无散股、扭曲、断股现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 室外运行的站用变，应在站用变低压侧接线端子处加装绝缘罩，引线部分应采取绝缘措施，站用变母排应加装绝缘护套。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣0.5分
|  | 温度计 | 评判小项 | 温度计指示结果 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料 （包括绕组和油面温度计）
[5 empty] | 扣分原则 | 现场就地温度计指示与远方显示的温度应基本保持一致，最大误差不超过5℃，安装有绕组温度计的站用变，绕组温度计与油面温度计不计误差下，绕组温度不应低于油温，不符合要求的，发现1处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 温度计引出线固定 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料 （包括绕组和油面温度计）
[5 empty] | 扣分原则 | 温度计引出线固定良好，绕线盘半径不小于50mm，不符合要求的，发现1次扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 防雨措施（boxin户内除外） | 检查方式 | 现场检查及查阅资料 （包括绕组和油面温度计）
[5 empty] | 扣分原则 | 加装防雨罩，本体及二次电缆进线50mm应被遮蔽，45°向下雨水不能直淋，不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 温度计表盘指示 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料 （包括绕组和油面温度计）
[5 empty] | 扣分原则 | 温度计指示清晰，无进水现象，历史最高温度指示正确，不符合要求的，发现1处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 干式变压器绕组配置有温度监视，温度高时应能发出告警 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  | 储油柜 | 评判小项 | 油位正常、清晰可见 | 检查方式 | 现场检查 （包括本体及分接开关储油柜）
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  | 吸湿器 | 评判小项 | 油杯油封完好，能起到长期呼吸作用 | 检查方式 | 现场检查 （包括本体及分接开关吸湿器）
[5 empty] | 扣分原则 | 油杯无破损，密封完好无进水，呼或吸状态下，内油面或外油面应高于呼吸管口，不符合要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 使用变色吸湿剂，罐装至顶部1/5～1/6处，受潮吸湿剂不超过2/3 | 检查方式 | 现场检查 （包括本体及分接开关吸湿器）
[5 empty] | 扣分原则 | 1）未使用变色吸湿剂的，扣1.5分； 2）吸湿剂剂量不符合规定的，扣1分。
|  |  | 评判小项 | 吸湿剂不应自上而下变色，上部不应被油浸润，无碎裂、粉化现象 | 检查方式 | 现场检查 （包括本体及分接开关吸湿器）
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 连通管应整体清洁、无堵塞、无锈蚀，与油枕旁通阀门位置应正确 | 检查方式 | 现场检查 （包括本体及分接开关吸湿器）
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  | 噪声 | 评判小项 | 运行中应无异常噪声 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  | 风机 | 评判小项 | 干式变压器绕组温度达到启动定值时，应能启动风机，且工作正常 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  | 壳体 | 评判小项 | 站用变壳体选用易于安装、维护的铝合金材料（或者其它优质非导磁材料），下有通风百叶或网孔，上有出风孔，外壳防护等级大于IP20； | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  | 本体端子箱 | 评判小项 | 箱内二次电缆线芯无外露，如采用多芯软铜线，应压接绝缘接线柱 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 箱体接地、箱内二次电缆接地良好，箱门与箱体连接良好 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）未进行接地连接的，扣1.5分； 2）采用接地线不规范或接地部位不可靠、锈蚀的，扣0.5分。
|  |  | 评判小项 | 箱内加热器工作正常，能按照设定温湿度定值自动投退 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 箱门密封、内部封堵应良好，无进水、受潮、积灰现象，如使用荧光灯管门灯，应加装防护罩 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  | 本体例行试验 | 包含 | 试验周期 | 评判小项 | 应根据评价结果按时进行试验 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未按照《输变电设备状态检修试验规程》按期进行试验的，发现1次扣1分
|  |  | 包含 | 铁心及夹件绝缘电阻 | 评判小项 | 测量35kV站用变铁心和夹件绝缘电阻（采用1000V的绝缘电阻表,记录测量时温度），其值与历史值无明显差异。 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，扣2分
|  |  | 包含 | 绕组绝缘电阻 | 评判小项 | 1.每一绕组对地及其余绕组之间的绝缘电阻都要进行测量（采用2500V兆欧表,记录测量时温度）； 2.35kV要求吸收比（R60/R15）不小于1.3，当R60S大于3000 MΩ时，吸收比可不作考核要求； 3.10kV要求绝缘电阻不小于1000MΩ。 4.干式站用变要求绝缘电阻（采用2500V兆欧表）不小于1000MΩ。 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据缺少一次，扣1分，最多扣4分
|  |  | 包含 | 绕组连同套管的介损（tanδ） | 评判小项 | 1.提供电容量实测值，20℃时介质损耗因数要求35kV及以下：tanδ≤0.015（注意值 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，扣2分
|  |  | 包含 | 35kV站用变绝缘油试验 | 评判小项 | 应满足：新油击穿电压≥35kV。 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 应满足：介质损耗因数（90℃）≤0.04(注意值) | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 应满足：酸值≤0.1mgK0H/g(注意值) | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，扣2分
|  |  | 包含 | 35kV站用变油中溶解气体组分试验 | 评判小项 | 应满足：氢气≤30μL/L | 检查方式 | 查阅资料 （最近1次试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 应满足：乙炔≤0.1μL/L | 检查方式 | 查阅资料 （最近1次试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，扣3分
[5 empty] | 评判小项 | 应满足：总烃≤20μL/L | 检查方式 | 查阅资料 （最近1次试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 油中溶解气体异常时应有相应分析和措施 | 检查方式 | 查阅资料 （最近1次试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣3分
|  | 分接开关机械特性 | 包含 | 切换开关 | 评判小项 | 交接、吊检后应进行切换特性试验 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未进行切换特性试验的，扣1分
|  |  | 包含 | 限位装置 | 评判小项 | 分接转换开关本体应配装机械限位，机构箱内应有机械限位。有载调压开关应有机械限位、电气闭锁，出现滑档、飞车缺陷应采取处理措施 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有限位装置和电气闭锁的，扣1分； 2）出现滑档、飞车缺陷未采取处理措施的，发现一次扣0.5分。
|  |  | 包含 | 分接位置 | 评判小项 | 现场档位指示应与监控后台一致 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 现场实际档位指示与其它指示不一致的，扣1分
|  | 分接开关油性能 | 评判小项 | 应按根据评价结果开展试验 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 未按照《输变电设备状态检修试验规程》按期进行试验的，发现1次扣1分
|  |  | 评判小项 | 油耐压应合格 | 检查方式 | 查阅资料(最近1次试验报告)
[5 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，扣2分
|  | 气体继电器 | 评判小项 | 按规定周期之内进行气体继电器二次回路的绝缘电阻测量； | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 未按周期进行绝缘电阻测量的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 应满足：二次回路绝缘电阻≥1MΩ | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 户外安装的气体继电器，应加装防雨罩 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 加装防雨罩，本体及二次电缆进线50mm应被遮蔽，45°向下雨水不能直淋，不符合要求的，扣1分
|  | 温度计 | 评判小项 | 户外安装的温度计（温度计探头、表计），应加装防雨罩 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 加装防雨罩，本体及二次电缆进线50mm应被遮蔽，45°向下雨水不能直淋，不符合要求的，发现1处扣0.5分
|  | 二次回路 | 评判小项 | 二次电缆保护管不应有积水弯和高挂低用现象，如有应临时做好封堵并开排水孔 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣1分
|  |  | 评判小项 | 二次元件标志应清晰、准确 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  | 反措执行 | 评判小项 | 有载开关芯子吊检应测量过渡电阻和过渡波形；有载开关分接开关大修后应测量绕组全程的直流电阻、变比和过渡波形 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 未测量或测量结果不合格依然投运的，发现1次扣3分
|  |  | 评判小项 | 当有载开关动作次数或运行时间达到制造厂规定值时，应进行检修并对开关的切换程序与时间进行测试 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣3分
|  |  | 评判小项 | 无载开关应在调档后进行直流电阻和变比测量 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 未测量或测量结果不合格依然投运的，发现1次扣3分
|  |  | 评判小项 | 本体、有载分接开关的重瓦斯保护应投跳闸 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣6分
|  |  | 评判小项 | 气体继电器发轻瓦斯动作信号时，应进行检查和取气样检验 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣3分
|  |  | 评判小项 | 变压器停电检修时应进行气体继电器校验 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣3分
|  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣2分

## Sheet1
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第22分册 站用变精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
外观
套管
引线及线夹
温度计
储油柜
吸湿器
噪声
风机
壳体
本体端子箱
试验周期
铁心及夹件绝缘电阻
绕组绝缘电阻
绕组连同套管的介损（tanδ）
35kV站用变绝缘油试验
35kV站用变油中溶解气体组分试验
切换开关
限位装置
分接位置
分接开关油性能
气体继电器
二次回路
反措执行
设备缺陷情况
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 金海
汪卫国
李贤良
陈斌
邹宏亮
王翊之
吴杰清
范明