## Sheet
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
站用交流电源系统 | 评判项目 | 技术资料 | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 出厂试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分； 3）试验结果与出厂试验报告有明显差异，未开展分析或进行处理的，发现1次扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.1分； 2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  |  | 检修技术文件 | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1年的日常检修记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料，扣0.5分； 2）有资料的，但资料不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
|  |  |  | 技术档案 | 评判小项 | 竣工图纸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 设备使用说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 带电检测报告 | 检查方式 | PMS检查（近1年带电检测试验报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分； 2）有记录的，但检测记录不齐全，未按周期开展检测的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分； 3）检测记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （核查近3年图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、环境条件）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未建立图谱库的扣0.5分； 2）建立图谱库的，资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查）
|  |  |  | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.5分
|  | 站用电系统配置 | 包含 | 站用电源配置 | 评判小项 | 330kV及以上变电站应至少配置三路站用电源，主变压器为两台 (组)及以上时，由主变压器低压侧引接的站用变台数不少于两台，并应装设一台从站外可靠电源引接的专用备用站用变 | 检查方式 | 现场检查及查阅 资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 330kV以下变电站应至少配置两路不同的站用电源 | 检查方式 | 现场检查及查阅 资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 变电站不同外接站用电源不能取至同一个上级变电站 | 检查方式 | 现场检查及查阅 资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 330kV及以上变电站和地下220kV变电站的备用站用变电源不能由该站作为单一电源的区域供电 | 检查方式 | 现场检查及查阅 资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣1.5分
|  |  |  | 站用电接线方式 | 评判小项 | 220kV及以上变电站站用电接线应采用单母线单分段方式，110kV及以下宜采用单母线接线方式 | 检查方式 | 现场检查及查阅 资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 站用电低压系统应采用三相四线制，系统的中性点直接接地 | 检查方式 | 现场检查及查阅 资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 当任一台站用变退出时，备用站用变应能自动切换至失电的工作母线段继续供电 | 检查方式 | 现场检查及查阅 资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣1分
|  |  |  | 站用电负荷 | 评判小项 | 站用电系统重要负荷（如主变压器冷却器、低压直流系统充电机、不间断电源、消防水泵）应采用双回路供电，且接于不同的站用电母线段上，并能实现自动切换 | 检查方式 | 现场检查及查阅 资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现1处扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 站用电系统采用具有低电压自动脱扣功能的开关时，应对该类开关脱扣设置一定延时，防止因站用电系统一次侧电压瞬时跌落造成脱扣 | 检查方式 | 现场检查及查阅 资料站用电负荷
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现1处扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 所用电动力电缆应采用铠装防火电缆独立敷设，不得与电缆沟其他电缆混沟；不具备独立敷设条件的，宜采取加装电缆防火槽盒、涂防火涂料、灌沙等临时性措施 | 检查方式 | 现场检查及查阅 资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现1处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 户外检修电源箱应有防潮和防止小动物侵入的措施。落地安装时，底部应高出地坪0.2m以上 | 检查方式 | 现场检查及查阅 资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现1处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 检修电源箱应配置漏电保护器，应定期检查试验 | 检查方式 | 现场检查及查阅 资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未配置漏电保护器，发现1处扣0.5分；无定期检查试验记录或记录不规范，扣1分
|  |  |  | 备自投系统 | 评判小项 | 工作电源的断路器断开后，工作母线无电压，且备用电源电压正常的情况下，才投入备用电源 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 备自投系统应动作准确可靠 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 备自投动作后，监控后台应有事件信息 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 备自投装置的电源应由直流电源供电，避免切换装置工作电源故障影响切换功能 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣1.5分
|  |  |  | 站用电监控系统 | 评判小项 | 220kV及以上变电站站用变高低压侧开关、低压母线分段开关，以及站用变有载调压开关等元件，应能由站用电监控系统进行控制 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现1处扣1分
|  | 站用交流电源柜 | 包含 | 配电柜配置要求 | 评判小项 | 各级开关动、热稳定、开断容量和级差配合应配置合理 | 检查方式 | 现场检查及查阅 资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
|  |  |  | 外观 | 评判小项 | 设备铭牌齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 交流屏上空开标签、指示标签齐全、正确 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现1次扣0.2分，最多扣1分。
[5 empty] | 评判小项 | 运行编号标志清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 相序标志清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 交流配电室应有温度控制措施 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 设备外观完好、无损伤，柜体漆层完好无损，清洁。 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 柜体的固定连接应牢固，接地可靠 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 配电柜无异常声响 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 分、合闸位置指示清晰正确，计数器清晰正常（如有） | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 储能机构运行正常，储能状态指示正常 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 动力绝缘层应完好，导线连接（螺接、插接、焊接或压接）应牢固、可靠 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 低压断路器、动力电缆接头处等无异常温升、温差，所有元器件工作正常 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 电器元件固定牢固，盘上标志、回路名称、表计及指示灯正确、齐全、清晰 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 母线排应采取防误碰措施，母线排排列平行，弯折垂直，母线排连接牢固，固定可靠 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 二次接线布置整齐，无松动、无损坏，电缆芯线和所配导线的端部均应标明回路编号，编号正确，字迹清晰且不易脱色 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
|  |  |  | 表计检查 | 评判小项 | 所配表计显示正确，精度满足要求 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
|  |  |  | 交流输入检查 | 评判小项 | 同一ATS（备自投切换装置）的两路输入应取自不同的站用变压器 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 两个交流进线屏交流输入应取自不同的站用变压器，编号对应 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 两路交流进线相序、相位正确 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
|  |  |  | 防雷器检查 | 评判小项 | 配置符合设计和防雷运行工作要求 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
|  |  |  | 备自投装置检查 | 评判小项 | 备自投模式、动作时间符合现场要求 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 装置外观无异常，工作情况良好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
|  |  |  | 应急电源接入 | 评判小项 | 应急电源接入点应设专门位置 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 330kV及以上变电站应安装应急电源接入箱，220kV及以下变电站应预留应急电源接入点 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
|  |  |  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列评判小项及PMS已填报缺陷）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣2分
|  | 站用交流不间断电源系统（UPS） | 包含 | 运行方式 | 评判小项 | 110kV及以下电压等级变电站，宜配置1套站用交流不间断电源装置。220kV及以上电压等级变电站应配置2套站用交流不间断电源装置，特高压变电站、换流站每个区域宜配置2套站用交流不间断电源装置。 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 当交流供电中断时，站用交流不间断电源系统应能保证2小时事故供电 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 站用交流不间断电源系统正常运行时由站用交流电源供电，当交流输入电源中断或整流器故障时，由站内直流电源系统供电 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 站用交流不间断电源系统应具备运行旁路和独立的检修旁路功能，旁路采用可控硅静态开关/和/或继电器相结合的方式。 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 变电站远动装置、计算机监控系统及其测控单元、变送器等自动化设备应采用冗余配置的不间断电源或站内直流电源供电 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 站用交流不间断电源系统交流供电电源应采用两路来自不同交流电源供电 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  |  | 外观 | 评判小项 | 站用交流不间断电源系统风扇运行正常 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 屏柜内各切换把手位置正确 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 出线负荷开关位置正确，指示灯正常，开关标志齐全 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 屏柜设备、元件应排列整齐 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 连接导线截面面积符合要求 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  |  | 指示仪表及功能 | 评判小项 | 输出电压、电流正常 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 装置面板指示正常，无电压、绝缘异常告警 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  |  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查 （不含本细则已列评判小项及PMS已填报缺陷）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣2分

## Sheet1
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第23分册 站用交流电源系统精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
站用电源配置
站用电接线方式
站用电负荷
备自投系统
站用电监控系统
配电柜配置要求
外观
表计检查
交流输入检查
防雷器检查
备自投装置检查
应急电源接入
运行方式
指示仪表及功能
设备缺陷情况
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 章馨儿
周平
黄宏华
韩春雷
邱子平
王俊
葛青青
陈明旭