## Sheet
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
辅助设施 | 评判项目 | 技术资料 累计扣分： | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书（微机五防、火灾报警、电子围栏） | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 出厂资料（微机五防、火灾报警、电子围栏) | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告（微机五防、火灾报警、电子围栏) | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  |  | 技术档案 | 评判小项 | 竣工图纸（微机五防、火灾报警、电子围栏) | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备使用说明书（微机五防、火灾报警、电子围栏) | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
|  |  |  | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息（微机五防、火灾报警、电子围栏) | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 独立微机五防 | 包含 | 主机 | 评判小项 | 微机防误电脑及五防程序运行正常，无异常告警 | 检查方式 | 现场检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 防误电脑或五防程序无法正常运行，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 微机防误电脑上显示主接线与变电站实际一致 | 检查方式 | 现场检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 防误主机主接线与变电站现场不一致，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 微机防误主机与计算机监控系统通讯正常，设备状态对位准确 | 检查方式 | 现场检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 通讯中断或设备状态不对应扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 防误闭锁逻辑满足五防要求 | 检查方式 | 现场检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 防误逻辑不满足五防要求，扣1.5分
|  |  |  | 钥匙管理机 | 评判小项 | 钥匙管理机主机外观完好，运行正常 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 防误主机无法运行，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 电脑钥匙外观完好，无破损 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 电脑钥匙破损，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 电脑钥匙电力充足，界面显示清晰、信息正确 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 主机、传输适配器、电脑钥匙之间通信完好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  |  | 防误锁具和接地桩 | 评判小项 | 防误锁具外观完好，应有防雨功能，无破损 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 防误锁具命名正确，张贴牢固 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 接地桩标签标志清晰，焊接牢固，无锈蚀 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
| 评判项目 | 消防设施 | 包含 | 火灾自动报警系统 | 评判小项 | 设置主电源和备用电源，并可自动切换 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 火灾报警控制器自检、故障、报警、消音、复位、火灾记忆、火警优先、二次报警等功能正常，火灾显示盘和显示器的显示正常 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 火灾探测器报警功能正常，编码正确 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 手动报警按钮外观良好，功能正常 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 消防联动控制器功能正常 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 火灾报警信号上传调控中心 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 警报装置功能正常 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  |  | 消防水源 | 评判小项 | 稳（增）压泵及气压水罐压力符合要求 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 消防水泵启泵、停泵和主、备泵切换功能正常 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 消防水池外观良好，寒冷地区防冻措施满足要求 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  |  | 消防电源 | 评判小项 | 消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能正常；每台消防电机应配置独立的电源。 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  |  | 消火栓灭火系统 | 评判小项 | 室内外消火栓出水正常，消火栓静压正常 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  |  | 防烟排烟系统 | 评判小项 | 送风机、排风机外观良好，运转正常 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 排烟阀，电动排烟窗功能正常 | 检查方式
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  |  | 应急照明、疏散指示和禁止烟火标志 | 评判小项 | 应急照明和疏散指示运行正常 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 防火重点部位禁止烟火的标志清晰、无破损、脱落 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  |  | 消防门和卷帘 | 评判小项 | 防火卷帘门及电动防火门外观完好，启闭和联动功能正常 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  |  | 消防灭火系统 | 评判小项 | 排油注氮、水（泡沫）、气体灭火系统主配件外观完好，阀组正常 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 管道、管件、压力表、过滤器、金属软管无破损，无腐蚀 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 感温元件无损坏，启动功能正常 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 水源、泡沫、气体等灭火介质合格 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  |  | 消防器材 | 评判小项 | 设置部位、配置类型符合电力消防典型规程要求 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 灭火器生产日期、试验日期、压力合格，定期检查，在有效使用日期内 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 灭火器外观整洁、无破损 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 消防砂箱、灭火器箱安装牢固，无变形、锈蚀现象，砂箱内砂子充足、干燥，松散 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
| 评判项目 | 安防设施 | 包含 | 脉冲电子围栏系统 | 评判小项 | 脉冲电子围栏前端金属导体完好，无破损、断裂、锈蚀 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 脉冲电子围栏主机运行完好，报警正确 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 脉冲电子围栏供电符合标准要求 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 控制箱箱体清洁、无锈蚀、无凝露 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 支架安装牢固、无倾斜、无锈蚀 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 定期对脉冲电子围栏进行检查和试验 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 报警信号上传调控中心 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 警示标志悬挂符合标准要求 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分； 无整改计划的，扣1分。
|  |  |  | 红外对射 | 评判小项 | 终端设备外观良好，功能完好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 主机运行完好，报警正确 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  |  | 门禁系统 | 评判小项 | 终端设备外观良好，功能完好，读卡器防尘、防水盖完好，无破损、脱落 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 主机运行完好，报警正确 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  |  | 围墙震动 | 评判小项 | 终端设备外观良好，功能完好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 主机运行完好，报警正确 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
| 评判项目 | 现场安全设施 | 包含 | 安全标志 | 评判小项 | 变电站入口、设备区入口、设备间入口安全标志的设置符合相关标准，满足运行要求 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 安全标志安装位置科学合理，醒目无遮挡 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 安全标志外观完好，无破损 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  |  | 安全围栏 | 评判小项 | 变电站安全围栏设置满足相关标准要求 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 设备围栏高度满足要求，出入的门应上锁 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  |  | 安全警示线 | 评判小项 | 变电站安全警示线设置满足相关标准要求 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 变电站安全警示线标志清晰，无破损 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
| 评判项目 | 采暖、通风、制冷、除湿设施 | 包含 | 风机 | 评判小项 | 风机外观完好，无破损 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 风机运转正常，无异常声响 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 风机编号和标志清楚 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 风机控制开关位置设置合理，标志清晰 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 室外风机防雨罩（防护网）完好，无破损、锈蚀，风机外壳接地完好可靠 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  |  | 空调、除湿机、电暖器设施 | 评判小项 | 空调、除湿机、电暖器外观完好、清洁，安装牢固并有防松动措施，制冷、制热、除湿功能完好 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 编号，标志清楚 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 冷凝水排放畅通，管道穿墙处密封完好 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 空调冷凝水管、风管管道排列合理整齐，支吊架牢固、整齐，管道和阀门无渗漏 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 通风和空调系统运行正常，应定期进行滤网清洗并做好记录 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
| 评判项目 | 照明设施 | 包含 | 室内外照明 | 评判小项 | 室内外照明设置合理，满足运行要求 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 照明灯杆完好，无歪斜、锈蚀，基础完好，接地良好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 照明电源箱完好，无损坏，封堵严密 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 室内外照明能正常开启，照度满足运行要求 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 室内外照明控制开关位置设置合理，标志清晰，开关防雨罩应完好，无破损 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  |  | 事故照明 | 评判小项 | 室内外照明设置合理，满足运行要求，控制室、屋内配电装置室、蓄电池室及屋内主通道等处，应装设事故照明 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 事故照明专用标志清楚 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 事故照明能正常开启，照度满足运行要求 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 事故照明控制开关位置设置合理，标标志识清晰 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
| 评判项目 | 防小动物设施 | 评判小项 | 防小动物挡板应编号，标志清楚，外观完好、无破损，防鼠板高度不低于40cm | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 捕鼠器外观完好，诱饵无脱落 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 驱鸟装置外观完好，功能正常 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 驱鼠器摆放整齐，工作正常 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
| 评判项目 | 环境监测设施 | 包含 | SF6气体检漏装置 | 评判小项 | 主机外观完好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 主机标志清楚 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 主机报警准确，信息显示符合现场实际 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  |  | 沉降观测点和控制点 | 评判小项 | 外观完好 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 应编号，观测点标志清晰 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
| 评判项目 | 视频监控系统 | 包含 | 主机 | 评判小项 | 主机及附件外观完好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 主机控制、记录等功能正常，图像清晰 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 主机电源可靠 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  |  | 摄像头 | 评判小项 | 摄像头应编号，外观完好、工作正常，镜头清洁 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 摄像头安装牢固，支架完好、无破损，信号线和电源引线安装牢固，无松动及风偏 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分

## Sheet1
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第26分册 辅助设施精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
技术档案
台账
主机
钥匙管理机
防误锁具和接地桩
火灾自动报警系统
消防水源
消防电源
消火栓灭火系统
防烟排烟系统
应急照明、疏散指示和禁止烟火标志
消防门和卷帘
消防灭火系统
消防器材
脉冲电子围栏系统
红外对射
门禁系统
围墙震动
安全标志
安全围栏
安全警示线
风机
空调、除湿机、电暖器设施
室内外照明
事故照明
防小动物设施
SF6气体检漏装置
沉降观测点和控制点
主机
摄像头
| 起草人 | 金海
郑昌庭
丁敬
李云飞
韩春雷
方家麟
邓业
李一鸣
| 起草单位 | 国网浙江电力