## Sheet
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
组合电器 | 评判项目 | 技术资料 累计扣分： | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | 查阅资料（正式文件扫描版和复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 出厂试验报告 | 检查方式 | 查阅资料（正式文件扫描版和复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.4分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.04分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | 查阅资料（正式文件扫描版和复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣1分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.1分，最多扣0.5分； 3）试验结果与出厂试验报告有明显差异，未开展分析或进行处理的，发现1次扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.2分； 2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备监造报告 | 检查方式 | 查阅资料（2007年之后出厂设备）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有监造报告的，扣0.2分； 2）有报告的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
|  |  |  | 检修技术文件 | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（最近1次停电检修记录和最近1年的日常检修记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣1分； 2）有资料、记录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.1分，最多扣0.5分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备评价报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（近3年的定期评价和动态评价报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、记录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
|  |  |  | 技术档案 | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料，扣0.5分； 2）有资料的，但资料不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 工程竣工图纸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 诊断性试验记录（如有） | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）进行了诊断性试验，但没有记录的，扣0.2分； 2）有记录，但存在明显不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 带电检测试验记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （近1年带电检测记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣1分； 2）有记录的，但检测记录不齐全，未按周期开展检测的，发现一次扣0.2分，最多扣1分； 3）检测记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.4分。
[5 empty] | 评判小项 | 组合电器保护和测量装置的校验记录 | 检查方式 | 查阅资料 （近一个检修周期内的记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分； 2）有资料的，但校验记录不齐全，不规范或内容错误的，未按周期进行校验的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；
[5 empty] | 评判小项 | 组合电器故障记录 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、记录的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （核查近3年图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、负荷情况、环境条件，应检测各单元及进、出线电气连接处）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未建立图谱库的扣0.5分； 2）建立图谱库的，资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查）
|  |  |  | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查录入是否规范、完整
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 外观 | 评判小项 | 设备出厂铭牌齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）设备铭牌存在锈蚀、不清晰部分超过1/3的，扣0.2分；若汇控柜已有出厂铭牌，不扣分
|  |  | 评判小项 | 运行编号齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无设备运行编号的，运行编号无双重名称的，扣0.5分； 2）设备运行编号存在锈蚀、不清晰部分超过1/3的，扣0.25分。
|  |  | 评判小项 | 相序标志正确、齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无相序标示的，扣0.5分； 2）相序标示存在脱落、锈蚀、脏污等造成不清晰部分超过1/3的，单相扣0.1分，最多扣0.25分。
|  |  | 评判小项 | 无异常声响 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 壳体、连接法兰、连接螺栓无锈蚀、无油漆变色、脱落现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）锈蚀、油漆变色、脱落面积不应大于400mm2，发现1次扣0.1分； 2）螺栓锈蚀的，导电部位螺栓锈蚀，扣0.1分，非导电部位螺栓锈蚀，扣0.02分； 3）所有部位的锈蚀，最多扣0.5分。
|  |  | 评判小项 | 波纹管、支架无锈蚀或变形 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）锈蚀、变色、表层脱落面积不应大于400mm2，支架存在变形，发现1次扣0.1分； 2）发现螺栓或焊接部位锈蚀的，扣0.1分； 3）以上两项相加最多扣0.5分。
|  |  | 评判小项 | 接地引下线无锈蚀、无松动、无脱落 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）锈蚀、变色、表层脱落面积不应大于400mm2，支架存在变形，发现1次扣0.1分； 2）发现螺栓或焊接部位锈蚀的，扣0.1分； 3）以上两项相加最多扣0.5分。
|  |  | 评判小项 | 基础无沉降或损坏 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）基础沉降、严重损坏扣1分； 2）损坏面积小于10%或裂缝深度小于1mm，扣0.5分。
|  |  | 评判小项 | 均压环无锈蚀、无变形、无破损 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）存在明显变形、破损的，扣1分； 2）存在锈蚀（面积大于400mm2）或螺栓锈蚀的一处扣0.1分，最多扣0.2分。
|  |  | 评判小项 | 汇控柜箱门密封良好、无变形、无锈蚀，箱内无水迹，户外GIS二次航空插座应朝下或水平方向布置或有可靠防水措施，防止槽盒进水受潮 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）机构箱密封、变形问题不符合要求的，扣1分； 2）机构箱存在积水、凝露的，扣1分； 3）机构箱接地不符合要求的，扣1分； 4）户外GIS二次航空插座防水不满足要求的，扣1分； 5）锈蚀面积大于400mm2、螺栓锈蚀的发现一处扣0.1分，最多扣0.5分。
|  |  | 评判小项 | 盆式绝缘子外沿颜色标志清晰、正确，且无裂纹或破损，可有效分辨通盆和隔盆 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 高压引线及端子板连接处无松动、无变形、无开裂现象，无异常发热现象；压接型设备线夹，朝上30°-90°（Φ400及以上）安装时应配钻直径6mm的排水孔 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 绝缘子表面清洁，无破损、裂纹、放电痕迹，法兰无开裂现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 金属法兰与瓷件胶装部位粘合应牢固，防水胶应完好 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 绝缘子爬电比距应满足所处地区的污秽等级，不满足污秽等级要求的需有防污闪措施 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 增爬措施（伞裙、防污涂料）完好，伞群应无塌陷变形，表面无击穿，粘接界面牢固（如适用）；防污闪涂料涂层不应存在剥离、破损 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 本体及支架无异物 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 带电显示装置是否清晰、正常（如适用） | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  | SF6密度继电器 | 评判小项 | SF6密度继电器、压力表外观无破损、无渗漏，压力指示正常（压力处于允许范围内），SF6密度继电器与本体连接的阀门应处于开启位置 | 检查方式 | 现场检查及记录检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 户外SF6密度继电器应设置防雨罩 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 交接时及定期校验记录 | 检查方式 | 记录检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无交接、定期校验报告的，扣1分； 2）校验报告存在明显数据错误的，发现一处扣0.1分，最多扣0.5分。
|  | 绝缘拉杆 | 评判小项 | 断路器绝缘拉杆不应采用“螺旋式”连接结构 | 检查方式 | 记录检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）不符合要求且无整改计划的，扣6分。 2）不符合要求，有整改计划但暂未实施的，扣3分。 3）已有符合要求的放松措施的不扣分。
|  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体或附件存在严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣2分
| 评判项目 | 操动机构 | 包含 | 外观 | 评判小项 | 分合闸位置指示清晰正确 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 动作计数器应能正常计数（允许三相计数不一致） | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 弹簧机构无锈蚀、无裂纹、无断裂，缓冲器无渗漏 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 液压机构油压正常，无渗漏油；气动机构气压正常（压力应处于允许范围内） | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 储能指示正常，打压电机运行正常，外壳无锈蚀 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无储能指示、指示存在明显错误的，电机运转不正常的扣1分。 2）外壳锈蚀（大于400mm2）、螺栓锈蚀的发现一处扣0.1分，最多扣0.5分。
[5 empty] | 评判小项 | 传动连杆及其它外露零件无锈蚀，连接紧固 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）锈蚀面积大于400mm2、螺栓锈蚀的发现一处扣0.1分，最多扣0.5分； 2）连接不紧固的，扣1分。
[5 empty] | 评判小项 | 机构箱内端子排无锈蚀，二次电缆绝缘层无变色、老化、损坏现象，电缆号头、走向标示牌无缺失 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）端子排存在锈蚀的，发现一处扣0.01分，最多扣0.1分； 2）二次电缆绝缘层存在变色、老化、损坏现象的，发现一处扣0.01分，最多扣0.1分； 3）电缆号头、走向标示牌存在缺失现象，发现一处扣0.2分，最多扣1分。 4）二次电缆穿入机构箱处应封堵不符合要求的，扣1分。
[5 empty] | 评判小项 | 二次接线无松动、无损坏 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 发现一处扣0.2分，最多扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 汇控箱内二次元器件完好，可操作的二次元器件应有中文标志并齐全正确 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 发现一处扣0.2分，最多扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 机构箱、汇控柜内应有完善的驱潮防潮措施，能正常启动，箱内无凝露现象，若使用加热器其位置应远离二次电缆，电缆及电线的距离应大于50mm | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分；未安装两种加热器（一种为驱潮防潮设计，应长期投入，功率一般较小，另一为加热电源，在温度低于设定值投入）不扣分
[5 empty] | 评判小项 | 抱箍、线夹无裂纹、过温现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 不应使用铜铝对接过渡线夹，若使用需已制定更换计划 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 汇控柜、机构箱内无异物、无遗留工具和备件 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | “远方/就地”、“合闸/分闸”控制把手外观无异常，操作功能正常 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 辅助开关转动灵活，接点到位，功能正常 | 检查方式 | 查阅检修报告
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
| 评判项目 | 密封性 | 包含 | SF6气体 | 评判小项 | SF6气体泄漏未处理 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1.5分
[6 empty] | 年漏气率≤0.5％ | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 每年补气不超过2次，不满足要求的，扣1.5分
| 评判项目 | 例行试验 | 包含 | 试验周期 | 评判小项 | 是否按周期进行试验 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 未按要求定期检测的，发现1次扣3分
|  |  |  | 辅助和控制回路绝缘电阻 | 评判小项 | 采用1000V兆欧表测量大于2MΩ | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣3分
|  |  |  | 分合闸线圈试验 | 评判小项 | 合闸线圈、分闸线圈绝缘正常： 1000V电压下测量绝缘电阻应≥10MΩ | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣3分
[5 empty] | 评判小项 | 合闸线圈、分闸线圈直流电阻正常： 直流电阻与初始值的偏差不超过5% | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣3分
|  |  |  | 导电回路电阻测量 | 评判小项 | 1、有明显增长，但初值差 <20%，且不大于厂家规定值 2、初值差大于等于20%，但小于50%，且不超过厂家规定值 3、初值差大于等于50% 或超过厂家规定值 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣3分
|  |  |  | 操作电压试验 | 评判小项 | 合闸脱扣器应能在额定电压的85%～110%范围内可靠动作 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣3分
[5 empty] | 评判小项 | 分闸脱扣器应在额定电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内可靠动作 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣3分
[5 empty] | 评判小项 | 当电源电压低至额定值的30%时不应脱扣 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣3分
|  |  |  | 机械特性 | 评判小项 | 分合闸同期性符合制造厂规定值 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣3分
[5 empty] | 评判小项 | 合闸时间、分闸时间、合分时间符合制造厂规定值 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣3分
|  |  |  | SF6气体 | 评判小项 | 有灭弧分解物的气室SF6气体湿度小于300µL/L | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 无灭弧分解物的气室SF6气体湿度小于500µL/L | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
| 评判项目 | 反措执行 | 评判小项 | 基建、安装阶段，气体必须经SF6气体质量监督管理中心抽检合格 | 检查方式 | 检查抽检记录
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
|  |  | 评判小项 | 2012年3月27日后，GIS安装过程中必须对导体是否插接良好进行检查，特别对可调整的伸缩节及电缆连接处的导体连接情况应进行重点检查 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
|  |  | 评判小项 | SF6补气间隔超过一年2次后是否进行了处理 | 检查方式 | 现场检查检修维护记录
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
|  |  | 评判小项 | 交接验收时以及A、B类检修后是否进行了机械特性测试 | 检查方式 | 检查试验记录
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
|  |  | 评判小项 | 断路器安装后必须对其二次回路中的防跳继电器、非全相继电器进行传动，并保证在模拟手合于故障条件下断路器不会发生跳跃现象 | 检查方式
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
|  |  | 评判小项 | 断路器短路电流开断能力是否满足安装地点的最新要求 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
|  |  | 评判小项 | 220kV及以上电压等级GIS分箱结构的断路器是否每相加装独立的密度继电器；密度继电器与开关设备本体之间的连接方式应满足不拆卸校验密度继电器的要求；密度继电器应装设在与断路器或GIS本体同一运行环境温度的位置，以保证其报警、闭锁点正确动作。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
|  |  | 评判小项 | GIS的母线避雷器和电压互感器应设置了独立的隔离开关或隔离断口 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
|  |  | 评判小项 | 110-220kV进出线走廊在距变电站15km范围内穿越雷电活动频繁的丘陵或山区应加装出线避雷器 | 检查方式
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
|  |  | 评判小项 | 应加强运行中GIS的带电局放检测工作。在A类或B类检修后应进行局放检测，在大负荷前、经受短路电流冲击后必要时应进行局放检测，对于局放量异常的设备，应同时结合SF6气体分解物检测技术进行综合分析和判断 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
|  |  | 评判小项 | 为防止运行断路器绝缘拉杆断裂造成拒动，应定期检查分合闸缓冲器，防止由于缓冲器性能不良使绝缘拉杆在传动过程中受冲击，同时应加强监视分合闸指示器与绝缘拉杆相连的运动部件相对位置有无变化，或定期进行合、分闸行程曲线测试 | 检查方式
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
|  |  | 评判小项 | 同一变压器三侧的成套SF6组合电器（GISHGIS）隔离开关和接地刀闸之间应有电气联锁 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
|  |  | 评判小项 | 当断路器大修时，应检查液压（气动）机构分、合闸阀的阀针是否松动或变形，防止由于阀针松动或变形造成断路器拒动 | 检查方式 | 检查试验记录
[5 empty] | 扣分原则 | 未按要求开展，扣6分
|  |  | 评判小项 | 弹簧机构断路器在新装和大修后应进行机械特性试验，包括分合闸速度、分合闸时间、分合闸同期性、机械行程和超程、行程特性曲线等 | 检查方式
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分（2013年后机械特性试验未测试机械行程、超程及行程特性曲线的扣分，之前未做不扣分）
|  |  | 评判小项 | 2012年3月27日后，GIS设备选型采购应注意220kV及以上GIS母线隔离开关不应采用与母线共隔室结构；双母线结构的GIS，同一间隔的双母线隔离开关不应处于同一气室，防止故障后劣化的SF6气体扩大停电范围 | 检查方式
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分

## Sheet1
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第3分册 组合电器精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
外观
SF6密度继电器
绝缘拉杆
设备缺陷情况
SF6气体
试验周期
辅助和控制回路绝缘电阻
分合闸线圈试验
导电回路电阻测量
操作电压试验
机械特性
反措执行
| 起草人 | 邵先军
周阳洋
周平
马赟
王绍安
刘石
郑云
陈晓锦
| 起草单位 | 国网浙江电力