## Sheet
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系
隔离开关和接地开关 | 评价项目 | 导电回路 | 实际状态 | 出现异常放电声 | 检修策略 | 开展B类检修，查明原因并处理
|  |  |  | 导体出现腐蚀现象 | 检修策略 | 开展B类检修，更换导体
|  |  | 包含 | 红外热像检测 | 实际状态 | 触头及设备线夹等部位温度为90～130℃，或相对温差为 80～95%时 | 检修策略 | 开展C类检修，对接触部位进行处理，必要时进行B类检修，更换触头、设备线夹等部件
[5 empty] | 实际状态 | 触头及设备线夹等部位温度＞130℃，或相对温差＞95%时 | 检修策略 | 开展C类检修，对接触部位进行处理，必要时进行B类检修，更换触头、设备线夹等部件
|  |  |  | 均压环 | 实际状态 | 严重锈蚀、变形、破损 | 检修策略 | 开展B类检修，更换均压环
|  |  |  | 软连接 | 实际状态 | 连接断片或松股 | 检修策略 | 开展B类检修，处理或更换软连接
|  |  |  | 一次接线端子 | 实际状态 | 出现裂纹或破损 | 检修策略 | 开展B类检修，更换接线端子
|  |  |  | 导电回路电阻测量 | 实际状态 | 为制造厂规定值的1.2～1.5倍或与历史数据比较有明显增加 | 检修策略 | 开展C类检修，对接触部位进行处理，必要时进行B类检修，更换相应导电部件
[5 empty] | 实际状态 | 为制造厂规定值的1.5～3.0倍 | 检修策略 | 开展C类检修，对接触部位进行处理，必要时进行B类检修，更换相应导电部件
[5 empty] | 实际状态 | 超过制造厂规定值的3.0倍 | 检修策略 | 开展C类检修，对接触部位进行处理，必要时进行B类检修，更换相应导电部件
|  |  |  | 分、合闸操作状况 | 实际状态 | 分合不到位 | 检修策略 | 开展C类检修，进行分合闸调试，必要时开展B类检修，更换损坏的零部件
[5 empty] | 实际状态 | 三相同期性不满足要求 | 检修策略 | 开展C类检修，，进行同期调试，必要时开展B类检修，更换损坏的零部件
[5 empty] | 实际状态 | 电动操作失灵 | 检修策略 | 开展C类检修，检查失灵原因，进行相应处理
[5 empty] | 实际状态 | 机构电动机出现异常声响现象 | 检修策略 | 开展D类检修，检查异常原因，必要时开展B类检修，进行相应处理
|  | 绝缘子 | 包含 | 外绝缘水平 | 包含 | 爬电比距 | 实际状态 | 不满足最新污秽等级要求且没有采取防污闪措施 | 检修策略 | 开展B类检修，加装伞裙或喷涂防污闪涂料，必要时更换绝缘子
[6 empty] | 干弧距离 | 实际状态 | 不满足要求 | 检修策略 | 开展A类检修，更换绝缘子。
|  |  |  | 瓷柱脏污 | 实际状态 | 瓷柱外表有明显污秽 | 检修策略 | 开展C类检修，进行清扫
[5 empty] | 实际状态 | 瓷柱外表有严重污秽 | 检修策略 | 开展C类检修，进行清扫
|  |  |  | 瓷柱破损 | 实际状态 | 瓷柱有轻微破损 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查，根据检查结果做相应修补或更换处理
[5 empty] | 实际状态 | 瓷柱有较严重破损，但破损位置不影响短期运行 | 检修策略 | 开展B类检修，停电检查修补、更换
[5 empty] | 实际状态 | 瓷柱有严重破损或裂纹 | 检修策略 | 开展A类检修，停电检查、更换
|  |  |  | 瓷柱放电 | 实际状态 | 瓷柱外表面有轻微放电或轻微电晕 | 检修策略 | 开展D类检修，加强紫外成像检测，必要时安排C类检修，当外绝缘不满足当地污秽等级要求时，对断路器瓷套加装伞裙或喷涂防污闪涂料
[5 empty] | 实际状态 | 瓷柱外表面有明显放电或较严重电晕 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查、处理，必要时作更换处理
|  | 操动机构及传动部分 | 包含 | 传动部件 | 实际状态 | 分合闸不到位，存在卡涩现象 | 检修策略 | 开展C类检修，进行分合闸调试，必要时开展B类检修，更换损坏的零部件
[5 empty] | 实际状态 | 出现裂纹、紧固件松动等现象 | 检修策略 | 开展C类检修，紧固松动的部件，必要时开展B类检修，更换损坏的零部件
|  |  |  | 机构箱密封 | 实际状态 | 密封不良 | 检修策略 | 开展D类检修，进行密封处理，必要时安排C类检修
[5 empty] | 实际状态 | 密封不良，箱内有积水 | 检修策略 | 开展D类检修，进行烘干、密封处理，必要时安排C类检修
|  |  |  | 加热器 | 实际状态 | 不能投入或失灵 | 检修策略 | 开展D类，更换损坏的零部件
|  |  |  | 操动机构的动作情况 | 实际状态 | 电动操动机构在额定操作电压下分、合闸5次，动作不正常 | 检修策略 | 开展C类检修，检查缺陷原因，进行相应处理
[5 empty] | 实际状态 | 手动操作机构操作不灵活，存在卡涩 | 检修策略 | 开展C类检修，进行机构清洗、润滑和调整
|  |  |  | 二次回路绝缘电阻 | 实际状态 | 二次回路绝缘电阻低于2MΩ | 检修策略 | 开展C类检修，查明原因，进行相应处理
|  |  |  | 辅助开关 | 实际状态 | 切换不到位、接触不良 | 检修策略 | 开展C类检修，调整或更换辅助开关
|  |  |  | 机械联锁 | 实际状态 | 机械联锁性能不可靠 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查调整，必要时开展B类检修， 更换联锁部件
|  | 基础及支架 | 包含 | 基础破损 | 实际状态 | 基础有严重破损或开裂 | 检修策略 | 开展D类检修，进行修补，必要时安排停电处理
|  |  |  | 基础下沉 | 实际状态 | 基础有轻微下沉或倾斜 | 检修策略 | 加强D类检修，有发展趋势的，适时安排B类检修
[5 empty] | 实际状态 | 基础有严重下沉或倾斜，影响设备安全运行 | 检修策略 | 开展A类检修，对基础进行加固或重做基础
|  |  |  | 支架锈蚀 | 实际状态 | 支架有严重锈蚀 | 检修策略 | 开展D类检修，进行处理，必要时安排停电更换支架
|  |  |  | 支架松动 | 实际状态 | 支架有松动或变形 | 检修策略 | 开展D类检修，进行处理，必要时安排停电更换支架
|  | 接地引下线 | 包含 | 断裂、锈蚀 | 实际状态 | 接地线有断裂、锈蚀严重 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时C类检修修复设备接地引下线

## Sheet1
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第33分册隔离开关和接地开关检修策略 | 相关知识点 | 导电回路
红外热像检测
均压环
软连接
一次接线端子
导电回路电阻测量
分、合闸操作状况
爬电比距
干弧距离
瓷柱脏污
瓷柱破损
瓷柱放电
传动部件
机构箱密封
加热器
操动机构的动作情况
二次回路绝缘电阻
辅助开关
机械联锁
基础破损
基础下沉
支架锈蚀
支架松动
断裂、锈蚀
| 起草人 | 聂卫刚
郭咏翰
王财宝
帅萌
景辉
张磊
曹亮
刘文辉
杨林
| 起草单位 | 国网北京电力