## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
电流互感器 | 评价项目 | 密封性 | 实际状态 | 油浸式电流互感器渗油 | 检修策略 | 开展D类检修，加强监视，必要时进行B类检修，进行处理
|  |  | 实际状态 | 油浸式电流互感器漏油 | 检修策略 | 开展B类检修，进行密封处理，必要时更换电流互感器
|  |  | 实际状态 | SF6气体两次补气间隔大于一年且小于两年 | 检修策略 | 开展D类检修，进行补气、检漏
|  |  | 实际状态 | SF6气体两次补气间隔小于一年大于半年 | 检修策略 | 先进行D类检修，根据结果开展B类检修，进行密封处理
|  |  | 实际状态 | SF6气体两次补气间隔小于半年 | 检修策略 | 先进行D类检修，根据结果开展B类检修或A类检修进行密封处理
| 评价项目 | 红外热成像检测 | 实际状态 | 瓷套整体运行温度增高，且上部温升高于2K | 检修策略 | 加强D类检修，跟踪监测分析，必要时安排停电检查，根据检查结果进行相应处理
|  |  | 实际状态 | 热点温度＞55℃ | 检修策略 | 加强D类检修，必要时开展A类或B类检修
| 评价项目 | 外绝缘防污闪水平 | 实际状态 | 外绝缘爬距不满足所在地区污秽程度要求且没有采取措施 | 检修策略 | 适时安排B类检修或A类检修，喷涂PRTV涂料、调爬或整体更换。
| 评价项目 | 异常声响 | 实际状态 | 互感器内部有放电等异常声响 | 检修策略 | 开展A类或B类检修，进行诊断性试验，根据实验结果进行相应处理
| 评价项目 | 本体外绝缘表面情况 | 实际状态 | 硅橡胶憎水性能异常 | 检修策略 | 开展A类或C类检修，停电检查，根据检查结果开展相关工作
|  |  | 实际状态 | 瓷外套防污闪涂料憎水性能异常或破损 | 检修策略 | 开展B类检修，进行防污闪涂料修补或复涂
|  |  | 实际状态 | 外绝缘破损 | 检修策略 | 开展B类或C类检修，停电检查，根据检查结果做相应修补或更换处理
| 评价项目 | 膨胀器、底座、 二次接线盒锈蚀情况 | 实际状态 | 锈蚀严重 | 检修策略 | 开展C类检修，进行除锈、刷漆，必要时开展开展B类检修更换膨胀器、底座、 二次接线盒
| 评价项目 | 金属膨胀器破损 | 实际状态 | 金属膨胀器外观破损或锈蚀严重 | 检修策略 | 开展B类检修，更换膨胀器
| 评价项目 | 油位 | 实际状态 | 油位不正常 | 检修策略 | 开展B类或C类检修，进行检查，根据检查结果进行油位调整或密封处理
| 评价项目 | 连接端子及引流线温升 | 实际状态 | 相间温差大于15K | 检修策略 | 加强D类检修，开展C类检修，检查引线端子及引流线，根据需要进行处理或更换
|  |  | 实际状态 | 热点温度＞90℃ | 检修策略 | 尽快开展B类或C类检修，处理引线、接头发热缺陷，必要时解体检修或返厂处理
| 评价项目 | 引流线、接地引下线锈蚀情况 | 实际状态 | 锈蚀严重 | 检修策略 | 开展D类检修，进行除锈、刷漆，对于引流线锈蚀的应开展C类检修
| 评价项目 | 二次接线盒 | 包括 | 密封不良 | 实际状态 | 密封、压条破损，关闭错位，螺丝缺失、滑牙，封堵不严等 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时安排C类检修，进行密封处理
|  |  | 包括 | 内部受潮 | 实际状态 | 接线盒内空气湿度较大，内部有湿气，金属部件锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，烘干、更换锈蚀部件，并进行密封处理
|  |  | 包括 | 锈蚀 | 实际状态 | 二次接线盒外观锈蚀 | 检修策略 | 适时开展C类检修，进行除锈、刷漆
|  |  | 包括 | 二次开路 | 实际状态 | 二次开路 | 检修策略 | 开展C类检修，进行停电检查
| 评价项目 | SF6 气体压力 | 实际状态 | SF6 气体压力低报警 | 检修策略 | 开展D类检修，进行补气；必要时安排C类检修，进行密封性、密度继电器检查，根据检查结果做相应处理
|  |  | 实际状态 | SF6 气体压力异常 | 检修策略 | 开展D类检修，进行补气；必要时安排C类检修，进行密封性、密度继电器检查，根据检查结果做相应处理
| 评价项目 | 一次绕组绝缘电阻 | 实际状态 | 小于3000MΩ时，或与上次测量值有明显下降 | 检修策略 | 进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理，必要时开展A类检修，更换电流互感器
| 评价项目 | 主绝缘介质损耗因数 | 实际状态 | 主绝缘 tanδ大于下列值： 500kV及以上：0.007； 330kV/220 kV：0.008； 110kV/66 kV：0.01 （聚四氟乙烯缠绕绝缘互感器0.005） | 检修策略 | 进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理，必要时开展A类检修，更换电流互感器
| 评价项目 | 主绝缘电容量 | 实际状态 | 主绝缘电容量初值差超过±5% | 检修策略 | 进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理，必要时开展A类检修，更换电流互感器
| 评价项目 | 末屏绝缘 | 实际状态 | 电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ | 检修策略 | 开展B类检修，进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理
|  |  | 实际状态 | 电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻低于1000MΩ， 且末屏对地tanδ大于0.015 | 检修策略 | 开展B类检修，进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理
| 评价项目 | 油色谱 | 实际状态 | H2大于150μL/L | 检修策略 | 开展B类检修，进行诊断性试验，必要时开展A类检修，更换电流互感器
|  |  | 实际状态 | 总烃大于100μL/L | 检修策略 | 开展B类检修，进行诊断性试验，必要时开展A类检修，更换电流互感器
|  |  | 实际状态 | 乙炔： 220kV及以上：＞1μL/L 110（66）kV：＞2μL/L | 检修策略 | 开展B类检修，进行诊断性试验，必要时开展A类检修，更换电流互感器
| 评价项目 | 局部放电（在1.2Um/√3下） | 实际状态 | ＞20pC（气体） | 检修策略 | 开展B类检修，进行诊断性试验，必要时开展A类检修，更换电流互感器
|  |  | 实际状态 | ＞20pC（油纸绝缘及聚四氟乙烯缠绕绝缘） | 检修策略 | 开展B类检修，进行诊断性试验，必要时开展A类检修，更换电流互感器
|  |  | 实际状态 | ＞50pC（固体） | 检修策略 | 开展B类检修，进行诊断性试验，必要时开展A类检修，更换电流互感器
| 评价项目 | SF6 气体微水含量 | 实际状态 | A类检修后大于250μL/L；运行中大于500μL/L | 检修策略 | 开展B类检修，进行气体处理，并检查分析，进行相应处理
| 评价项目 | 二次绕组精度 | 实际状态 | 不满足计量要求 | 检修策略 | 开展A类检修，更换电流互感器
| 评价项目 | 二次绕组容量 | 实际状态 | 不满足计量要求 | 检修策略 | 开展A类检修，更换电流互感器
| 评价项目 | 相对介质损耗因数 | 实际状态 | （1）正常：变化量≤0.003 （2）异常：变化量＞0.003且≤0.005 （3）缺陷：变化量＞0.005 | 检修策略 | 开展C类检修，进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理
| 评价项目 | 相对电容量比值 | 实际状态 | 相对电容量比值初值差＞5% | 检修策略 | 开展C类检修，进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理
| 评价项目 | 高频局部放电检测 | 实际状态 | 符合典型放电图谱且与同等条件下同类设备检测的图谱有明显区别 | 检修策略 | 开展C类检修，进行诊断性试验，必要时开展A类检修，更换电流互感器

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第35分册电流互感器检修策略 | 相关知识点 | 密封性
红外热成像检测
外绝缘防污闪水平
异常声响
本体外绝缘表面情况
膨胀器、底座、 二次接线盒锈蚀情况
金属膨胀器破损
油位
连接端子及引流线温升
引流线、接地引下线锈蚀情况
二次接线盒
SF6 气体压力
一次绕组绝缘电阻
主绝缘介质损耗因数
主绝缘电容量
末屏绝缘
油色谱
局部放电（在1.2Um/√3下）
SF6 气体微水含量
二次绕组精度
二次绕组容量
相对介质损耗因数
相对电容量比值
高频局部放电检测
| 起草人 | 聂卫刚
刘国鹏
高明亮
王朴
郭咏翰
吕陆
黄渤瑜
胡轶龙
| 起草单位 | 国网北京电力