## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
避雷器 | 评价项目 | 本体锈蚀 | 实际状态 | 外观连接法兰、连接螺栓有较严重的锈蚀或油漆脱落现象 | 检修策略 | 开展C类检修，进行除锈、补漆
| 评价项目 | 直流参考电压(Un mA)及0.75 Un mA泄漏电流测量 | 包含 | 直流参考电压(Un mA) | 实际状态 | Un mA初值差超过±5%或不满足GB11032规定值 | 检修策略 | 开展A类检修，更换避雷器
|  |  | 包含 | 0.75 Un mA泄漏电流 | 实际状态 | 0.75Un mA泄漏电流初值差>30%且>50μA | 检修策略 | 开展A类检修，更换避雷器
| 评价项目 | 红外热像检测 | 实际状态 | 整体或局部发热，相间温差超过1K | 检修策略 | 开展C类检修，进行相应的诊断性试验，根据试验结果开展相应工作
| 评价项目 | 高频局部放电检测 | 实际状态 | 符合典型放电图谱或与同等条件下同类设备检测的图谱有明显区别 | 检修策略 | 开展C类检修，进行相应的诊断性试验，根据试验结果开展相应工作
| 评价项目 | 外绝缘防污水平 | 实际状态 | 外绝缘爬距不满足所在地区污秽程度要求且没有采取措施 | 检修策略 | 开展B类检修，可采取喷涂防污闪涂料措施，必要时更换避雷器
| 评价项目 | 外套和法兰结合情况 | 实际状态 | 外套和法兰结合情况不良 | 检修策略 | 开展A类检修，更换避雷器
| 评价项目 | 本体外绝缘表面情况 | 实际状态 | 硅橡胶憎水性能异常 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时进行更换
|  |  | 实际状态 | 瓷外套防污闪涂料憎水性能异常或破损 | 检修策略 | 开展C类检修，进行防污闪涂料修补或复涂
|  |  | 实际状态 | 外绝缘破损 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查，根据检查结果做相应修补或更换处理
| 评价项目 | 放电计数器、底座、引线、 接地引下线等锈蚀情况 | 实际状态 | 严重锈蚀，影响设备可靠接地 | 检修策略 | 开展C类检修，进行除锈、刷漆，必要时开展B类检修，更换放电计数器、底座、引线、 接地引下线等
| 评价项目 | 基础 | 实际状态 | 基础开裂、倾斜等 | 检修策略 | 开展B类检修，根据检查结果开展相关工作
|  |  | 实际状态 | 锈蚀 | 检修策略 | 开展D类检修 ，进行除锈、刷漆
| 评价项目 | 泄漏电流指示值 | 实际状态 | 交流泄漏电流指示值纵横比增大20% | 检修策略 | 开展D类检修，进行带电测试，根据试验结果开展相关工作
|  |  | 实际状态 | 交流泄漏电流指示值纵横比增大100% | 检修策略 | 开展D类检修，进行带电测试，适时开展C类检修，更换损坏部件
|  |  | 实际状态 | 交流泄漏电流指示值异常大幅降低 | 检修策略 | 开展D类检修，进行带电测试，适时开展C类检修，更换损坏部件
| 评价项目 | 监测装置状况 | 实际状态 | 进水受潮、玻璃盖板开裂、指示不准、指针卡涩等不良情况 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时进行B类检修，更换监测装置
| 评价项目 | 运行电压下交流泄漏电流阻性分量 | 实际状态 | 测量值与初始值比较，增加20% | 检修策略 | 加强D类检修，进行跟踪监测
|  |  | 实际状态 | 测量值与初始值比较，增加50% | 检修策略 | 开展C类检修，进行诊断性试验，根据试验结果开展相关工作
| 评价项目 | 放电计数器功能检查 | 实际状态 | 功能异常 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时进行B类检修，更换监测装置
| 评价项目 | 底座绝缘电阻 | 实际状态 | 测量值＜100MΩ | 检修策略 | 开展B类检修，进行底座绝缘处理或更换
| 评价项目 | 均压环外观 | 实际状态 | 均压环外观有严重锈蚀、变形或破损 | 检修策略 | 开展B类检修，更换均压环
| 评价项目 | 屏蔽环外观 | 实际状态 | 屏蔽环外观有严重锈蚀或破损 | 检修策略 | 开展B类检修，更换屏蔽环

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第37分册避雷器检修策略 | 相关知识点 | 本体锈蚀
直流参考电压(Un mA)及0.75 Un mA泄漏电流测量
红外热像检测
高频局部放电检测
外绝缘防污水平
外套和法兰结合情况
本体外绝缘表面情况
放电计数器、底座、引线、 接地引下线等锈蚀情况
基础
泄漏电流指示值
监测装置状况
运行电压下交流泄漏电流阻性分量
放电计数器功能检查
底座绝缘电阻
均压环外观
屏蔽环外观
直流参考电压(Un mA)
0.75 Un mA泄漏电流
| 起草人 | 聂卫刚
刘文辉
王旭晖
齐伟强
曹亮
吴国勋
郭咏翰
焦征南
| 起草单位 | 国网北京电力