## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
母线及绝缘子 | 包含 | 母线 | 评价项目 | 相序标示 | 实际状态 | 缺失或不可识别 | 检修策略 | 重涂相色或安装标示
|  |  |  | 母线软连接 | 实际状态 | 母线软连接有断股、散股及腐蚀，截面损失或不满足母线正常运行或最大短路电流的要求 | 检修策略 | 更换母线软连接
|  |  |  | 异物悬挂 | 实际状态 | 有悬挂物或异物，其长度可跨越相邻相 | 检修策略 | 加强巡视，及时清除悬挂物
|  |  | 评价项目 | 管型母线本体或焊接面 | 实际状态 | 滑动部件发生位移、固定金具松动。 | 检修策略 | 调整位置，重新固定
[5 empty] | 实际状态 | 开裂、脱焊、变形、破损、明显凹陷，可能导致母线断裂 | 检修策略 | 针对缺陷原因进行处理，必要时更换母线
[5 empty] | 实际状态 | 管形母线(管内)积水、结冰及变形，母线损坏 | 检修策略 | 针对缺陷原因进行处理，必要时更换母线
|  |  | 评价项目 | 金属封闭母线本体 | 实际状态 | 封闭母线内受物质腐蚀或污染，存在轻微放电现象，外部听得到放电声 | 检修策略 | 查找故障点并进行相应处理
[5 empty] | 实际状态 | 封闭母线积水、结冰，外部听得到放电声 | 检修策略 | 进行相应处理例如干燥、开孔处理
|  |  | 评价项目 | 金属封闭母线辅助装置 | 实际状态 | 接地引下线连接不良或截面不满足要求 | 检修策略 | 进行连接处理或更换接地线
[5 empty] | 实际状态 | 用于热伸缩或防基础沉降的补偿装置存在缺陷，达不到运行要求 | 检修策略 | 更换补偿装置
[5 empty] | 实际状态 | 伸缩节间的接地母线跨接，影响伸缩节膨胀收缩功能 | 检修策略 | 更换接地线
|  |  | 评价项目 | 绝缘母线导体 | 实际状态 | 绝缘层明显脱落、开裂、有放电声，绝缘层存在明显放电痕迹、损坏 | 检修策略 | 更换绝缘材料
[5 empty] | 实际状态 | 母线穿柜、穿墙套管内有明显放电声 | 检修策略 | 查找故障点进行处理
|  |  | 评价项目 | 绝缘母线中间连接器 | 实际状态 | 截面破损，断股或开裂，损失可能导致母线断裂 | 检修策略 | 更换中间连接器
[5 empty] | 实际状态 | 绝缘母线连接器发热 | 检修策略 | 进行红外检测跟踪，根据缺陷严重程度适时处理过热点
|  |  | 评价项目 | 耐张线夹 | 实际状态 | 引流板过热、变形、烧蚀，螺栓松动、烧蚀，钢锚锈蚀、变形等 | 检修策略 | 更换耐张线夹
| 包含 | 引流线 | 评价项目 | 线夹与母线 | 实际状态 | 线夹与母线发热 | 检修策略 | 进行红外检测跟踪，根据缺陷严重程度，处理过热点
[5 empty] | 实际状态 | 线夹与母线连接平面出现缝隙，螺丝明显脱出，引线随时可能脱出 | 检修策略 | 处理接触面，紧固螺丝
[5 empty] | 实际状态 | 线夹破损出现裂纹，有脱落的可能，对引线无法形成紧固作用 | 检修策略 | 更换线夹
|  |  | 评价项目 | 引线 | 实际状态 | 引线断股或松股、扭结，截面损失或不满足母线短路时通流要求 | 检修策略 | 进行修复，必要时更换引线
|  |  | 评价项目 | 引线弧垂应力 | 实际状态 | 对绝缘子及隔离开关产生附加拉伸和弯曲应力 | 检修策略 | 更换引线
|  |  | 评价项目 | 异物悬挂 | 实际状态 | 有悬挂物或异物 | 检修策略 | 加强巡视，及时清除悬挂物，在线夹下部开出水孔
|  |  | 评价项目 | 压接型设备线夹 | 实际状态 | 400mm²及以上导线朝上30°-90°线夹，安装时无直径6mm的滴水孔。 | 检修策略 | 加强巡视，及时清除悬挂物，在线夹下部开出水孔
| 包含 | 支柱绝缘子 | 评价项目 | 污秽 | 实际状态 | 瓷绝缘子表面污秽程度严重，外绝缘不满足当地污秽等级要求 | 检修策略 | 对瓷柱加装伞裙、喷涂防污闪涂料或更换
|  |  | 评价项目 | 防污闪涂料失效 | 实际状态 | 瓷柱外表有明显污秽，外绝缘满足现场污秽等级要求 | 检修策略 | 清扫绝缘子
|  |  | 评价项目 | 超声波探伤 | 实际状态 | 防污闪涂料失效或施工不符合工艺要求造成绝缘子有效爬距不足 | 检修策略 | 重刷涂料或更换防污闪绝缘子
|  |  | 评价项目 | 绝缘子法兰 | 实际状态 | 瓷瓶基座开裂松动，易造成支柱绝缘子移位，影响支撑作用；水泥浇注部分开裂，易造成瓷瓶与基座脱节，影响支撑作用 | 检修策略 | 更换绝缘子
[5 empty] | 实际状态 | 防水胶脱落 | 检修策略 | 重新复涂防水胶
[5 empty] | 实际状态 | 锈蚀、放电 | 检修策略 | 锈蚀、污秽造成的放电应进行清扫处理；爬距或干弧距离不合格造成的应更换支柱绝缘子或采取增爬措施。
|  |  | 评价项目 | 瓷件釉面破损 | 实际状态 | 瓷件釉面破损严重或瓷件表面出现裂纹 | 检修策略 | 更换绝缘子
|  |  | 评价项目 | 绝缘子敷冰 | 实际状态 | 绝缘子表面明显敷冰，有贯穿趋势 | 检修策略 | 清除敷冰
|  |  | 评价项目 | 增爬伞裙 | 实际状态 | 老化脱落、塌陷变形，表面击穿 | 检修策略 | 重新加装伞裙
| 包含 | 悬式绝缘子 | 评价项目 | 零值 | 实际状态 | 一串中零值绝缘子片数超出规定数量 | 检修策略 | 更换绝缘子
[5 empty] | 实际状态 | 一串中零值绝缘子片数未超出规定数量 | 检修策略 | 加强监测，必要时更换绝缘子
|  |  | 评价项目 | 锁紧销 | 实际状态 | 锁紧销断裂、缺损、失效、销锈蚀、变形 | 检修策略 | 更换或补装锁紧销
|  |  | 评价项目 | 均压环 | 实际状态 | 均压环脱落、变形、损坏 | 检修策略 | 更换均压环
|  |  | 评价项目 | 钢脚 | 实际状态 | 变形、锈蚀、颈部出现沉积物、腐蚀、直径明显减少 | 检修策略 | 更换绝缘子
|  |  | 评价项目 | 钢帽 | 实际状态 | 钢帽有裂纹 | 检修策略 | 更换绝缘子
|  |  | 评价项目 | 瓷件釉面 | 实际状态 | 瓷件釉面出现破损或瓷件表面出现裂纹 | 检修策略 | 更换绝缘子
|  |  | 评价项目 | 复合绝缘子 | 实际状态 | 伞裙多处破损或伞裙材料表面出现粉化、龟裂、电蚀、树枝状痕迹、表面灼伤、伞裙脱落、芯棒护套破损、芯棒断裂，绝缘部分与端部金属部分结合处出现滑移或缝隙、端部密封失效 | 检修策略 | 更换绝缘子
|  |  | 评价项目 | 复合绝缘子憎水性 | 实际状态 | 憎水性不满足要求 | 检修策略 | 更换绝缘子
|  |  | 评价项目 | 金具 | 实际状态 | U型环、悬垂线夹、挂板等金具锈蚀、变形、磨损严重 | 检修策略 | 更换损坏部件
|  |  | 评价项目 | 绝缘子表面 | 实际状态 | 绝缘子表面存在不同情况的积污 | 检修策略 | 开展清扫工作

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第41分册母线及绝缘子检修策略 | 相关知识点 | 相序标示
母线软连接
异物悬挂
管型母线本体或焊接面
金属封闭母线本体
金属封闭母线辅助装置
绝缘母线导体
绝缘母线中间连接器
耐张线夹
线夹与母线
引线
引线弧垂应力
异物悬挂
压接型设备线夹
污秽
防污闪涂料失效
超声波探伤
绝缘子法兰
瓷件釉面破损
绝缘子敷冰
增爬伞裙
零值
锁紧销
均压环
钢脚
钢帽
瓷件釉面
复合绝缘子
复合绝缘子憎水性
金具
绝缘子表面
| 起草人 | 黄雁
傅智为
叶力行
郭晓君
陈晔
吴文斌
王宁燕
许军
| 起草单位 | 国网福建电力