## Sheet
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
穿墙套管 | 评价项目 | 外绝缘水平 | 实际状态 | 外绝缘爬距不满足所在地区污秽程度要求且未采取措施 | 检修策略 | 进行C类检修，喷涂RTV，必要时进行B类或A类检修，加装伞裙或更换套管。
|  | 外套损伤 | 实际状态 | 瓷外套存在较大面积缺损或裂纹 | 检修策略 | 进行A类检修，更换套管
|  |  | 实际状态 | 瓷外套有局部小面积缺损 | 检修策略 | 进行B类检修，对瓷外套缺损部位进行修补
|  |  | 实际状态 | 复合套管伞裙局部缺损、开裂或明显变色 | 检修策略 | 进行B类检修，进行修补，必要时更换套管。
|  |  | 实际状态 | 复合套管伞裙有明显电腐蚀，绝缘强度降低 | 检修策略 | 进行A类检修，更换套管
|  | 均压环 | 实际状态 | 由于螺丝松动、锈蚀等原因造成均压环脱落 | 检修策略 | 进行B类检修，重新安装或更换均压环
|  |  | 实际状态 | 外观检查有严重锈迹 | 检修策略 | 进行B类检修，对均压环进行防腐处理或更换
|  |  | 实际状态 | 均压环严重破损或变形 | 检修策略 | 进行B类检修，更换均压环
|  |  | 实际状态 | 外观检查明显有倾斜、轻微破损或变形现象 | 检修策略 | 进行C类检修，对均压环进行处理
|  | 油位指示 | 实际状态 | 油位高于正常油位上限 | 检修策略 | 进行B类检修，放油处理
|  |  | 实际状态 | 油位低于正常油位的下限，油位可见 | 检修策略 | 进行B类检修，补油处理
|  |  | 实际状态 | 油位不可见 | 检修策略 | 进行B类检修或A类检修，对套管进行处理，必要时更换套管
|  |  | 实际状态 | 油位模糊，油位指示不清 | 检修策略 | 进行C类检修，处理或更换油位计
|  |  | 实际状态 | 油位计破损 | 检修策略 | 进行B类检修，更换油位计
|  | 渗漏油 | 实际状态 | 外表有轻微油迹 | 检修策略 | 进行D类或C类检修，开展红外成像检测，监测渗油缺陷发展趋势
|  |  | 实际状态 | 外表有大面积漏油或滴油 | 检修策略 | 进行B类检修或A类检修，对漏油部位进行处理，必要时更换套管
|  | 电晕或闪络 | 实际状态 | 套管表面有较严重电晕 | 检修策略 | 进行C类检修，进行外绝缘清扫，必要时进行B类检修或A类检修采取增爬措施或更换套管
|  |  | 实际状态 | 套管表面存在严重放电或闪络 | 检修策略 | 进行C类检修，有覆冰进行除冰或外绝缘清扫等措施。套管积污严重，不满足当地污秽等级要求，必要时进行B类检修或A类检修，采取增爬措施或更换套管。
|  | 金属支架锈蚀 | 实际状态 | 金属表面漆层破损和轻微锈蚀 | 检修策略 | 进行C类检修，对金属支架进行防腐处理
|  |  | 实际状态 | 金属表面锈蚀严重 | 检修策略 | 进行B类检修，更换金属支架
|  | 断裂 | 实际状态 | 套管断裂 | 检修策略 | 立即进行A类检修，更换套管
|  | 法兰开裂 | 实际状态 | 法兰开裂，引起绝缘下降 | 检修策略 | 立即进行A类检修，更换套管
|  | 声音 | 实际状态 | 有异常声音 | 检修策略 | 进行C类检修，查找套管异常声响原因并处理，必要时进行A类检修更换套管
|  | 红外测温 | 实际状态 | 套管柱头热点温度＞55℃或相对温差≥80% | 检修策略 | 进行C类检修，对套管发热缺陷进行处理，必要时进行B类或A类检修，更换损坏部件或更换套管。
|  |  | 实际状态 | 套管柱头温升＞10K，但热点温度≤55℃ | 检修策略 | 进行C类检修，对套管发热缺陷进行处理
|  |  | 实际状态 | 套管整体或局部温差超过2K或温度分布异常 | 检修策略 | 进行B类检修或A类检修，缺油引起的，对套管进行补油处理。严重污秽，对套管进行清扫。
|  | 油中溶解气体分析 | 实际状态 | 甲烷>40µL/L | 检修策略 | 进行B类或A类检修，结合其他气体组分及其他试验结果进行综合分析，处理或更换套管
|  |  | 实际状态 | 乙炔> 1µL/L（220kV及以上） | 检修策略
|  |  | 实际状态 | 乙炔> 2µL/L（110kV及以下） | 检修策略
|  |  | 实际状态 | 氢气> 140µL/L | 检修策略
|  | 绝缘电阻 | 实际状态 | 试验数据小于10000MΩ | 检修策略 | 进行C类检修或B类检修，进行套管相关试验，跟踪分析试验数据，安排相关工作
|  | 电容型套管的电容量 | 实际状态 | 与出厂值或前次试验值相比，偏差大于5% | 检修策略 | 立即进行A类检修，处理或更换套管
|  | 电容型套管的介质损耗因数 | 实际状态 | 主屏介损超过标准要求 | 检修策略 | 立即进行A类检修，处理或更换套管
|  | 末屏绝缘电阻 | 实际状态 | 末屏绝缘电阻<1000MΩ | 检修策略 | 进行C类或B类检修，清理表面脏污或更换末屏小套管等
|  | 末屏介质损耗因数 | 实际状态 | 试验数据超过标准值 | 检修策略 | 进行B类检修或A类检修，进行套管试验，跟踪分析试验数据，进行相关处理，必要时更换套管
|  | 工频耐压 | 实际状态 | 按出厂试验值的80%，时间60s进行，试验未通过 | 检修策略 | 立即进行A类检修，更换套管

## Sheet1
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第42分册 穿墙套管检修策略 | 相关知识点 | 外绝缘水平
外套损伤
均压环
油位指示
渗漏油
电晕或闪络
金属支架锈蚀
断裂
法兰开裂
声音
红外测温
油中溶解气体分析
绝缘电阻
电容型套管的电容量
电容型套管的介质损耗因数
末屏绝缘电阻
末屏介质损耗因数
工频耐压
| 起草单位 | 国网福建电力
| 起草人 | 叶力行
李强
纪锡亮
李志华
吴勇昊
卞志文
黄蔚偈
廉彦超