## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
消弧线圈装置 | 包含 | 消弧线圈 | 包含 | 油浸式消弧线圈 | 评价项目 | 外绝缘配置 | 实际状态 | 绝缘子的最小爬电比距和爬电系数不满足最新污秽等级要求，且未采取防污闪措施 | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘子或采取防污闪措施
[5 empty] | 评价项目 | 运行时间 | 实际状态 | 单相接地时连续运行时间超过2小时 | 检修策略 | 开展C类检修，根据检查和试验的结果，适时安排相关工作
[5 empty] | 评价项目 | 补偿 | 实际状态 | 全补偿或欠补偿 | 检修策略 | 开展C类检修，调节档位至过补偿。容量不足的开展A类检修，更换大容量的消弧线圈成套装置
[5 empty] | 评价项目 | 红外热像测温 | 实际状态 | 油箱或本体其它部位红外测温异常 | 检修策略 | 开展C类检修，根据检查和试验的结果，适时安排相关工作。停电检查前开展D类检修，加强巡视和红外检测
[5 empty] | 评价项目 | 接地 | 实际状态 | 接地不可靠、松动、严重锈蚀、过热变色等现象 | 检修策略 | 开展B类检修，对接地进行处理
[7 empty] | 实际状态 | 接地断裂 | 检修策略 | 开展B类检修，对接地进行处理
[5 empty] | 评价项目 | 本体储油柜油位 | 实际状态 | 油位异常，过高或过低 | 检修策略 | 进行D类检修，利用红外测温核实实际油位。必要时开展C类检修，进行实际油位测量，根据检查情况适时安排相关工作
[5 empty] | 评价项目 | 中性点电压异常 | 实际状态 | 中性点位移电压大于15％Un（Un为系统标称电压除√3） | 检修策略 | 开展C类检修，根据检查和试验的结果，适时安排相关工作
[5 empty] | 评价项目 | 本体外壳 | 实际状态 | 设备本体外壳有明显变形 | 检修策略 | 开展A类或B类检修，对消弧线圈本体外壳进行修复或更换
[5 empty] | 评价项目 | 渗油 | 实际状态 | 有轻微渗漏油，不快于每滴5秒 | 检修策略 | 开展C类，对渗漏油部位进行处理。停电前加强D类检修，监测渗油缺陷发展趋势
[5 empty] | 评价项目 | 漏油 | 实际状态 | 漏油严重，油滴速度较快（快于每滴5秒）或形成油流 | 检修策略 | 开展C类或B类检修，对漏油部位进行处理。必要时进行补油或更换
[5 empty] | 评价项目 | 噪声及振动 | 实际状态 | 噪声、振动异常，但绝缘油色谱正常 | 检修策略 | 开展C类检修，加强油色谱跟踪，如发现油色谱变为异常，则应进一步诊断分析
[7 empty] | 实际状态 | 噪声、振动异常，且绝缘油色谱异常 | 检修策略 | 开展B类检修，检查绕组是否存在变形，内部紧固件是否有松动并进行处理
[5 empty] | 评价项目 | 表面锈蚀 | 实际状态 | 表面漆层破损和轻微锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，进行防腐处理
[7 empty] | 实际状态 | 表面锈蚀严重 | 检修策略 | 开展C类检修，进行防腐处理
[5 empty] | 评价项目 | 套管表面 | 实际状态 | 套管表面有破损、裂纹或污秽严重 | 检修策略 | 开展C类检修，对轻微破损进行修补，清扫污秽。必要时开展B类检修，更换套管
[5 empty] | 评价项目 | 分接开关 | 实际状态 | 分接开关卡塞、接触不良、触头有烧伤痕迹、声级与振动异常 | 检修策略 | 开展B类检修，对分接开关进行处理
[5 empty] | 评价项目 | 吸湿器 | 实际状态 | 吸湿器油封异常、呼吸不畅，吸湿剂潮解变色部分超过总量的2/3或自上而下变色 | 检修策略 | 开展D类检修，检查玻璃罩，胶垫等是否完好，如果吸湿剂吸潮饱和，应予以更换，对吸湿器油封进行补油
[7 empty] | 实际状态 | 吸湿器无呼吸 | 检修策略 | 开展B类检修，检查吸湿器及连管，并进行处理
[5 empty] | 评价项目 | 运行油温 | 实际状态 | 顶层油温异常 | 检修策略 | 开展D类或B类检修，监视油位、油温，进行红外、色谱带电检测，根据试验情况适时安排相关工作
[5 empty] | 评价项目 | 压力释放阀 | 实际状态 | 动作（周围有油迹） | 检修策略 | 开展D类或B类检修，根据检查和试验情况适时安排相关工作，必要时更换设备
[5 empty] | 评价项目 | 气体继电器 | 实际状态 | 发信，且色谱异常 | 检修策略 | 进行诊断性试验综合分析，根据试验结果开展B类检修，查找原因，必要时更换设备。
[5 empty] | 评价项目 | 绕组直流电阻 | 实际状态 | 直流电阻与历年数据有较大差异超过 2% | 检修策略 | 开展C类或B类检修，根据试验情况适时安排相关工作
[5 empty] | 评价项目 | 绕组连同套管的介质损耗因数 | 实际状态 | 介质损耗因数未超标准限值，但有显著性差异 | 检修策略 | 开展C类检修，根据试验数据适时安排相关工作，停电试验前开展D类检修，加强巡视、红外检测
[7 empty] | 实际状态 | 介质损耗因数超注意值 | 检修策略 | 开展C类或B类检修，根据试验情况适时安排消弧线圈干燥或油处理等相关工作，必要时更换
[5 empty] | 评价项目 | 本体电容量 | 实际状态 | 试验数据超标 | 检修策略 | 开展C类或B类检修，根据试验情况适时安排相关工作
[5 empty] | 评价项目 | 铁心绝缘电阻 | 实际状态 | 不满足相关规程要求 | 检修策略 | 检查铁心外部接地方式，必要时加装限流装置，并加强铁心接地电流和油色谱跟踪，适时安排B类检修
[5 empty] | 评价项目 | 绕组绝缘电阻 | 实际状态 | 不满足相关规程要求 | 检修策略 | 开展C类检修，综合分析试验数据，再做相应的处理
[5 empty] | 评价项目 | 绝缘油击穿电压 | 实际状态 | 设备电压等级 20-35kV：<30kV | 检修策略 | 开展C类或B类检修，根据试验情况适时安排过滤或更换工作
[7 empty] | 实际状态 | 设备电压等级 66kV：<35kV | 检修策略 | 开展C类或B类检修，根据试验情况适时安排过滤或更换工作
[5 empty] | 评价项目 | 油中溶解气体分析 | 实际状态 | 总烃≥150μL/L | 检修策略 | 开展B类或C类检修，根据试验情况适时安排脱气处理。停电检修前加强色谱检测跟踪
[7 empty] | 实际状态 | 乙炔≥5μL/L | 检修策略 | 开展B类检修，根据试验情况适时安排相关工作，停电检修前，加强色谱试验跟踪分析
[7 empty] | 实际状态 | 氢气≥150μL/L | 检修策略 | 开展B类检修，根据试验情况适时安排相关工作，停电检修前，加强色谱试验跟踪分析
[5 empty] | 评价项目 | 油中水分 | 实际状态 | ≥35mg/L | 检修策略 | 开展C类检修，根据绝缘油试验的结果，综合分析再作相应的策略
|  |  | 包含 | 干式消弧线圈 | 评价项目 | 外绝缘配置 | 实际状态 | 绝缘子的最小爬电比距和爬电系数不满足最新污秽等级要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘子或采取防污闪措施，以满足最新污秽等级要求
[5 empty] | 评价项目 | 运行时间 | 实际状态 | 单相接地时连续运行时间超过2小时 | 检修策略 | 开展C类检修，根据检查和试验的结果，适时安排相关工作
[5 empty] | 评价项目 | 补偿 | 实际状态 | 全补偿或欠补偿 | 检修策略 | 开展C类检修，调节档位至过补偿。容量不足的开展A类检修，更换大容量的消弧线圈成套装置
[5 empty] | 评价项目 | 红外热像检测 | 实际状态 | 整体或局部出现异常高的温升 | 检修策略 | 开展C类检修，根据检查和试验的结果，适时安排相关工作。停电检查前开展D类检修，加强跟踪巡视和红外检测
[5 empty] | 评价项目 | 接地 | 实际状态 | 接地不可靠，松动、严重锈蚀、过热变色等现象 | 检修策略 | 开展B类检修，对接地进行处理
[7 empty] | 实际状态 | 接地断裂 | 检修策略 | 开展B类检修，对接地进行修复
[5 empty] | 评价项目 | 消弧线圈表面 | 实际状态 | 消弧线圈表面有轻微破损、脱落或轻微龟裂 | 检修策略 | 开展C类检修，对消弧线圈表面进行处理
[7 empty] | 实际状态 | 消弧线圈表面破损、脱落严重或严重龟裂，放电痕迹或憎水性能下降严重 | 检修策略 | 开展C类检修，对消弧线圈表面进行处理。必要时开展A类检修，更换消弧线圈
[5 empty] | 评价项目 | 套管表面 | 实际状态 | 套管表面有破损、裂纹或污秽严重 | 检修策略 | 开展B类检修，更换套管
[5 empty] | 评价项目 | 分接开关 | 实际状态 | 分接开关卡塞、接触不良、触头有烧伤痕迹声级与振动异常 | 检修策略 | 开展B类检修，对分接开关进行处理
[5 empty] | 评价项目 | 声级与振动 | 实际状态 | 声级与振动异常 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查和试验，必要时开展A类检修，更换消弧线圈
[5 empty] | 评价项目 | 绕组绝缘电阻 | 实际状态 | 不满足相关规程要求且有明显下降 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查和试验，综合分析再做相应的处理
[5 empty] | 评价项目 | 铁心绝缘电阻 | 实际状态 | 不满足相关规程要求 | 检修策略 | 开展B类检修，对铁心进行处理
[5 empty] | 评价项目 | 绕组直流电阻 | 实际状态 | 直流电阻与历年数据有较大差异超过 2% | 检修策略 | 开展C类或B类检修，根据试验情况适时安排相关工作
| 包含 | 接地变压器 | 包含 | 油浸式接地变压器 | 评价项目 | 外绝缘配置 | 实际状态 | 绝缘子的最小爬电比距和爬电系数不满足最新污秽等级要求且未采取防污闪措施 | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘子或采取防污闪措施，以满足最新污秽等级要求
[5 empty] | 评价项目 | 红外测温 | 实际状态 | 红外测温异常 | 检修策略 | 开展C类检修，进行相关处理
[5 empty] | 评价项目 | 油箱 | 实际状态 | 设备油箱有明显变形 | 检修策略 | 开展B类检修，对油箱进行处理或更换
[5 empty] | 评价项目 | 渗油 | 实际状态 | 有轻微渗漏油，不快于每滴5秒 | 检修策略 | 开展C类，对渗漏油部位进行处理。停电前加强D类检修，监测渗油缺陷发展趋势
[5 empty] | 评价项目 | 漏油 | 实际状态 | 漏油严重，油滴速度较快（快于每滴5秒）或形成油流 | 检修策略 | 开展C类或B类检修，对漏油部位进行处理。必要时进行补油
[5 empty] | 评价项目 | 噪声及振动 | 实际状态 | 噪声、振动异常，但绝缘油色谱正常 | 检修策略 | 开展C类检修，加强油色谱跟踪，如发现色谱变为异常，则应进行进一步诊断分析
[7 empty] | 实际状态 | 噪声、振动异常，且绝缘油色谱异常 | 检修策略 | 开展B类检修，检查绕组是否存在变形，内部紧固件是否有松动并进行处理
[5 empty] | 评价项目 | 表面锈蚀 | 实际状态 | 表面漆层破损或轻微锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，进行防腐处理
[7 empty] | 实际状态 | 表面锈蚀严重 | 检修策略 | 开展C类检修，进行防腐处理
[5 empty] | 评价项目 | 吸湿器 | 实际状态 | 吸湿器油封异常、呼吸不畅，吸湿剂潮解变色部分超过总量的2/3或自上而下变色 | 检修策略 | 开展D类或C类检修，检查玻璃罩，胶垫等是否完好。如果吸湿剂吸潮饱和，应予以更换。对吸湿器油封进行补油
[7 empty] | 实际状态 | 吸湿器无呼吸 | 检修策略 | 开展B类检修，检查吸湿器及连管，并进行处理
[5 empty] | 评价项目 | 运行油温 | 实际状态 | 顶层油温异常 | 检修策略 | 开展D类或B类检修，监视油位、油温，进行红外、色谱带电检测，根据试验情况适时安排相关工作
[5 empty] | 评价项目 | 压力释放阀 | 实际状态 | 动作（周围有油迹） | 检修策略 | 开展D类或B类检修，根据检查和试验情况适时安排相关工作。必要时更换设备
[5 empty] | 评价项目 | 气体继电器 | 实际状态 | 发信，且色谱异常 | 检修策略 | 开展B类检修，进行例行试验和诊断性试验，查找原因。必要时更换设备
[5 empty] | 评价项目 | 绕组直流电阻 | 实际状态 | 同相初值差或相间差超标 | 检修策略 | 开展C类或B类检修，根据试验情况适时安排相关工作
[5 empty] | 评价项目 | 绕组连同套管介质损耗因数 | 实际状态 | 介质损耗因数未超标准限值，但有显著性差异 | 检修策略 | 开展C类检修，进行绕组介质损耗因数测试，综合分析试验数据。停电试验前开展D类检修
[7 empty] | 实际状态 | 介质损耗因数超标 | 检修策略 | 开展C类或B类检修，根据试验情况适时安排接地变干燥及油处理等相关工作
[5 empty] | 评价项目 | 本体电容量 | 实际状态 | 试验数据超标 | 检修策略 | 开展C类或B类检修，根据试验情况适时安排相关工作
[5 empty] | 评价项目 | 铁心绝缘电阻 | 实际状态 | 不满足相关规程要求 | 检修策略 | 开展C类或B类检修，根据现场实际情况对铁心进行处理。
[5 empty] | 评价项目 | 绕 组 绝 缘 电阻、吸收比或极化指数 | 实际状态 | 不满足相关规程要求 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查和试验，综合分析再做相应的处理
[5 empty] | 评价项目 | 绝缘油击穿电压 | 实际状态 | 设备电压等级 20-35kV：<30kV | 检修策略 | 开展C类或B类检修，根据试验情况适时安排过滤或更换工作
[7 empty] | 实际状态 | 设备电压等级 66kV：<35kV | 检修策略 | 开展C类或B类检修，根据试验情况适时安排过滤或更换工作
[5 empty] | 评价项目 | 油中溶解气体分析 | 实际状态 | 总烃≥150μL/L | 检修策略 | 开展B类或C类检修，根据试验情况适时安排脱气处理。停电检修前加强色谱检测跟踪
[7 empty] | 实际状态 | 乙炔≥5μL/L | 检修策略 | 开展B类或C类检修，根据试验情况适时安排脱气处理。停电检修前加强色谱检测跟踪
[7 empty] | 实际状态 | 氢气≥150μL/L | 检修策略 | 开展B类检修，根据试验情况适时安排相关工作，停电检修前，加强色谱试验跟踪分析
[5 empty] | 评价项目 | 油中水分 | 实际状态 | ≥35mg/L | 检修策略 | 开展C类检修，根据绝缘油试验的结果安排相关工作
[5 empty] | 评价项目 | 短路阻抗测量 | 实际状态 | 初值差超过±3% | 检修策略 | 开展B类检修，更换接地变压器
[5 empty] | 评价项目 | 零序阻抗测量 | 实际状态 | 不满足相关标准或规程要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换接地变压器
[5 empty] | 评价项目 | 声级测定 | 实际状态 | 不满足相关标准或规程要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换接地变压器
[5 empty] | 评价项目 | 电压比和接线组别测定 | 实际状态 | 不满足相关标准或规程要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换接地变压器
|  |  | 包含 | 干式接地变压器 | 评价项目 | 外绝缘配置 | 实际状态 | 绝缘子的最小爬电比距和爬电系数不满足最新污秽等级要求且未采取防污闪措施 | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘子或采取防污闪措施，以满足最新污秽等级要求
[5 empty] | 评价项目 | 运行方式 | 实际状态 | 全补偿或欠补偿 | 检修策略 | 开展C类检修，调节档位至过补偿。容量不足的开展A类检修，更换大容量的消弧线圈成套装置
[5 empty] | 评价项目 | 红外测温 | 实际状态 | 红外测温异常 | 检修策略 | 开展C类检修，根据检查和试验的结果，适时安排相关工作。停电检查前开展D类检修，加强跟踪巡视和红外检测
[5 empty] | 评价项目 | 本体外壳 | 实际状态 | 设备本体外壳有明显变形 | 检修策略 | 开展B类检修，对设备本体外壳进行处理或更换
[5 empty] | 评价项目 | 噪声及振动 | 实际状态 | 噪声、振动异常 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查和试验，必要时开展B类检修，进行更换
[5 empty] | 评价项目 | 表面锈蚀 | 实际状态 | 表面有轻微破损、脱落或轻微龟裂 | 检修策略 | 开展C类检修，对接地变压器表面进行处理
[7 empty] | 实际状态 | 表面破损、脱落严重或严重龟裂，放电痕迹或憎水性能下降严重 | 检修策略 | 开展C类检修，对接地变压器表面进行处理。必要时开展B类检修，更换接地变
[5 empty] | 评价项目 | 绕组直流电阻 | 实际状态 | 同相初值差或相间差超过标准值 | 检修策略 | 开展C类或B类检修，根据试验情况适时安排相关工作
[5 empty] | 评价项目 | 铁心绝缘电阻 | 实际状态 | 不满足相关标准或规程要求 | 检修策略 | 开展C类或B类检修，根据现场实际情况对铁心进行处理
[5 empty] | 评价项目 | 绕组绝缘电阻 | 实际状态 | 不满足相关标准或规程要求，且有明显下降 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查和试验，综合分析再做相应的处理
[5 empty] | 评价项目 | 短路阻抗测量 | 实际状态 | 不满足相关标准或规程要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换接地变压器
[5 empty] | 评价项目 | 零序阻抗测量 | 实际状态 | 不满足相关标准或规程要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换接地变压器
[5 empty] | 评价项目 | 声级测定 | 实际状态 | 不满足相关标准或规程要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换接地变压器
[5 empty] | 评价项目 | 电压比和接线组别测定 | 实际状态 | 不满足相关标准或规程要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换接地变压器
| 包含 | 控制器 | 评价项目 | 控制器配合 | 实际状态 | 控制器不能与接地变压器、消弧线圈等良好配合 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时开展B类检修，对控制器进行检查和处理
|  |  |  | 控制器功能 | 实际状态 | 控制器功能不能满足运行要求 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时开展B类检修，对控制器进行处理
|  |  |  | 控制器显示 | 实际状态 | 控制器无法正常显示系统工况或通讯功能障碍 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时开展B类检修，对控制器进行处理
|  |  |  | 控制器报警、自检 | 实际状态 | 控制器报警、自检功能障碍 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时开展B类检修，对控制器进行检查和处理
|  |  |  | 残流 | 实际状态 | 接地点最大残流超过10A | 检修策略 | 开展D类检修，必要时开展B类检修，对控制器进行处理
|  |  |  | 脱谐度 | 实际状态 | 脱谐度小于5%或大于20% | 检修策略 | 开展D类检修，必要时开展B类检修，对控制器进行处理
|  |  |  | 响应速度 | 实际状态 | 不满足相关规程要求 | 检修策略 | 开展B类检修，对控制器进行处理
|  |  |  | 成套装置试验 | 实际状态 | 不满足相关标准或规程要求 | 检修策略 | 开展B类检修，对控制器进行处理
|  |  |  | 测量精度 | 实际状态 | 电容电流测量误差＞±3%电压、电流测量误差＞±2% | 检修策略 | 开展B类检修，对控制器进行处理
| 包含 | 其它辅助部分 | 评价项目 | 阻尼器 | 实际状态 | 表面漆层破损或轻微锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，对阻尼器进行处理
[5 empty] | 实际状态 | 电阻有鼓包、变形；表面有放电或烧损 | 检修策略 | 开展B类检修，更换阻尼器
|  |  | 评价项目 | 电容器（调容式） | 实际状态 | 渗漏油 | 检修策略 | 开展B类检修，停电时对渗漏油部位进行处理。日常开展D类检修，监测渗油缺陷发展趋势
[5 empty] | 实际状态 | 电容器有鼓包、变形或烧伤痕迹 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电容器
|  |  | 评价项目 | 晶闸管 | 实际状态 | 表面有破损、裂纹或污秽严重 | 检修策略 | 开展B类检修，更换晶闸管
|  |  | 评价项目 | 避雷器 | 实际状态 | 表面有破损、裂纹或污秽严重 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时更换避雷器
|  |  | 评价项目 | 中性点隔离开关 | 实际状态 | 不能正常操作 | 检修策略 | 开展C类检修，检修中性点隔离开关
|  |  | 评价项目 | 其它部分 | 实际状态 | 各控制箱和二次端子箱受潮 | 检修策略 | 开展C类检修，停电时对控制器和二次端子进行烘干处理
[5 empty] | 实际状态 | 底座、支架不牢固，有倾斜变形现象 | 检修策略 | 开展C类检修，停电时对底座、支架进行固定
[5 empty] | 实际状态 | 风机异常 | 检修策略 | 开展C类检修，根据检查情况进行相应处理。
[5 empty] | 实际状态 | 各表计指示不正确 | 检修策略 | 开展B类检修，更换表计
|  |  | 评价项目 | 阻尼电阻器温度变差试验 | 实际状态 | 当环境温度在规定范围内变化时，控制器交流电压和交流电流测量变差≥±1% | 检修策略 | 开展B类检修，更换阻尼器
|  |  | 评价项目 | 阻尼电阻器短接及投入操作试验 | 实际状态 | 当电网发生单相接地故障时，阻尼电阻器短接不牢固或迟缓，故障解除阻尼电阻器切除迟缓 | 检修策略 | 开展B类检修，对阻尼电阻器投切控制器进行处理
|  |  | 评价项目 | 电容器电容量 | 实际状态 | 与其额定值之差超过额定值的-5%～+10% | 检修策略 | 开展B类检修，更换电容器
|  |  | 评价项目 | 避雷器直流1mA下的参考电压及 75%参考电压下泄漏电流 | 实际状态 | 直流1mA下的参考电压变化大于5%；75%参考电压下泄漏电流大于50μA | 检修策略 | 开展B类检修，更换避雷器
|  |  | 评价项目 | 避雷器绝缘电阻 | 实际状态 | 不满足相关标准或规程要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行烘干处理，并进行试验和综合分析，必要时开展B类检修更换避雷器

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第44分册消弧线圈检修策略 | 相关知识点 | 外绝缘配置
运行时间
补偿
红外热像测温
接地
本体储油柜油位
中性点电压异常
本体外壳
渗油
漏油
噪声及振动
表面锈蚀
套管表面
分接开关
吸湿器
运行油温
压力释放阀
气体继电器
绕组直流电阻
绕组连同套管的介质损耗因数
本体电容量
铁心绝缘电阻
绕组绝缘电阻
绝缘油击穿电压
油中溶解气体分析
油中水分
外绝缘配置
运行时间
补偿
红外热像检测
接地
消弧线圈表面
套管表面
分接开关
声级与振动
绕组绝缘电阻
铁心绝缘电阻
绕组直流电阻
外绝缘配置
红外测温
油箱
渗油
漏油
噪声及振动
表面锈蚀
吸湿器
运行油温
压力释放阀
气体继电器
绕组直流电阻
绕组连同套管介质损耗因数
本体电容量
铁心绝缘电阻
绕 组 绝 缘 电阻、吸收比或极化指数
绝缘油击穿电压
油中溶解气体分析
油中水分
短路阻抗测量
零序阻抗测量
声级测定
电压比和接线组别测定
外绝缘配置
运行方式
红外测温
本体外壳
噪声及振动
表面锈蚀
其它辅助部分
绕组直流电阻
铁心绝缘电阻
绕组绝缘电阻
短路阻抗测量
零序阻抗测量
声级测定
电压比和接线组别测定
控制器配合
控制器功能
控制器显示
控制器报警、自检
残流
脱谐度
响应速度
成套装置试验
测量精度
阻尼器
控制器
电容器（调容式）
干式接地变压器
晶闸管
避雷器
中性点隔离开关
其它部分
油浸式接地变压器
干式消弧线圈
油浸式消弧线圈
阻尼电阻器温度变差试验
阻尼电阻器短接及投入操作试验
电容器电容量
避雷器直流1mA下的参考电压及 75%参考电压下泄漏电流
避雷器绝缘电阻
| 起草人 | 张红莲
涂恩来
吴达
苏祖礼
郭艳雪
郭晓君
叶行汶
陈敏维
| 起草单位 | 国网福建电力