## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
高压熔断器 | 评价项目 | 外观 | 包含 | 熔断件 | 实际状态 | 表面不光洁、出现裂纹或机械损伤；封口处不光滑、有裂纹、缺口或流淌现象； | 检修策略 | 更换熔断件
|  |  |  | 底座、载熔件 | 实际状态 | 出现锈蚀、或连接松动现象 | 检修策略 | 进行除锈、紧固处理
|  |  |  | 释压帽、撞击器或指示装置 | 实际状态 | 工作位置不正确，出现卡死、松动现象 | 检修策略 | 进行位置调整、紧固处理
|  |  |  | 引线 | 实际状态 | 出现连接松动、散股或锈蚀现象 | 检修策略 | 进行除锈、紧固，或更换引线
|  |  |  | 弹簧 | 实际状态 | 出现松动变形或锈蚀现象 | 检修策略 | 进行除锈、位置调整，或更换弹簧
|  |  |  | 安装方式（角度） | 实际状态 | 熔断件、 弹簧尾线等安装方式（角度）不满足有关规程及安装使用说明书的规定 | 检修策略 | 调整安装方式（角度）
| 评价项目 | 红外测温 | 实际状态 | 连接点、整体或局部出现异常高的温升 | 检修策略 | 分析发热原因，处理发热缺陷。在进行检修前，加强红外检测跟踪
| 评价项目 | 额定开断电流 | 实际状态 | 系统或被保护设备发生变化时，小于安装地点可能出现的最大短路电流 | 检修策略 | 整体更换
| 评价项目 | 额定电流 | 实际状态 | 系统或被保护设备发生变化时，熔断器的额定电流不满足应用要求： 1）回路中正常和可能的过载电流； 2）回路中可能出现的瞬态电流； 3）与其他保护装置的配合。 | 检修策略 | 整体更换

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第47分册高压熔断器检修策略 | 相关知识点 | 熔断件
底座、载熔件
释压帽、撞击器或指示装置
引线
弹簧
|  | 安装方式（角度） | 傅智为、黄雁 、佘剑锋、林一泓、梁宏池、卞志文、黄蔚偈、魏登峰
红外测温
额定开断电流
额定电流
| 起草人 | 傅智为
黄雁
佘剑锋
林一泓
梁宏池
卞志文
黄蔚偈
魏登峰
| 起草单位 | 国网福建电力