## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
端子箱及检修电源箱 | 包含 | 本体 | 评价项目 | 防护等级 | 实际状态 | 端子箱、检修电源箱箱体、外壳(材质、密封)，支架强度、箱体厚度、防护等级不满足运行要求。 | 检修策略 | 应更换；新设备要求返厂整改
|  |  | 评价项目 | 标志 | 包含 | 运行编号 | 实际状态 | 运行编号标志不正确、不清晰 | 检修策略 | 完善运行编号，使用统一标签标志清楚
[5 empty] | 包含 | 出厂铭牌 | 实际状态 | 设备出厂铭牌不齐全、不清晰 | 检修策略 | 完善设备铭牌
|  |  | 评价项目 | 箱体外壳 | 实际状态 | 箱体外壳油漆、喷塑层破损或运行大于10年 | 检修策略 | 不满足要求时，重新喷涂或更换
|  |  | 评价项目 | 箱门 | 包含 | 外观 | 实际状态 | 箱门变形，开闭及联锁不灵活。 | 检修策略 | 必要时更换
[5 empty] | 包含 | 密封 | 实际状态 | 密封不良，密封圈或其他压紧防水阻燃材料老化、脱落。 | 检修策略 | 必要时更换
[5 empty] | 包含 | 门锁 | 实际状态 | 门锁开启不灵活或损坏不能锁紧 | 检修策略 | 必要时更换
[5 empty] | 包含 | 接地 | 实际状态 | 未使用多芯软铜导线与箱体相连或断裂。截面不小于4 ，应使用M4以上的螺栓紧固，线头要求压接，接地导线预留长度要方便门的开启。 | 检修策略 | 进行补接
|  |  | 评价项目 | 接地 | 包含 | 箱体接地 | 实际状态 | 箱体未与主接地网连接或未设置接地排 | 检修策略 | 完善接地
[5 empty] | 包含 | 标志 | 实际状态 | 接地处没有明显的接地符号 | 检修策略 | 完善标签
[5 empty] | 包含 | 等电位接地网 | 实际状态 | 在就地端子箱处，应使用截面不小于100 的裸铜排（缆）敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。 | 检修策略 | 不满足要求时，更改就地接地方式
|  |  | 评价项目 | 呼吸孔 | 实际状态 | 防尘滤网破损或未定期清洗。 | 检修策略 | 定期清洗、更换
|  |  | 评价项目 | 基座 | 实际状态 | 倾斜、开裂、沉降 | 检修策略 | 根据现场情况进行改造或更换
|  |  | 评价项目 | 声音 | 实际状态 | 箱内有异常音响 | 检修策略 | 根据现场情况处理。
| 包含 | 端子排及电缆 | 评价项目 | 接线布局 | 实际状态 | 布置不规范，走线不整齐，电缆芯外露、接线凌乱、有短路接地隐患 | 检修策略 | 更改接线方式重新整理，必要时更换端子箱
|  |  | 评价项目 | 端子排 | 包含 | 标志 | 实际状态 | 端子排标示不清，存在端子排号牌缺失或错误。 | 检修策略 | 补充模糊或缺失的端子号牌，在端子排两侧安装相同的端子序号牌
[5 empty] | 包含 | 外观 | 实际状态 | 有烧焦痕迹、绝缘下降 | 检修策略 | 更换端子排
[5 empty] | 包含 | 端子排分组隔板 | 实际状态 | 端子排正、负电源之间，以及正电源与分、合闸回路之间未以空端子或绝缘隔板隔开 | 检修策略 | 加装绝缘隔板，必要时更换端子排
[5 empty] | 包含 | 端子接线 | 实际状态 | 不同截面的两根导线接在同一端子上；同一端子上的导线超过两根 | 检修策略 | 将不同截面的两根导线分别接在不同的端子上，将同一端子上多出的导线接到其他端子上
[5 empty] | 包含 | 二次线 | 实际状态 | 端子二次接线裸露部分大于5mm | 检修策略 | 改进线缆接线工艺，避免出现铜线裸露在外的现象
[5 empty] | 包含 | 接触情况 | 实际状态 | 端子接触不良、有松动、打火、烧焦现象或痕迹。 | 检修策略 | 进行紧固，必要时更换端子
[5 empty] | 包含 | 防止接地、短路措施 | 实际状态 | 现场端子箱交、直流混装，交、直流接线出现在同一段端子排上 | 检修策略 | 加装端子排隔离片，或调整交、直流端子排位置，避免在同一段，必要时更换
|  |  | 评价项目 | 电缆 | 包含 | 标志 | 实际状态 | 电缆标志不正确、不清晰 | 检修策略 | 对字迹不清晰及手写的端子号头重新打印更换
[5 empty] | 包含 | 外观 | 实际状态 | 绝缘层破损、老化，弯头曲率半径不符合要求 | 检修策略 | 检查敷设方式是否满足要求，测试绝缘电阻，完善防火措施，根据检查情况，必要时更换电缆
[5 empty] | 包含 | 电缆截面 | 实际状态 | 电缆截面不足，红外测温有发热、过载现象 | 检修策略 | 对有松动、发热及过载的接头进行处理，必要时更换电缆
[5 empty] | 包含 | 敷设方式 | 实际状态 | 箱内电缆走向不满足要求 | 检修策略 | 重新整理走向，必要时更换电缆
[5 empty] | 包含 | 备用电缆芯 | 实际状态 | 备用电缆芯未按要求绑扎整齐，备用电缆芯不足 | 检修策略 | 按要求整理布局，新电缆备用芯不足应重新敷设电缆
[5 empty] | 包含 | 电缆屏蔽接地 | 实际状态 | 电缆屏蔽层未接地 | 检修策略 | 进行接地处理，二次控制电缆应接等电位接地网
[5 empty] | 包含 | 防火封堵 | 实际状态 | 未封堵或封堵不严密、封堵材料不符合要求 | 检修策略 | 用防火堵料按要求对电缆缝隙进行密封及封堵。
| 包含 | 内部元件及装置 | 评价项目 | 动力母线 | 包含 | 母线截面 | 实际状态 | 母线截面不符合动、热稳定的要求。 | 检修策略 | 新设备返厂。
[5 empty] | 包含 | 母线搭接面 | 实际状态 | 不同金属的母线或铜线与电器端子的搭接面，未采取防止电化腐蚀的措施。 | 检修策略 | 新设备返厂。
[5 empty] | 包含 | 防止接地、短路措施 | 实际状态 | 小母线、引出线未采取绝缘封包等措施 | 检修策略 | 完善绝缘措施
|  |  | 评价项目 | 空气开关 | 包含 | 外观 | 实际状态 | 外壳有缺失、破损 | 检修策略 | 必要时更换
[5 empty] | 包含 | 标志 | 实际状态 | 无标志或不正确、不清晰 | 检修策略 | 完善标志
[5 empty] | 包含 | 操作情况 | 实际状态 | 操作卡涩 | 检修策略 | 必要时更换
[5 empty] | 包含 | 辅助触点 | 实际状态 | 转换失灵或接触不良 | 检修策略 | 必要时更换
[5 empty] | 包含 | 位置指示 | 实际状态 | 不正确 | 检修策略 | 必要时更换
[5 empty] | 包含 | 工作电压、 电流 | 实际状态 | 不满足运行要求 | 检修策略 | 必要时更换
[5 empty] | 包含 | 交、直流混用 | 实际状态 | 交、直流空开混用 | 检修策略 | 进行更换
|  |  | 评价项目 | 熔断器 | 包含 | 外观 | 实际状态 | 外壳有缺失、破损 | 检修策略 | 必要时更换
[5 empty] | 包含 | 标志 | 实际状态 | 无标志或不正确、不清晰 | 检修策略 | 完善标志
[5 empty] | 包含 | 操作情况 | 实际状态 | 操作卡涩 | 检修策略 | 必要时更换
[5 empty] | 包含 | 熔丝 | 实际状态 | 熔丝额定电流与回路不符 | 检修策略 | 更换熔丝
|  |  | 评价项目 | 闸刀 | 包含 | 标志 | 实际状态 | 无标志或不正确、不清晰 | 检修策略 | 完善标志
[5 empty] | 包含 | 外观 | 实际状态 | 外壳有缺失、破损 | 检修策略 | 必要时更换
[5 empty] | 包含 | 操作情况 | 实际状态 | 操作不灵活 | 检修策略 | 必要时更换
[5 empty] | 包含 | 触点 | 实际状态 | 接触不良、有烧伤、 过热痕迹 | 检修策略 | 必要时更换
|  |  | 评价项目 | 箱内继电器 | 包含 | 标志 | 实际状态 | 无标志或不正确、不清晰 | 检修策略 | 完善标志
[5 empty] | 包含 | 动作情况 | 实际状态 | 动作不正确 | 检修策略 | 对动作情况进行调试，必要时更换继电器
|  |  | 评价项目 | 驱潮加热装置 | 包含 | 外观 | 实际状态 | 外壳有缺失、破损 | 检修策略 | 重新整定，并进行处理，必要时更换驱潮加热装置
[5 empty] | 包含 | 工作情况 | 实际状态 | 加热器工作不正常 | 检修策略 | 重新整定，并进行处理，必要时更换驱潮加热装置
[5 empty] | 包含 | 温度设定 | 实际状态 | 不正确 | 检修策略 | 重新整定，并进行处理，必要时更换驱潮加热装置
|  |  | 评价项目 | 箱内照明 | 实际状态 | 箱内照明完好（有照明时），箱门启动或箱内启动照明功能正常。 | 检修策略 | 必要时更换
|  |  | 评价项目 | 检修电源箱漏电保护器 | 实际状态 | 漏电保护器试验时不动作 | 检修策略 | 必要时更换漏电保护器
|  |  | 评价项目 | 隔离开关电源开断设备配置 | 实际状态 | 敞开式设备同一间隔内的多台隔离开关的电机电源，在端子箱内未分别设置独立的开断设备 | 检修策略 | 分别设置独立的开断设备

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第50分册端子箱及检修电源箱检修策略 | 相关知识点 | 防护等级
运行编号
出厂铭牌
箱体外壳
外观
密封
门锁
接地
箱体接地
标志
等电位接地网
呼吸孔
基座
声音
接线布局
标志
外观
端子排分组隔板
端子接线
二次线
接触情况
防止接地、短路措施
标志
外观
电缆截面
敷设方式
备用电缆芯
电缆屏蔽接地
防火封堵
母线截面
母线搭接面
防止接地、短路措施
外观
标志
操作情况
辅助触点
位置指示
工作电压、 电流
交、直流混用
外观
标志
操作情况
熔丝
标志
外观
操作情况
触点
标志
动作情况
外观
工作情况
温度设定
箱内照明
检修电源箱漏电保护器
隔离开关电源开断设备配置
| 起草人 | 尉镔
王中杰
王海鹏
张海
李岭
尹华君
杨爱晟
崔嘉
张永霞
胡多
张政
| 起草单位 | 国网山西电力