## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
站用交流电源系统 | 包含 | 站用交流电源系统的配置 | 评价项目 | 配置方式 | 实际状态 | 330kV及以上变电站未配置三路站用电源 | 检修策略 | 应新增站用电源
[5 empty] | 实际状态 | 330kV以下变电站未配置两路不同的站用电源 | 检修策略 | 应新增站用电源
[5 empty] | 实际状态 | 主变压器为两台 (组)及以上时，由主变压器低压侧引接的站用变台数少于两台，或未装设一台从站外可靠电源引接的专用备用站用变 | 检修策略 | 应新增站用变
[5 empty] | 实际状态 | 变电站不同外接站用电源取至同一个上级变电站 | 检修策略 | 应进行改造
|  |  | 评价项目 | 站用电接线方式 | 实际状态 | 站用电低压系统未采用三相四线制，系统的中性点未直接接地 | 检修策略 | 应进行改造
[5 empty] | 实际状态 | 当任一台站用变退出时，备用站用变未能自动切换至失电的工作母线段继续供电 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换
| 包含 | 站用交流电源柜及配电装置 | 评价项目 | 环境要求 | 实际状态 | 交流配电室不满足保温、通风措施 | 检修策略 | 开展D类检修,进行常规性检查和处理，完善保温、通风措施
|  |  |  | 交流断路器 | 实际状态 | 交流断路器参数不满足工作电压、电流、动、热稳定性、开断容量要求 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换交流断路器
|  |  |  | 防止接地、短路措施 | 实际状态 | 母排、引线等未采取绝缘包敷等措施或绝缘措施损坏、老化、脱落 | 检修策略 | 安排B或C类检修，完善绝缘措施
|  |  |  | 接线方式 | 实际状态 | 接线方式不满足反措要求 | 检修策略 | 开展C类检修，更改接线方式
|  |  |  | 选型 | 实际状态 | 不符合相关标准 | 检修策略 | 安排A或B类检修，必要时更换
|  |  |  | 互感器配置 | 实际状态 | 不满足测量、保护及自动装置要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换互感器
|  |  |  | 低压断路器分断能力 | 实际状态 | 分断电流不满足馈线短路电流要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换低压断路器
|  |  | 评价项目 | 外观检查 | 包含 | 进线开关柜 | 包含 | 屏柜外观 | 实际状态 | 存在变形、破损现象 | 检修策略 | 开展D类检修，变形损坏严重的开展A类检修，进行更换
[7 empty] | 包含 | 表计、指示灯 | 实际状态 | 存在封堵不良 | 检修策略 | 开展D类检修，完善封堵
[7 empty] | 包含 | 标志标牌 | 实际状态 | 指示不准确 | 检修策略 | 开展D类检修，检查表计、指示灯及二次回路，并进行校验维修，必要时更换。
[7 empty] | 包含 | 接地 | 实际状态 | 标志标牌不清晰或脱落 | 检修策略 | 开展D类检修,完善标志标牌。
[7 empty] | 包含 | 断路器动作次数 | 实际状态 | 标志不清晰、引线锈蚀或断裂 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换。
[7 empty] | 包含 | 进线交流断路器定值 | 实际状态 | 超过厂家规定次数 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换交流断路器。
[7 empty] | 包含 | 分合位置指示 | 实际状态 | 与实际运行方式不相符 | 检修策略 | 开展D类检修,调整修改定值，与实际运行方式相符
[7 empty] | 包含 | 声音 | 实际状态 | 与实际运行方式不相符 | 检修策略 | 开展C或D类检修,检查分合位置指示灯及二次回路，并进行维修、更换。
[5 empty] | 包含 | 配电柜 | 包含 | 外观 | 实际状态 | 配电柜有严重脱漆、变形、碰撞痕迹、标志不清 | 检修策略 | 开展D类检修，补漆、修正，完善标志，必要时开展A类检修，进行更换
[7 empty] | 包含 | 连接情况 | 实际状态 | 存在松动现象 | 检修策略 | 开展C类检修，紧固连接
[7 empty] | 包含 | 接地 | 实际状态 | 本体与接地体连接不可靠，接地锈蚀 | 检修策略 | 开展D类检修，除锈，紧固连接，必要时进行更换
[7 empty] | 包含 | 闭锁 | 实际状态 | 抽屉式配电柜电气联锁及机械联锁不可靠 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时更换
[5 empty] | 包含 | 低压断路器 | 包含 | 外观 | 实际状态 | 外壳有缺损、标志不清 | 检修策略 | 开展D类检修，完善标志
[7 empty] | 包含 | 操作情况 | 实际状态 | 操作卡涩 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换低压断路器
[7 empty] | 包含 | 位置指示 | 实际状态 | 不正确 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换低压断路器
[5 empty] | 包含 | 接触器 | 包含 | 外观 | 实际状态 | 外壳有缺损、标志不清 | 检修策略 | 开展D类检修，完善标志，必要时安排B类检修，更换接触器
[7 empty] | 包含 | 吸合情况 | 实际状态 | 触点接触不严密，存在错位 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换接触器
[7 empty] | 包含 | 绝缘部件 | 实际状态 | 绝缘部件有破损现象 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换接触器
[7 empty] | 包含 | 辅助触点 | 实际状态 | 操作不灵活，卡簧张力不充分、有脱落松动现象 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换接触器
[7 empty] | 包含 | 灭弧罩 | 实际状态 | 存在破损、松动现象 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换接触器
[7 empty] | 包含 | 合闸线圈 | 实际状态 | 表面脏污、存在异常发热现象 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换接触器
[5 empty] | 包含 | 刀熔开关 | 包含 | 外观 | 实际状态 | 外壳有缺损、标志不清 | 检修策略 | 开展D类检修，完善标志，必要时安排B类检修，更换刀熔开关
[7 empty] | 包含 | 操作情况 | 实际状态 | 操作不灵活 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换刀熔开关
[7 empty] | 包含 | 灭弧罩 | 实际状态 | 存在破损、松动现象 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换刀熔开关
[7 empty] | 包含 | 触点 | 实际状态 | 有烧伤、过热痕迹 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换刀熔开关
[5 empty] | 包含 | 避雷器 | 包含 | 外观 | 实际状态 | 伞裙表面脏污 | 检修策略 | 开展C类检修，对避雷器伞裙表面脏污进行清扫
[9 empty] | 实际状态 | 表面裂纹、破损 | 检修策略 | 开展B类检修，更换避雷器
[5 empty] | 包含 | 互感器 | 包含 | 外观 | 实际状态 | 表面开裂、损坏，二次异常 | 检修策略 | 开展B类检修，更换互感器
[5 empty] | 包含 | 熔断器 | 实际状态 | 有烧伤痕迹、金属部分松动 | 检修策略 | 开展B类检修，更换熔断器
[5 empty] | 包含 | 声音 | 实际状态 | 有异常声响 | 检修策略 | 开展D类检修,判断分析异常，必要时安排B类检修
|  |  | 评价项目 | 操作试验 | 实际状态 | 动作卡涩、抽出不灵活、存在无异常脱扣等 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换断路器
|  |  | 评价项目 | 红外测温 | 实际状态 | 温度异常 | 检修策略 | 开展C或D类检修，检查设备及回路接线，并进行紧固等处理。
|  |  | 评价项目 | 失压脱扣 | 实际状态 | 动作不正常 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换断路器
|  |  | 评价项目 | 绝缘电阻 | 实际状态 | 柜内绝缘部件绝缘值低于交接试验值的50% | 检修策略 | 开展B或C类检修，对相应部件进行更换。
|  |  | 评价项目 | 接触器动作试验 | 实际状态 | 不正确 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换接触器
|  |  | 评价项目 | 避雷器试验 | 实际状态 | 不符合要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换避雷器
| 包含 | 站用交流电源柜馈电及网络 | 评价项目 | 供电方式 | 实际状态 | 未采取配电柜直配供电 | 检修策略 | 开展B类检修，加装配电柜直配供电
[5 empty] | 实际状态 | 站用电系统重要负荷（如主变压器冷却器、低压直流系统充电机、不间断电源、消防水泵）没有采用双回路供电，或不能实现自动切换 | 检修策略 | 应进行改造，采用双回路供电，且接于不同的站用电母线段上，并能实现自动切换。
|  |  | 评价项目 | 检修电源 | 实际状态 | 供电半径及回路容量不满足现场要求 | 检修策略 | 开展B类检修，加装检修电源箱
|  |  | 评价项目 | 低压电缆 | 实际状态 | 大电流低压回路中低压电缆未选用多根并列的三芯电缆或三芯加中性线电缆 | 检修策略 | 开展B类检修，更换低压电缆
|  |  | 评价项目 | 漏电保护器 | 实际状态 | 检修电源箱未配置漏电保护器 | 检修策略 | 开展D类检修，加装漏电保护器
[5 empty] | 实际状态 | 漏电保护器故障、失灵 | 检修策略 | 开展D类检修，更换漏电保护器
|  |  | 评价项目 | 外观检查 | 包含 | 电缆 | 包含 | 标志 | 实际状态 | 电缆标志不正确、清晰 | 检修策略 | 开展D类检修，完善电缆标志
[7 empty] | 包含 | 外观 | 实际状态 | 绝缘层破损、老化，弯头曲率半径不符合要求 | 检修策略 | 开展D类检修，进行绝缘包扎，必要时更换电缆
[7 empty] | 包含 | 连接情况 | 实际状态 | 连接松动、发热及过载 | 检修策略 | 开展D类检修，紧固各部连接，必要时更换电缆
[7 empty] | 包含 | 敷设方式 | 实际状态 | 不满足要求，未与直流电缆分层 | 检修策略 | 开展D类检修，对敷设方式进行整改，与直流电缆分层敷设
[5 empty] | 包含 | 穿墙套管 | 包含 | 外表损伤 | 实际状态 | 瓷套存在裂纹或复合套管伞裙局部缺损、变色 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时更换穿墙套管
[9 empty] | 实际状态 | 瓷套有局部小面积缺损或复合套管伞裙基部变色 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时更换穿墙套管
[5 empty] | 包含 | 检修电源箱 | 包含 | 内部元件 | 实际状态 | 箱内元件不整齐、存在破损 | 检修策略 | 开展D类检修，更换元器件
[7 empty] | 包含 | 防潮、防小动物措施 | 实际状态 | 密封不严密，加热除湿装置失灵 | 检修策略 | 开展C或D类检修，检查二次回路，更换密封条及加热除湿装置
[5 empty] | 包含 | 声音 | 实际状态 | 有异常声响 | 检修策略 | 开展D类检修,判断分析异常，必要时安排B类检修
|  |  | 评价项目 | 电缆绝缘电阻 | 实际状态 | 不符合规定 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换
|  |  | 评价项目 | 级差配合 | 实际状态 | 交流回路断路器（熔断器）级差配合不满足要求 | 检修策略 | 开展C类检修，更换交流回路断路器（熔断器）
| 包含 | 站用交流电源柜控制、保护及计量 | 评价项目 | 保护配置 | 实际状态 | 不满足标准要求 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时进行更换
[5 empty] | 实际状态 | 有低压电动机的未配置相间保护、单相接地短路保护、过负荷保护和断相保护等 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时加装相间保护、单相接地短路保护、过负荷保护和断相保护等
|  |  | 评价项目 | 控制和信号 | 实际状态 | 不符合标准规定 | 检修策略 | 开展C类检修，完善控制功能，信号上传应满足监控要求
|  |  | 评价项目 | 测控单元 | 实际状态 | 测控单元划分合理，I/O容量未满足信号采集和控制要求 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换
|  |  | 评价项目 | 测量计量 | 实际状态 | 用于计量的电流互感器未采用二次专用绕组 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换
[5 empty] | 实际状态 | 用于计量的电压互感器未采用专用二次回路或与保护、测量共用电气回路 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换
|  |  | 评价项目 | 自动装置 （备自投装置或ATS） | 实际状态 | 自动装置（备用电源自动投入装置）动作后不发告警信号 | 检修策略 | 开展C类检修，检查二次回路及装置，必要时开展B类检修，进行更换
[5 empty] | 实际状态 | 工作电源的断路器断开后，工作母线无电压，且备用电源电压正常的情况下，才投入备用电源。（且应延时动作，并只动作一次） | 检修策略 | 开展C类检修，必要时更换
[5 empty] | 实际状态 | 当工作母线故障时，备自投不具备闭锁功能 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换站用变互投装置；若为ATSE装置，ATSE装置应可通过监测进线开关故障跳闸或其他辅助保护动作判断母线故障，并闭锁ATSE转换进线电源
[5 empty] | 实际状态 | 备自投装置的电源应由直流电源供电，避免切换装置工作电源故障影响切换功能 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时对备自投装置电源进行改造
|  |  | 评价项目 | 外观检查 | 包含 | 保护屏柜 | 包含 | 标志 | 实际状态 | 二次电缆标志不清晰，有丢失 | 检修策略 | 开展D类检修，完善二次电缆标志
[7 empty] | 包含 | 外观 | 实际状态 | 柜体变形、柜门不灵活可靠 | 检修策略 | 开展D类检修，对柜门、柜体进行维护处理
[7 empty] | 包含 | 接地情况 | 实际状态 | 柜体接地不可靠 | 检修策略 | 开展D类检修，完善柜体接地
[7 empty] | 包含 | 防火措施 | 实际状态 | 未封堵和防火涂料粉刷 | 检修策略 | 开展D类检修，重新封堵、粉刷防火涂料
[7 empty] | 包含 | 保护装置 | 实际状态 | 装置面板指示灯不正确 | 检修策略 | 开展D类检修，维修保护装置面板指示灯，必要时更换保护装置
[5 empty] | 包含 | 测量计量 | 包含 | 电能表和指示仪表 | 实际状态 | 外观脏污、有损坏，铅封不完整 | 检修策略 | 开展C或D类检修，清理外壳，并对表计进行校验，必要时进行更换
[9 empty] | 实际状态 | 数据显示不正确 | 检修策略 | 开展C或D类检修，对表计进行校验，必要时进行更换
[9 empty] | 实际状态 | 超过校验周期 | 检修策略 | 开展C或D类检修，对表计进行校验，必要时进行更换
[5 empty] | 包含 | 测控装置 | 实际状态 | 遥测、遥信、遥控信息不正确 | 检修策略 | 开展C或D类检修，结合保护传动试验结果制定处理措施，必要时更换测控装置
|  |  | 评价项目 | 保护传动 | 实际状态 | 保护传动不正确 | 检修策略 | 开展C类检修，结合保护传动试验结果制定处理措施，必要时更换
| 包含 | 站用交流不间断电源系统（UPS） | 评价项目 | 运行方式 | 实际状态 | 交流输入电源中断或逆变装置故障时，未能由站内直流电源系统供电 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时进行更换
[5 empty] | 实际状态 | 不间断电源系统不具备运行旁路和独立的检修旁路功能 | 检修策略 | 开展B类检修，进行改造
[5 empty] | 实际状态 | 交流供电电源未采用两路来自不同交流电源供电 | 检修策略 | 开展B类检修，进行改造
|  |  | 评价项目 | 外观检查 | 包含 | 屏柜外观 | 实际状态 | 存在变形、破损现象 | 检修策略 | 开展D类检修,变形损坏严重的进行更换
[7 empty] | 实际状态 | 存在封堵不良 | 检修策略 | 开展D类检修,完善封堵
[5 empty] | 包含 | 表计、指示灯 | 实际状态 | 指示不准确 | 检修策略 | 开展D类检修，检查表计、指示灯及二次回路，并进行校验维修，必要时更换。
[5 empty] | 包含 | 标志标牌 | 实际状态 | 标志标牌不清晰或脱落 | 检修策略 | 开展D类检修,完善标志标牌。
[5 empty] | 包含 | 接地 | 实际状态 | 标志不清晰、引线锈蚀或断裂 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换。
[5 empty] | 包含 | 空气开关 | 包含 | 外观 | 实际状态 | 外壳有烧伤、缺损、标志不清 | 检修策略 | 开展D类检修，完善标志，必要时更换低压断路器
[7 empty] | 包含 | 操作情况 | 实际状态 | 操作卡涩 | 检修策略 | 开展D类检修，对操作情况进行检查，必要时更换低压断路器
[7 empty] | 包含 | 位置指示 | 实际状态 | 不正确 | 检修策略 | 开展D类检修，对位置指示进行检查，必要时更换低压断路器
[5 empty] | 包含 | 逆变装置 | 实际状态 | 风扇不转动 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换
[5 empty] | 包含 | 声音 | 实际状态 | 有异常声响 | 检修策略 | 开展D类检修,判断分析异常，必要时安排B类检修
|  |  | 评价项目 | 红外测温 | 实际状态 | 温度异常,且逆变装置不工作 | 检修策略 | 开展C或D类检修，检查设备, 必要时更换
|  |  | 评价项目 | 保护功能 | 实际状态 | 交流输入过压、欠压时，装置自动切换为直流供电，未能发出报警信号 | 检修策略 | 开展D类检修,判断分析异常，必要时安排B类检修，更换UPS逆变装置
[5 empty] | 实际状态 | 直流输入欠压时，装置未能发出报警信号，再低欠压后，装置应能自动切换为旁路供电 | 检修策略 | 开展D类检修,判断分析异常，必要时安排B类检修，更换UPS逆变装置
[5 empty] | 实际状态 | 交流输出过压、欠压时，装置交流输出未自动切换至旁路，且发出报警信号 | 检修策略 | 开展D类检修,判断分析异常，必要时安排B类检修，更换UPS逆变装置
[6 empty] | 交流输出功率超过额定值的105%时，装置未自动切换为旁路供电 | 检修策略 | 开展D类检修,判断分析异常，必要时安排B类检修，更换UPS逆变装置
|  |  | 评价项目 | 级差配合 | 实际状态 | 交流输出馈电开关与旁路开关级差配合不满足要求 | 检修策略 | 开展D类检修，更换交流输出馈电开关

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第52分册站用交流电源系统检修策略 | 相关知识点 | 配置方式
站用电接线方式
环境要求
交流断路器
防止接地、短路措施
接线方式
选型
互感器配置
低压断路器分断能力
屏柜外观
表计、指示灯
标志标牌
接地
断路器动作次数
进线交流断路器定值
分合位置指示
声音
外观
连接情况
接地
闭锁
外观
操作情况
位置指示
外观
吸合情况
绝缘部件
辅助触点
灭弧罩
合闸线圈
外观
操作情况
灭弧罩
触点
外观
外观
熔断器
声音
操作试验
红外测温
失压脱扣
绝缘电阻
接触器动作试验
避雷器试验
供电方式
检修电源
低压电缆
漏电保护器
声音
电缆绝缘电阻
级差配合
保护配置
控制和信号
测控单元
测量计量
自动装置 （备自投装置或ATS）
标志
外观
接地情况
防火措施
保护装置
电能表和指示仪表
测控装置
保护传动
运行方式
屏柜外观
表计、指示灯
标志标牌
接地
逆变装置
声音
红外测温
保护功能
级差配合
| 起草人 | 尉镔
王中杰
王海鹏
张海
李岭
崔嘉
张永霞
尹华君
杨爱晟
胡多
张政
| 起草单位 | 国网山西电力