## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
避雷针 | 评价项目 | 本体 | 实际状态 | 变形、倾斜超过允许偏差值 | 检修策略 | 开展外观检查和巡视，必要时进行整体更换；雷雨天气禁止进行检修工作
|  |  | 实际状态 | 异常摆动 | 检修策略 | 开展外观检查和巡视，根据检查结果紧固螺栓，必要时更换部件
|  |  | 实际状态 | 接闪器钝化、断裂 | 检修策略 | 更换接闪器
|  |  | 实际状态 | 表面材料腐蚀严重、损坏 | 检修策略 | 进行防腐处理，必要时更换部件
|  |  | 实际状态 | 连接螺栓松动、锈蚀、开裂 | 检修策略 | 紧固螺栓，进行防腐处理，必要时更换连接螺栓
|  |  | 实际状态 | 镀锌层脱落或锈蚀 | 检修策略 | 进行防腐处理
|  |  | 实际状态 | 钢管避雷针排水孔堵塞或无排水孔 | 检修策略 | 疏通排水孔或开孔
|  |  | 实际状态 | 格构式避雷针塔材弯曲、缺失和脱落，螺栓、角钉等连接部件缺失、松动、破损，塔脚被土掩埋 | 检修策略 | 对塔材修复、更换，螺栓、角钉等连接部件补充、紧固，塔脚土层清理
|  |  | 实际状态 | 水泥杆避雷针杆部倾斜、破损、裂纹及封顶等 | 检修策略 | 对水泥杆修补，必要时进行整体更换
|  |  | 实际状态 | 安装有其他设备 | 检修策略 | 拆除设备
|  |  | 实际状态 | 标志不齐全、不清晰 | 检修策略 | 完善标志
| 评价项目 | 基础（独立避雷针） | 实际状态 | 基础沉降 | 检修策略 | 开展基础沉降检查，发生下沉时，应校核保护范围并加强监测，必要时加固基础；不均匀下沉时，应进行矫正处理，严重时应重新浇筑基础
|  |  | 实际状态 | 基础破损 | 检修策略 | 进行修补处理
|  |  | 实际状态 | 埋深不符合设计深度要求 | 检修策略 | 进行埋深处理
|  |  | 实际状态 | 回填土不实 | 检修策略 | 换填或夯实处理
| 评价项目 | 接地装置 | 实际状态 | 独立避雷针接地电阻超过10Ω | 检修策略 | 进行开挖检查，根据检查结果更换接地体或接地引下线
|  |  | 实际状态 | 独立避雷针与主接地网导通电阻小于或等于500mΩ | 检修策略 | 开挖检查，检查是否与主接地网进行连接
|  |  | 实际状态 | 接地体埋深不符合设计深度要求 | 检修策略 | 进行埋深处理
|  |  | 实际状态 | 接地导通不好，导通电阻大于200mΩ | 检修策略 | 进行开挖检查处理
|  |  | 实际状态 | 接地体腐蚀 | 检修策略 | 腐蚀剩余导体面积＞60%，但能满足热容量时，进行防腐处理；腐蚀剩余导体面积＜60%时，进行更换处理
|  |  | 实际状态 | 独立避雷针接地体开挖检查断裂 | 检修策略 | 进行补焊或更换
|  |  | 实际状态 | 接地引下线断裂 | 检修策略 | 更换接地引下线
|  |  | 实际状态 | 接地引下线腐蚀 | 检修策略 | 开展接地引下线腐蚀情况检查，腐蚀剩余导体面积＜80%，但能满足热容量时，进行防腐处理；不能满足热容量时，进行更换处理
|  |  | 实际状态 | 断接点连接螺栓松动、锈蚀 | 检修策略 | 开展螺栓锈蚀和松动情况检查，紧固或防腐处理
|  |  | 实际状态 | 接地引下线或接地体规格不满足设计要求 | 检修策略 | 更换接地引下线或接地体
|  |  | 实际状态 | 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离小于或等于3m | 检修策略 | 对避雷针进行改造或采取均压措施、铺设卵石或沥青地面
|  |  | 实际状态 | 未设置双接地引下线 | 检修策略 | 增加接地引下线
|  |  | 实际状态 | 色标不规范 | 检修策略 | 按要求规范
| 评价项目 | 构架支座（构架避雷针） | 实际状态 | 紧固部件松动、锈蚀、脱落、断裂 | 检修策略 | 开展紧固件巡视检查，紧固部件,必要时更换
|  |  | 实际状态 | 接地引下线腐蚀 | 检修策略 | 开展接地引下线腐蚀情况检查，腐蚀剩余导体面积＜80%，但能满足热容量时，进行防腐处理；不能满足热容量时，进行更换处理
|  |  | 实际状态 | 构架表面腐蚀严重、损坏 | 检修策略 | 进行防腐处理，必要时更换部件

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第57分册避雷针检修策略 | 相关知识点 | 本体
基础（独立避雷针）
接地装置
构架支座（构架避雷针）
| 起草人 | 尉 镔
王中杰
王海鹏
张 海
李 岭
杜云强
李建庭
李东升
解 涛
张庆华
高荣贵
| 起草单位 | 国网山西电力