## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系
| 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1、电抗器送电前必须试验合格，各项检查项目合格，各项指标满足要求，并经验收合格，方可投运。 2、电抗器应满足安装地点的最大负载、工作电压等条件的要求。正常运行时，串联电抗器的工作电流应不大于其1.3倍的额定电流。 3、电抗器存在较为严重的缺陷（如局部过热等）或者绝缘有弱点时，不宜超额定电流运行。 4、电抗器应接地良好，本体风道通畅，上方架构和四周围栏不应构成闭合环路，周边无铁磁性杂物。 5、电抗器的引线安装，应保证运行中一次端子承受的机械负载不超过制造厂规定的允许值。 6、具备告警功能的铁心电抗器，温度高时应能发出“超温”告警信号。
|  | 紧急申请停运规定 | 内容 | 运行中干式电抗器发生下列情况时，应立即申请停用，停运前应远离设备： 1、接头及包封表面异常过热、冒烟。 2、包封表面有严重开裂，出现沿面放电。 3、支持瓷瓶有破损裂纹、放电。 4、出现突发性声音异常或振动。 5、倾斜严重，线圈膨胀变形。 6、其他根据现场实际认为应紧急停运的情况。
| 巡视 | 干式电抗器例行巡视 | 内容 | a) 设备铭牌、运行编号标识、相序标识齐全、清晰。 b) 包封表面无裂纹、无爬电，无油漆脱落现象，防雨帽、防鸟罩完好，螺栓紧固。 c) 空心电抗器撑条无松动、位移、缺失等情况。 d) 铁心电抗器紧固件无松动，温度显示及风机工作正常。 e) 引线无散股、断股、扭曲，松弛度适中；连接金具接触良好，无裂纹、发热变色、变形。 f) 瓷瓶无破损，金具完整；支柱绝缘子金属部位无锈蚀，支架牢固，无倾斜变形。 g) 运行中无过热, 无异常声响、震动及放电声。 h) 设备的接地良好，接地引下线无锈蚀、断裂，接地标识完好。 i) 电缆穿管端部封堵严密。 j) 围栏安装牢固，门关闭，无杂物，五防锁具完好；周边无异物且金属物无异常发热。 k) 电抗器本体及支架上无杂物，若室外布置应检查无鸟窝等异物。 l) 设备基础构架无倾斜、下沉。 m) 原有的缺陷无发展趋势。
|  | 干式电抗器全面巡视 | 内容 | 全面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目： a) 电抗器室干净整洁，照明及通风系统完好。 b) 电抗器防小动物设施完好。 c) 检查接地引线是否完好。 d) 端子箱门关闭，封堵完好，无进水受潮。 e) 端子箱体内加热、防潮装置工作正常。 f) 表面涂层无破裂、起皱、鼓泡、脱落现象。 g) 端子箱内孔洞封堵严密，照明完好；电缆标牌齐全、完整。
|  | 干式电抗器熄灯巡视 | 内容 | a) 检查引线、接头无放电、发红过热迹象。 b) 检查绝缘子无闪络、放电痕迹。
|  | 干式电抗器特殊巡视 | 包含 | 新投入后巡视 | 内容 | a) 声音应正常，如果发现响声特大，不均匀或者有放电声，应认真检查。 b) 表面无爬电，壳体无变形。 c) 表面油漆无变色，无明显异味。 d) 红外测温电抗器本体和接头无发热。 e) 新投运电抗器应使用红外成像测温仪进行测温，注意收集、保存、填报红外测温成像图谱佐证资料。
|  |  |  | 异常天气时巡视 |  | a) 气温骤变时，检查一次引线端子无异常受力，无散股、断股，撑条无位移、变形。 b) 雷雨、冰雹、大风天气过后，检查导引线摆动幅度及有无断股迹象，设备上有无飘落积存杂物，瓷套管有无放电痕迹及破裂现象。 c) 浓雾、毛毛雨天气时，瓷套管有无沿表面闪络和放电和异常声响。 d) 高温天气时，应特别检查电抗器外表有无变色、变形，有无异味或冒烟。 e) 下雪天气时，应根据接头部位积雪溶化迹象检查是否发热。检查导引线积雪累积厚度情况，及时清除导引线上的积雪和形成的冰柱。
|  |  |  | 故障跳闸后的巡视 |  | a) 线圈匝间及支持部分有无变形、烧坏。 b) 回路内引线接点有无发热现象。 c) 检查本体各部件无位移、变形、松动或损坏。 d) 外表涂漆是否变色，外壳有无膨胀、变形。 e) 瓷件有无破损、裂缝及放电闪络痕迹。
| 操作 | 干式电抗器操作 | 内容 | 1、并联电抗器的投切按调度部门下达的电压曲线或调控人员命令进行,系统正常运行情况下电压需调整时，应向调控人员申请，经许可后可以进行操作。 2、站内并联电容器与并联电抗器不得同时投入运行。 3、因总断路器跳闸使母线失压后，应将母线上各组并联电抗器退出运行，待母线恢复后方可投入。正常操作中不得用总断路器对并联电抗器进行投切。 4、有条件时，各组并联电抗器应轮换投退，以延长使用寿命。
| 维护 | 红外检测 | 内容 | 1、精确测温周期：1000kV：1周，省评价中心3月；330-750kV：1月；220 kV：3月； 110（66） kV：半年；35kV及以下：1年。新投运后1周内（但应超过24小时）。 2、检测范围为电抗器及附属设备。 3、重点检测电抗器本体、引线接头、电缆终端。 4、配置智能机器人巡检系统的变电站，可由智能机器人完成红外普测和精确测温，由专业人员进行复核
| 包含 | 干式电抗器典型故障及异常处理 |  | 电抗器故障跳闸 | 现象 | a) 事故音响启动。 b) 监控系统显示断路器跳闸，电流、功率显示为零。 c) 保护装置发出相关保护动作信息。
[5 empty] | 处理原则 | a) 现场检查电抗器本体有无着火、闪络放电、断线短路、小动物爬入和鸟害引起短路等故障情况。 b) 现场检查继电保护装置的动作情况，复归信号并打印故障报告。 c) 检查保护范围内相关设备有无损坏、放电、异物缠绕等故障象征。 d) 根据故障点情况，立即向调控人员申请隔离故障点，联系检修人员抢修。
|  |  |  | 包封冒烟、起火 | 现象 | 运行中包封冒烟、起火
[5 empty] | 处理原则 | a) 现场检查保护范围内的一、二次设备的动作情况，断路器是否跳开。 b) 如保护动作未跳开断路器，应立即自行将干式电抗器停运。 c) 户内电抗器着火时，应堵死通风口，防止扩大燃烧，火苗熄灭前严禁人员进入。人员进入前，应充分通风，必要时戴好防毒面具。 d) 汇报调控人员和上级主管部门，及时报警。 e) 联系检修人员组织抢修。
|  |  |  | 内部有鸟窝或异物 | 现象 | 空心电抗器内部有鸟窝或异物。
[5 empty] | 处理原则 | a) 如有异物，在保证安全距离的情况下，可采用不停电方法用绝缘棒将异物挑离。 b) 不宜进行带电处理的应填报缺陷，安排计划停运处理。 c) 如同时伴有内部放电声，应立即汇报调控人员，及时停运处理。
|  |  |  | 声音异常 | 现象 | 声音与正常运行时对比有明显增大且伴有各种噪声。
[5 empty] | 处理原则 | a) 正常运行时，响声均匀，但比平时增大，结合电压表计的指示检查是否电网电压较高，发生单相过电压或产生谐振过电压等，汇报调控人员并联系检修人员进一步检查。 b) 对于干式空心电抗器，在运行中或拉开后经常会听到“咔咔”声，这是电抗器由于热胀冷缩而发出的声音，可利用红外检测是否有发热，利用紫外成像仪检测是否有放电，必要时联系检修人员处理。 c) 有杂音，检查是否为零部件松动或内部有异物，汇报调控人员并联系检修人员进一步检查。 d) 外表有放电声，检查是否为污秽严重或接头接触不良，可用紫外成像仪协助判断，必要时联系检修人员处理。 e) 内部有放电声，检查是否为不接地部件静电放电、线圈匝间放电，影响设备正常运行的，应汇报调控人员，及时停运，联系检修人员处理。
|  |  |  | 外绝缘破损、包封开裂 | 现象 | 通过望远镜或现场观察到电抗器外绝缘表层破损、包封存在开裂。
[5 empty] | 处理原则 | a) 检查外绝缘表面缺陷情况，如破损、杂质、凸起等。 b) 判断外绝缘表面缺陷的面积和深度。 c) 查看外绝缘的放电情况，有无火花、放电痕迹。 d) 巡视时注意与设备保持足够的安全距离，应远离进行观察。 e) 发现外绝缘破损、外套开裂，需要更换外绝缘时，应立即按照规定提请停运，做好安全措施。 f) 待设备缺陷消除并试验合格后，方可重新投运电抗器。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行） 第10分册 干式电抗器运维细则 | 相关知识点 | 一般规定
紧急申请停运规定
例行巡视
全面巡视
熄灯巡视
特殊巡视
新投入后巡视
异常天气时巡视
故障跳闸后的巡视
红外检测
电抗器故障跳闸
包封冒烟、起火
内部有鸟窝或异物
声音异常
外绝缘破损、包封开裂
一般规定
紧急申请停运规定
干式电抗器例行巡视
干式电抗器全面巡视
干式电抗器熄灯巡视
干式电抗器特殊巡视
| 起草单位 | 国网上海电力
| 起草人 | 黄尔东
戴缘生
田晓声
姜圣菲
李骏
严浩
吴欣烨
周谷亮
郑斌毅
罗臻鉴