## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
穿墙套管 | 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1、穿墙套管送电前应试验合格，各项检查项目合格，各项指标满足要求，方可投运。 2、接地端子及不用的电压抽取端子应可靠接地。 3、油纸电容型穿墙套管在最低环境温度下不应出现负压。
|  | 紧急申请停运规定 | 内容 | 发现穿墙套管有下列情况之一，运维人员应立即汇报值班调控人员申请停运，停运前应远离设备： 1、穿墙套管严重渗漏油。 2、穿墙套管法兰开裂。 3、电容型穿墙套管末屏接地线断裂、放电。 4、穿墙套管局部过热。 5、穿墙套管发生严重放电。 6、其他根据现场实际认为应紧急停运的情况。
| 巡视 | 穿墙套管例行巡视 | 包含 | 1、名称、编号、相序等标识齐全、完好，清晰可辨。 2、表面及增爬裙无严重积污，无破损、无变色；复合绝缘粘接部位无脱胶、起鼓等现象。 3、连接柱头及法兰无开裂、锈蚀现象。 4、本体、引线连接线夹及法兰处无明显过热。 5、高压引线、末屏接地线连接正常。 6、无放电痕迹，无异常响声，无异物搭挂。 7、固定钢板牢固且接地良好，无锈蚀、无孔洞或缝隙。 8、充油型穿墙套管无渗漏油，油位指示正常。 9、穿墙套管四周与墙壁应封闭严密，无裂缝或孔洞。
|  | 穿墙套管全面巡视 | 包含 | 全面巡视应在例行巡视基础上增加以下项目： 1、穿墙套管连接应可靠，弹垫应压平，所有的螺栓连接应紧固。
|  | 穿墙套管熄灯巡视 | 包含 | 1、引线及连接线夹无放电、发红。 2、穿墙套管无放电及异常响声。
|  | 穿墙套管特殊巡视 | 包含 | 新投入或者经过大修的穿墙套管巡视 | 内容 | a) 无异常响声； b) 充油穿墙套管无渗漏油，油位指示正常；
|  |  | 包含 | 异常天气时的巡视 | 内容 | a) 气温骤变时，检查充油套管油位是否有明显变化，引线连接部位不应受额外应力，密封部位是否有渗漏现象。 b) 雷雨、冰雹天气过后，检查瓷套管有无放电痕迹及破损现象。 c) 浓雾、阴雨天气时，瓷套管有无沿表面爬电或放电。 d) 雨雪天气时，套管接头部位无明显水蒸汽上升、积雪溶化现象。雪后还应检查套管处积冰情况。 e) 大风天气时，检查穿墙套管有无异物搭挂。
| 维护 | 穿墙套管维护 | 包含 | 标识维护、更换 | 内容 | 1、发现标识脱落、辨识不清时，应视现场实际情况对标识进行维护或更换。 2、维护时保持与带电设备足够安全距离。
|  |  | 包含 | 红外测温 | 内容 | 1、精确测温周期：1000kV：1周，省评价中心3月；330-750kV：1月；220 kV：3月； 110（66） kV：半年；35kV及以下：1年。新设备投运后1周内（但应超过24小时）。 2、检测范围为套管本体、末屏、法兰及各连接处。
| 包含 | 穿墙套管典型故障及异常处理 | 包含 | 穿墙套管炸裂（断裂） | 现象 | a) 穿墙套管炸裂（断裂）。 b) 保护动作，断路器跳闸。
[5 empty] | 处理原则 | a) 检查穿墙套管炸裂（断裂）情况。 b) 对故障相周围一次设备进行全面检查，确认故障范围。 c) 记录保护动作时间及一、二次设备检查结果并向值班调控人员汇报。 d) 按值班调控人员指令隔离故障设备，布置现场安全措施。
|  |  | 包含 | 穿墙套管渗漏油或过热 | 现象 | a) 穿墙套管表面有油渍。 b) 穿墙套管油位异常。 c) 套管局部过热。
[5 empty] | 处理原则 | a) 套管严重渗漏油或者瓷套破裂，需要更换时，向值班调控人员申请停运处理。 b) 套管油位异常时，应利用红外测温装置检测油位，向值班调控人员申请停运处理。 c) 套管接点过热时，应利用红外测温进行检测，严重时向值班调控人员申请停运处理。 d) 停电处理前，应加强监视。
|  |  | 包含 | 穿墙套管末屏放电 | 现象 | 末屏接地处有放电声音、电火花。
[5 empty] | 处理原则 | a) 套管末屏有放电声，立即向值班调控人员申请停运处理。 b) 停电处理前，应加强监视。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行） 第13分册 穿墙套管运维细则 | 相关知识点 | 一般规定
紧急申请停运规定
穿墙套管例行巡视
穿墙套管全面巡视
穿墙套管熄灯巡视
穿墙套管特殊巡视
穿墙套管维护
穿墙套管典型故障及异常处理
标识维护、更换
红外测温
穿墙套管炸裂（断裂）
穿墙套管渗漏油或过热
穿墙套管末屏放电
| 起草单位 | 国网青海电力
| 起草人 | 王鹏飞
段毅
祁连清
严文
隆朝东
周炜
谢湘宁
冯超
赵德祥
田生祥