## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
电力电缆 | 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1 电力电缆弯曲半径应满足表1要求。 表1 电力电缆敷设和运行时的最小弯曲半径 项目 35kV及以下的电缆 66kV及以上的电缆 单芯电缆 三芯电缆 无铠装 有铠装 无铠装 有铠装 敷设时 20D 15D 15D 12D 20D 运行时 15D 12D 12D 10D 15D 注1：“D”成品电缆标称外径。 注2：非本表范围电缆的最小弯曲半径按制造厂提供的技术资料的规定。 2 电缆终端、设备线夹、与导线连接部位不应出现温度异常现象，电缆终端套管各相同位置部件温差不宜超过2K；设备线夹、与导线连接部位各相相同位置部件温差不宜超过6K。 3 电缆夹层、电缆竖井、电缆沟敷设的非阻燃电缆应包绕防火包带或涂防火涂料，涂刷应覆盖阻火墙两侧不小于1m范围。 4 电缆竖井中应分层设置防火隔板，电缆沟每隔一定的距离（60米）应采取防火隔离措施。 5 电缆接地箱焊接部位应做防腐处理。 6 电缆金属支架应接地良好，并进行防腐处理，交流系统的单芯电缆或分相后的分相电缆的固定夹具应采用非铁磁性材料。
|  | 紧急申请停运规定 |  | 发现电力电缆有下列情况之一，应立即汇报值班调控人员申请将电力电缆停运，停运前应远离设备： 1 电缆或电缆终端冒烟起火。 2 充油电缆终端发生漏油，变电运维人员不能控制、排除时。 3 电缆终端及本体存在破损、局部损坏及放电现象，需要停运处理时。 4 电缆终端及引出线、线夹温度异常，红外测温显示温度达到严重发热程度，需要停运处理时。 5 其它被判定为危急缺陷的情况，需要停运处理时。
| 巡视 | 电力电缆例行巡视 | 包含 | 电缆本体 | 内容 | 1.电缆本体无明显变形。 2.外护套无破损和龟裂现象。
|  |  |  | 电缆终端 | 内容 | 1.套管外绝缘无破损、裂纹，无明显放电痕迹、异味及异常响声。 2.套管密封无漏油、流胶现象；瓷套表面不应严重结垢。 3.固定件无松动、锈蚀，支撑瓷瓶外套无开裂、底座无倾斜。 4.电缆终端及附近无不满足安全距离的异物。 5.电缆终端无倾斜现象，引流线不应过紧。 6.电缆金属屏蔽层、铠装层应分别接地良好，引线无锈蚀、断裂。
|  |  |  | 电缆接头 | 内容 | 1.电缆接头无损伤、变形或渗漏，防水密封良好。 2.中间接头部分应悬空采用支架固定，接头底座无偏移、锈蚀和损坏现象。
|  |  |  | 接地箱 | 内容 | 1.箱体（含门、锁）无缺失、损坏，固定应可靠。 2.接地设备应连接可靠，无松动、断开。 3.接地线或回流线无缺失、受损。
|  |  |  | 电缆通道 | 内容 | 1.电缆沟盖板表面应平整、平稳，无扭曲变形，活动盖板应开启灵活、无卡涩。 2.电缆沟无结构性损伤，附属设施应完整。
|  | 电力电缆全面巡视 | 内容 | 全面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目： 1 消防设施应齐全完好。 2 在线监测装置应保持良好状态。 3 电缆支架无缺件、锈蚀、破损现象，接地应良好。 4 主接地引线应接地良好，接地线或回流线无缺失、受损，焊接部位应做防腐处理。 5 电缆通道、夹层应保持整洁、畅通，无火灾隐患，不得积存易燃、易爆物。 6 电缆通道、夹层内使用的临时电源应满足绝缘、防火、防潮要求，照明应良好。 7 电缆通道内无杂物、积水。 8 电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处用防火堵料密实封堵。 9 防火槽盒、防火涂料、防火阻燃带、防火泥无脱落现象，防火墙标示完好、清晰。 10 原存在的设备缺陷是否有发展。 11 电缆及通道标志牌、标桩完好、无缺失，设备铭牌、相序等标志信息清晰、正确。 12 其它附属设施无破损。
|  | 电力电缆熄灯巡视 | 内容 | 1 电缆终端线夹、引线连接部位无放电、过热迹象。 2 电缆终端套管无放电痕迹或电晕。
|  | 电力电缆特殊巡视 | 包含 | 新投入或者经过大修的电力电缆巡视 | 内容 | a)电缆终端无异常声响。 b)充油电缆终端无渗漏油现象。 c)电缆终端无异常发热现象，三相终端温差应满足要求。 d)电缆本体无破损、龟裂现象。
|  |  |  | 异常天气时的巡视 | 内容 | a)雷雨、冰雹天气过后，终端引线无断股迹象，电缆终端上无飘落积存杂物，无放电痕迹及破损现象。 b)雨雪天气后，电缆夹层、电缆沟无进水、积水情况。若存在应及时排水，并对排水设施进行检查、疏通，潮气过大时应做好通风。 c)浓雾、小雨天气时，终端无闪络和放电。 d)下雪天气时，应根据终端连接部位积雪溶化迹象检查无过热。检查终端积雪情况，并应及时清除终端上的积雪和形成的冰柱。
|  |  |  | 高温大负荷时的巡视 | 内容 | a)高温大负荷期间，应定期检查负荷电流不超过额定电流。 b)检查电缆终端温度变化，终端及线夹、引线无过热现象。 c)电缆终端应无异常声响。
| 维护 | 电力电缆维护 | 包含 | 电缆孔洞封堵 | 内容 | 1 电力电缆进入电缆沟、竖井、变电站夹层、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞时，应用合格的防火、防水材料进行封堵，并定期检查封堵情况，如有脱落应及时进行维护。 2 在封堵电缆孔洞时，封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的缝隙，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。 3 交流单芯、分相电缆穿过金属护板时，金属护板不应形成闭合磁路。
|  |  |  | 红外检测 | 内容 | 1 精确测温周期：330kV及以上：1月。220 kV：3月。110（66） kV：半年。 35kV及以下：1年。新设备投运及解体检修后1周内。 2 重点检测部位为金属搭接处、应力控制处、接地线等易发热、放电部位。 3 检测时，电力电缆带电运行时间应该在24小时以上，宜在设备负荷高峰状态下进行。 4 尽量移开或避开电力电缆与测温仪之间的遮挡物，记录环境温度、负荷及其近3小时内的变化情况，以便分析参考。 5 配置智能机器人巡检系统的变电站，可由智能机器人完成红外普测和精确测温，由专业人员进行复核。
|  | 电力电缆典型故障和异常处理 | 包含 | 电缆本体及附件起火、爆炸处理 | 现象 | a)电缆本体及附件起火、冒烟。 b)电缆本体及附件绝缘击穿，终端套管爆炸。 c)相关继电保护装置、故障录波器动作，发出告警信息。 d)故障电缆本体及附件所在间隔断路器跳闸。 e)故障电缆本体及附件所在线路电压、负荷电流为零。
[5 empty] | 处理原则 | a)电缆本体及附件起火初期，首先应检查故障电缆本体及附件所在间隔断路器是否已跳闸，保护是否正确动作。 b)保护未动作或者断路器未断开时，应立即拉开所在间隔断路器，汇报值班调控人员，做好安全措施，迅速报火警并灭火，防止火势继续蔓延。 c)户内终端起火应进行排风，人员进入前宜佩戴正压式呼吸器。 d)确认现场故障情况，将故障点与其它带电设备隔离。 e)做好记录，待检修人员处理。
|  |  |  | 电缆终端过热处理 | 现象 | a)三相终端金属连接部位、绝缘套管过热。 b)充油电缆终端套管温度分布不均，存在分层、漏油、鼓肚、绝缘焦化现象。
[5 empty] | 处理原则 | a)检查发热终端线路的负荷情况，必要时联系值班调控人员转移负荷。 b)检查充油电缆终端是否存在漏油现象。 c)若需停电处理，应汇报值班调控人员，待检修人员处理。
|  |  |  | 电缆终端存在异响处理 | 现象 | a)电缆终端发出异常声响。 b)电缆终端表面存在放电痕迹。
[5 empty] | 处理原则 | a)检查终端外绝缘是否存在破损、污秽，是否有放电痕迹。 b)检查终端上是否悬挂异物。 若需停电处理，应汇报值班调控人员，待检修人员处理。
|  |  |  | 电缆终端渗、漏油处理 | 现象 | a)电缆终端存在漏油痕迹。 b)红外检测呈现终端内部绝缘油液面低于正常值。
[5 empty] | 处理原则 | a)检查终端油位及渗漏情况。 b)检查终端套管有无异常，是否存在破损、开裂。 c)检查终端底座有无异常，封铅及密封带是否破损、开裂。 d)检查紧固螺栓是否松动、缺失。 e)若需停电处理，应汇报值班调控人员，待检修人员处理。
| 包含 | 电缆本体 | 包含 | 电缆本体巡视
|  | 电缆终端 |  | 电缆终端巡视
电缆终端过热
电缆终端存在异响
电缆终端渗、漏油
|  | 电缆接头 |  | 电缆接头巡视
|  | 接地箱 |  | 接地箱巡视
|  | 电缆通道 |  | 电缆通道巡视
|  | 电缆孔洞 |  | 电缆孔洞封堵
|  | 红外检测 |  | 红外检测

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行） 第14分册 电力电缆运维细则 | 相关知识 | 一般规定
紧急申请停运规定
电缆本体
电缆终端
电缆接头
接地箱
电缆通道
电缆孔洞封堵
红外检测
电缆本体及附件起火、爆炸处理
电缆终端过热处理
电缆终端存在异响处理
电缆终端渗、漏油处理
| 起草单位 | 国网天津电力
| 起草人 | 李旭
刘广振
李季
王永宁
宋瑞
满玉岩
陈晓旭
唐庆华
刘钧元
阚永明
薛超