## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
高频阻波器 | 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1、高频阻波器内部的调谐元件、保护元件（避雷器）应完整，连接良好，固定可靠。 2、高频阻波器的载流量应满足最大负载的要求，引下线不应过松或过紧，接头接触良好。 3、在雷电过电压和操作后，应检查高频阻波器内的避雷器是否完好（用望远镜），如发现避雷器损坏，应立即汇报加以更换，避免调谐装置和主线圈可能承受的电压冲击。
|  | 紧急申请停运规定 | 内容 | 高频阻波器有下列故障之一，应立即申请停运, 停运前应远离设备： 1、瓷瓶严重破损，放电闪络。 2、引线接头发热严重，烧断。 3、高频阻波器内元件着火、爆炸。 4、高频阻波器支柱瓷瓶断裂，金具脱落。 5、其他根据现场实际认为应紧急停运的情况。
| 巡视 | 高频阻波器例行巡视 | 包含 | a) 引线接头处，接触良好，无过热发红现象，无断股、扭曲、散股。 b) 设备外观完整，表面清洁、无放电痕迹或油漆脱落，以及流（滴）胶、裂纹现象，各部连接是否牢固。 c) 套管瓷瓶及硅橡胶增爬伞裙表面清洁、无裂纹及放电痕迹，受潮痕迹。 d) 检查高频阻波器及内部各元件（调谐元件，保护元件（避雷器）等）正常。 e) 无异常振动和声响。 f) 悬式绝缘子完整，无放电痕迹，无位移。 g) 支柱绝缘子无破损和裂纹，防污闪涂料无鼓包、起皮及破损，增爬裙无塌陷变形，粘接面牢固。 h) 高频阻波器内无杂物、鸟窝，构架无变形。 i) 支撑条无松动、位移、缺失，紧固带无松动、断裂。 j) 原存在的设备缺陷是否有发展。
|  | 高频阻波器全面巡视 | 包含 | 全面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目： a) 防污闪涂层无破裂、起皱、鼓包、脱落现象。 b) 红外热像仪检测有无发热现象，应在白天通过肉眼或高清望远镜进行详细观察，是否存在裂纹。
|  | 高频阻波器熄灯巡视 | 包含 | 检查引线、接头无放电、发红过热、异常电晕迹象。
|  | 高频阻波器特殊巡视 | 包含 | 新投入后巡视 | 内容 | a) 声音应正常，如果发现响声特大，不均匀或者有放电声，应认真检查。 b) 表面无爬电，壳体有无变形。 c) 表面油漆有无变色，红外测温本体和接头无发热。 d) 高频保护通道测试正常。
|  |  | 包含 | 异常天气时巡视 | 内容 | a) 气温骤变时，检查一次引线端子无异常受力，高频阻波器本体有无变形。 b) 雷雨、冰雹、大风天气过后，检查导引线摆动幅度及有无断股迹象，设备上有无飘落积存杂物。 c) 严重雾霾、浓雾、毛毛雨天气时，悬式绝缘子（支柱瓷瓶）有无沿表面闪络和放电和异常声响。
|  |  | 包含 | 线路跳闸后巡视 | 内容 | a) 检查高频阻波器本体有无变形,表面有无闪络痕迹。 b) 检查接头导线有无断股迹象，有无飘落杂物。
|  |  | 包含 | 在法定节假日、上级通知有重要保供电任务、设备缺陷有发展时应进行特巡。
| 操作 | 高频阻波器操作 | 内容 | 1、高频阻波器的投退跟随线路完成，无单独操作。 2、高频阻波器的检修应满足条件： a) 所在线路必须停电； b) 合上线路接地开关，在高频阻波器线路侧挂接地线。
| 维护 | 高频阻波器维护 | 包含 | 红外检测 | 内容 | 1、精确测温周期：1000kV：1周，省评价中心3月；330-750kV：1月；220 kV：3月； 110（66） kV：半年；35kV及以下：1年。新设备投运后1周内（但应超过24小时）。 2、检测范围高频阻波器及附属设备。 3、重点检测高频阻波器本体、引线接头。 4、配置智能机器人巡检系统的变电站，可由智能机器人完成红外普测和精确测温，由专业人员进行复核。
| 包含 | 高频阻波器典型故障及异常处理 | 包含 | 内部元件故障 | 现象 | a) 监控系统发出高频装置故障、通道故障或收信异常。 b) 现场保护装置发出高频装置故障、通道故障，经高频通道测试收信异常。 c) 现场检查高频阻波器内部有异响，现场有零星碎片散落等疑似内部调谐元件故障。
[5 empty] | 处理原则 | a) 发现高频阻波器内部调谐元件故障，汇报调控人员，停运线路，联系检修人员处理。
|  |  | 包含 | 高频阻波器接头过热 | 现象 | 测温发现高频阻波器接头过热。
[5 empty] | 处理原则 | a) 检查是否为线路潮流过大引起，联系调控人员，申请线路减载。 b) 发热点温度未达到严重缺陷，增加红外检测频次，监视热点，填报缺陷，联系检修人员查明原因。 c) 高频阻波器引线接头热点温度大于110℃，相对温差δ大于95%，为危急缺陷，应汇报调控人员，及时停运线路，联系检修人员处理。
|  |  | 包含 | 内有异物 | 现象 | 发现运行中高频阻波器内有鸟窝或异物。
[5 empty] | 处理原则 | a) 发现运行中高频阻波器内部有鸟窝或异物，填报缺陷，联系检修人员查明原因。 b) 经检修人员分析，影响安全运行，应汇报调控人员，及时停运线路，联系检修人员处理。
|  |  | 包含 | 有异常声响 | 现象 | 巡视中发现运行高频阻波器内有异常声响。
[5 empty] | 处理原则 | a) 应判定是否是由于线路潮流大而引起的，若线路潮流过大应加强监视，否则应马上汇报调控人员，及时停运线路，联系检修人员处理。 b) 停电检修后现场查明高频阻波器异响原因及情况，作出判断、处理。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行） 第16分册 高频阻波器运维细则 | 相关知识点 | 一般规定
紧急申请停运规定
高频阻波器例行巡视
高频阻波器全面巡视
高频阻波器熄灯巡视
高频阻波器特殊巡视
新投入后巡视
异常天气时巡视
线路跳闸后巡视
高频阻波器维护
红外检测
内部元件故障
高频阻波器接头过热
内有异物
有异常声响
| 起草单位 | 国网上海电力
| 起草人 | 姜圣菲
李骏
田晓声
姜圣菲
李骏
严浩
吴欣烨
周谷亮
郑斌毅
罗臻鉴