## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
耦合电容器 | 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1 耦合电容器二次侧严禁开路运行。 2 在耦合电容器设备上工作影响高频保护时，应向调控人员申请停用相关高频保护。 3 当高频保护频繁启动时,应对耦合电容器进行特巡。 4 耦合电容器发生渗漏油时,应作为危急缺陷上报。 5 运行中的结合滤波器，接地隔离开关应在断开位置，人员不得触及刀口及引线。 6 当耦合电容器内部有放电声或异常声响增大时，应远离设备进行观察，及时报告调控人员停运。
|  | 紧急申请停运规定 | 内容 | 运行中耦合电容器有下列故障之一，应立即申请停用。 1 发现耦合电容器本体存在严重发热时。 2 耦合电容器渗漏油时。 3 耦合电容器有异常放电时。 4 耦合电容器外绝缘有严重破损，有放电闪络时。 5 运行中膨胀器异常伸长顶起上盖。 6 耦合电容器所匹配的结合滤波器有打火放电现象，应报告调控人员,立即退出使用该通道的纵联保护及重合闸装置。 7 其他根据现场实际认为应紧急停运的情况。
| 巡视 | 耦合电容器例行巡视 | 内容 | a)设备铭牌、运行编号标识、相序标识齐全、清晰。 b)高压套管表面无裂纹及放电痕迹，各电气连接部位无断线及散股现象。 c)具有均压环的耦合电容器，均压环应无裂纹、变形、锈蚀。 d)本体无渗漏油, 无异常振动和声响。 e)所匹配的结合滤波器接地开关无锈蚀，位置正确，瓷质完好，清洁，无破损。 f)引线连接良好，无发热现象。 g)带线路TV功能的耦合电容器应无渗漏油，油色、油位正常，油位指示玻璃管清晰无碎裂。 h)接地完好，引下线无锈蚀、断裂，接地标识清晰可识别，基础完好，本体无损坏、倾斜。 i)电缆穿管端部封堵严密。 j)原存在的设备缺陷是否有发展。
|  | 耦合电容器全面巡视 | 内容 | 全面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目： a)如红外热像仪检测存在异常发热，应进行详细检查，是否存在裂纹及渗漏油情况。
|  | 耦合电容器熄灯巡视 | 内容 | 检查引线、接头无放电、发红过热，无异常电晕现象。
|  | 耦合电容器特殊巡视 | 包含 | 新投入后巡视 | 内容 | a)声音应正常，如果发现响声特大，不均匀或者有放电声，应认真检查。 b)本体有无变形、渗漏油。 c)红外测温本体和接头无发热。 d)高频保护通道测试正常。
|  |  |  | 异常天气时巡视 | 内容 | a)大风后，检查接线端子接线牢固。 b)雾霾、霜冻、雷雨后，检查套管外绝缘无闪络。 c)高温天气时，检查无渗漏油。
|  |  |  | 线路跳闸后巡视 | 内容 | a)耦合电容器外绝缘无污闪、放电、破损。 b)本体无渗漏油。 c)引线接头有无发热、烧融。
|  |  |  | 法定假日巡视 | 内容 | 在法定节假日、上级通知有重要保供电任务、设备缺陷有发展时应进行特巡。
| 操作 | 耦合电容器操作 | 内容 | 1 当高频通道与载波通道混用一相时，高频或通信发生异常或需要检修时，合上耦合电容器的接地开关前，都需要及时事先通知对方，作好停用措施。 2 耦合电容器的接地开关运行中应在分开位置，如因工作需要合上，应向有关调控人员申请许可。 3 在接触耦合电容器之前，应将线路停役，并在耦合电容器上引线上装设接地线，通过接地线可靠放电，并用导线将两端短接。
| 维护 | 耦合电容器维护 | 包含 | 红外检测 | 内容 | 1 精确测温周期：1000kV：1周，省评价中心3月；330-750kV：1月；220 kV：3月； 110（66） kV：半年；35kV及以下：1年。新设备投运后1周内（但应超过24小时）。 2 检测范围耦合电容器及附属设备。 3 重点检测套管、引线、接头及二次回路。 4 配置智能机器人巡检系统的变电站，可由智能机器人完成红外普测和精确测温，由专业人员进行复核。
|  | 耦合电容器典型故障和异常处理 | 包含 | 耦合电容器渗漏油 | 现象 | 发现运行中耦合电容器渗漏油。
[5 empty] | 处理原则 | a)确认油迹的确来自耦合电容器； b)立即汇报调控人员，停运线路，联系检修人员处理。
|  |  |  | 瓷套异常 | 现象 | a)瓷套外表面严重污秽，伴有一定程度电晕或放电。 b)瓷套有开裂、破损现象。
[5 empty] | 处理原则 | a)瓷套表面污秽较严重并伴有明显放电或较严重电晕现象的，应立即汇报调控人员，做紧急停运处理。 b)耦合电容器瓷套有开裂、破损现象的，应立即汇报调控人员，作紧急停运处理。 c)现场无法判断时，联系检修人员检查处理。
|  |  |  | 声音异常 | 现象 | a)伴有异常振动声、放电声。 b)异常声响与正常运行时对比有明显增大。
[5 empty] | 处理原则 | a)测试高频通道是否正常。 b)检查耦合电容器有否存在渗漏油。 c)检查耦合电容器高压瓷套表面是否爬电，瓷套是否破裂。 d)现场无法判断时，联系检修人员检查处理。
|  |  |  | 发热异常 | 现象 | 发现运行中耦合电容器存在严重发热。
[5 empty] | 处理原则 | a)加强监视，若耦合电容器本体或引线桩头发红发热或伴有声音异常、则应汇报调控人员，立即停电处理。 b)现场确认发热原因，作出分析、判断和处理，必要时联系检修人员。
| 包含 | 红外检测 | 包含 | 红外检测
|  | 耦合电容器 |  | 耦合电容器渗漏油
耦合电容器声音异常
耦合电容器发热异常
|  | 瓷套 |  | 瓷套异常

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行）第17分册 耦合电容器运维细则 | 相关知识 | 一般规定
红外检测
耦合电容器渗漏油
瓷套异常
声音异常
发热异常
| 起草单位 | 国网上海电力
| 起草人 | 田晓声
吴欣烨
戴缘生
姜圣菲
李骏
吴欣烨
严浩
周谷亮
郑斌毅
罗臻鉴