## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
中性点隔直装置 | 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1、主变压器投运后，方可投入相应的中性点电容隔直/电阻限流装置。退出装置前，应合上主变压器中性点电容隔直/电阻限流装置接地闸刀。 2、主变压器正常运行时，中性点电容隔直/电阻限流装置闸刀与相应的变压器中性点电容隔直/电阻限流装置接地闸刀不应同时处于分闸状态，两者间机械闭锁应可靠。 3、两台主变压器不应同时共用一台中性点电容隔直/电阻限流装置。 4、正常运行时，中性点电容隔直/电阻限流装置应处于自动工作模式。 5、中性点电容隔直装置投运时，应通过测控装置操作，完成一次由直接接地工作状态到电容接地工作状态，再由电容接地工作状态回到直接接地工作状态的状态转换操作。 6、在中性点电容隔直/电阻限流装置单独检修或故障处理时，应将变压器中性点直接接地，并将装置与运行变压器中性点可靠隔离。
| 巡视 | 中性点隔直装置例行巡视 | 包含 | 1、中性点电容隔直/电阻限流装置的信号灯、面板指示正常，开关、把手位置正确。 2、中性点电容隔直/电阻限流装置柜（室）通风设备工作正常，无受潮，接地良好。 3、中性点电容隔直/电阻限流装置闸刀位置正确、与运行方式相符，引线接头完好、无过热迹象。 4、中性点电容隔直/电阻限流装置无异常振动、异常声音及异味。 5、绝缘体表面无破损、裂纹、放电痕迹。 6、测控装置运行正常，控制模式正常，遥测遥信正常，无告警。 7、原存在的设备缺陷是否有发展。
|  | 中性点隔直装置全面巡视 | 包含 | 全面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目： 1、中性点电容隔直/电阻限流装置柜内电缆与母线可靠连接，电缆标牌清晰易识别，封堵完好。 2、电容器无膨胀变形、无渗漏油。 3、电抗器表面无变色。 4、放电间隙表面无异物、无闪络痕迹。 5、电阻器外观完好无破损、无变形。 6、其他元件无松动、锈蚀、过热等异常。 7、控制屏内装置工作正常，无告警。
|  | 中性点隔直装置熄灯巡视 | 包含 | 1、引线连接部位、线夹无发热，无异常电晕、放电现象。 2、绝缘子无闪络、放电。
|  | 中性点隔直装置特殊巡视 | 包含 | 1、雨雪天气时，检查中性点电容隔直/电阻限流装置柜内加热器是否启动，有无进水受潮。 2、高温天气、变压器过载运行期间，检查中性点电容隔直/电阻限流装置柜（室）通风设备工作正常，内部元器件无过热。 3、变压器出现短路跳闸、外部过电压、系统谐振等异常状况后，应检查中性点电容隔直/电阻限流装置内部元器件完好，无放电、异响、异味。
| 维护 | 中性点隔直装置维护 | 包含 | 消缺维护 | 内容 | 中性点电容隔直/电阻限流装置柜体维护要求及柜内驱潮加热、防潮防凝露模块和回路、照明回路、二次电缆封堵修补的维护要求参照本通则端子箱部分相关内容。
|  |  | 包含 | 红外检测 | 内容 | 1、精确测温周期：1000kV：1周，省评价中心3月；330-750kV：1月；220 kV：3月； 110（66） kV：半年；35kV及以下：1年。新设备投运后1周内（但应超过24小时）。 2、检测范围为中性点电容隔直/电阻限流装置柜体。 3、重点检测电容器、熔断器、高能氧化锌组件、电阻器、放电间隙、互感器、引线接头等。
| 包含 | 中性点隔直装置典型故障及异常处理 | 包含 | 中性点电容隔直/电阻限流装置控制电源故障 | 现象 | 测控装置发装置异常、装置失电信号。
[5 empty] | 处理原则 | 1、运行中的装置控制电源故障后，应向值班调控人员申请将装置退出运行。 2、检查装置外部供电回路。电源空气开关跳开，可试合一次并检查控制电源是否恢复正常，若再次跳开，联系检修人员处理。
|  |  |  | 中性点电容隔直装置机械旁路开关拒动 | 现象 | 1、测控装置发直流电流越限信号。 2、测控装置采集的电流或电压数值满足机械旁路开关动作定值，开关未能正确动作。
[5 empty] | 处理原则 | 1、检查装置控制模式，若未处于自动工作模式，应将装置改为自动工作模式。 2、检查机械旁路开关控制回路有无异常，若有异常，应将装置改为“手动”模式，将旁路开关手动分闸，联系检修人员处理。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行） 第19分册 中性点隔直装置运维细则 | 相关知识点 | 中性点隔直装置例行巡视
中性点隔直装置全面巡视
中性点隔直装置熄灯巡视
中性点隔直装置特殊巡视
消缺维护
红外检测
中性点电容隔直/电阻限流装置控制电源故障
中性点电容隔直装置机械旁路开关拒动
| 起草单位 | 国网江西电力
| 起草人 | 陈益民
黄斌
汪光煌
刘小波
胡宏宇
邹信勤
王智
舒信