## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
接地装置 | 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1.变压器中性点应有两根与主地网不同干线连接的接地引下线，重要设备及设备架构等宜有两根与主地网不同干线连接的接地引下线。 2.主设备及设备构架接地引下线均应符合热稳定校核及机械强度的要求。接地引下线应便于定期进行检查测试，连接良好，且截面符合要求。 3.螺栓连接接地体应有可靠的防松动措施，避雷针接地体应采用焊接连接。 4.接地电阻不符合规定要求者，巡视设备时，应穿绝缘靴，并及时通知现场作业人员。 5.设备接地回路上有工作需断开时，需先建立可靠的旁路接地后方可执行。 6.禁止在有雷电时进行接地导通、接地电阻检测工作。 7.独立避雷针导通电阻低于500mΩ时应进行校核测试。其他部分导通电阻大于50mΩ时应进行校核测试，应不大于200mΩ且初值差不大于50%。 8.根据历次接地引下线导通、接地电阻测试结果，分析接地装置腐蚀程度，按要求对接地网进行开挖检查。 9.变电站有土建施工及其他作业时，应防止外力破坏接地网。 10.变电站的接地网不得作为电焊机地线使用。
| 巡视 | 接地装置例行巡视 | 内容 | 1.引向建筑物的入口处、设备检修用临时接地点的“〨”接地黑色标识清晰可识别。 2.黄绿相间的色漆或色带标识清晰、完好。 3.接地引下线无松脱、锈蚀、伤痕和断裂，与设备、接地网接触良好，防腐处理完好。 4.运行中的接地网无开挖及露出土层，地面无塌陷下沉。 5.原存在的缺陷是否有发展。
|  | 接地装置全面巡视 | 内容 | 全面巡视按照例行巡视执行。
|  | 接地装置特殊巡视 | 内容 | 1.对中性点直接接地变压器，发生不对称短路故障后，应检查变压器中性点成套装置、接地开关及接地引下线有无烧蚀、伤痕、断股。 2.雷雨过后，重点检查避雷器、避雷针等设备接地引下线有无烧蚀、伤痕、断股，接地端子是否牢固。 3.洪水后，地网不得露出地面、发生破坏，接地引下线无变形、破损。
| 维护 | 基地装置维护 | 包含 | 接地网开挖抽检 | 内容 | 1.非地下变电站定期（时间间隔应不大于5年）通过开挖抽查等手段确定接地网的腐蚀情况，铜质材料接地体地网不必定期开挖检查。若接地网接地阻抗或接触电压和跨步电压测量不符合设计要求，怀疑接地网被严重腐蚀时，应进行开挖检查。 2.检查接地体、接地引下线的腐蚀及连接情况，留有完整的影像资料。
|  |  |  | 接地引下线维护 | 内容 | 1.接地引下线锈蚀，色标脱落、变色，应及时进行处理。 2.检查接地引下线连接螺栓、压接件，有松动、锈蚀时应进行紧固、防腐处理。
|  |  |  | 接地导通测试 | 内容 | 1.测试周期：独立避雷针每年一次；其他设备、设施，220kV及以上变电站每年一次，110（66）kV变电站每三年一次，35kV变电站每四年一次。应在雷雨季节前开展接地导通测试。 2.测试范围：各个电压等级的场区之间；各高压和低压设备，包括构架、端子箱、汇控箱、电源箱等，主控楼及内部各接地干线，场区内和附近的通信及内部各接地干线，独立避雷针及微波塔与主接地网之间，其他必要部分与主接地网之间。 3.测试前应对基准点及被测点表面的氧化层进行处理。
|  | 接地装置典型故障和异常处理 | 包含 | 接地引下线接地不良 | 现象 | 1 接地引下线连接螺栓、焊接部位松动，或存在烧伤、断裂、严重腐蚀。 2 接地导通测试值超标。
[5 empty] | 处理原则 | 1 检查接地引下线有无松动、腐蚀、烧伤。 2 若接地连接螺栓松动，应紧固或更换连接螺栓、压接件，加防松垫片。 3 若接地引下线烧伤、断裂、严重腐蚀，应联系检修人员处理。 4 若接地导通测试数据严重超标，且接地引下线连接部位无异常，应对接地网开挖检查。 5 检修处理完毕后，应进行接地导通测试。
| 包含 | 接地网 | 包含 | 接地网开挖抽检
|  | 接地引下线 |  | 接地引下线维护
接地引下线接地不良
|  | 接地导通 |  | 接地导通测试

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行）第20分册 接地装置运维细则 | 相关知识 | 接地网开挖抽检
接地引下线维护
接地导通测试
接地引下线接地不良
| 起草单位 | 国网江西电力
| 起草人 | 陈益民
刘小波
胡宏宇
黄斌
邹信勤
王智
李福德
舒信