## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
站用变 | 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1、当任一台站用变退出时，备用站用变应切换至失电的工作母线段继续供电。 2、新投运站用变、涉及绕组接线的大修、低压回路进行拆接线、站用电源线路进行导线拆接线工作后，必须进行核相。 3、站用变电源电压等级、联结组别、短路阻抗、相角不一致时，严禁并列运行。 4、切换不同电源点的站用变时，严禁站用变低压侧并列，严防造成站用变倒送电。 5、站用变在额定电压下运行，其二次电压变化范围一般不超过-5%～+10%。 6、在下列情况下，站用变有载分接开关禁止调压操作： a) 有载分接开关油箱内绝缘油劣化不符合标准； b) 有载分接开关储油柜的油位异常。 7、树脂绝缘干式站用变宜安装在室内；安装在室外时，应带防护外壳，站用变门要求加装机械锁或电磁锁；站用变壳体选用易于安装、维护的铝合金材料（或者其他优质非导磁材料），下有通风百叶或网孔，上有出风孔，外壳防护等级大于IP20。 8、室外运行的站用变，应在站用变高、低压侧接线端子处加装绝缘罩、引线部分应采取绝缘措施；站用变母排应加装绝缘护套。
|  | 运行温度 | 要求 | 1、油浸式站用变的上层油温不超过95℃，温升不超过55K。正常运行时，上层油温不宜经常超过85℃。 2、正常运行时，干式站用变的绝缘系统温度及绕组平均温升不超过表1中所列出的相应限值。 表1 干式站用变绕组温升限值 绝缘系统温度（绝缘等级） ℃ 额定电流下的绕组平均温升限值 K 105(A) 60 120(E) 75 130(B) 80 155(F) 100 180(H) 125 200 135 220 150
|  | 紧急申请停运规定 | 内容 | 发现站用变有下列情况之一，应立即将站用变停运： 1、站用变喷油、冒烟、着火。 2、站用变严重漏油使油面下降，低于油位计的指示限度。 3、站用变套管有轻微裂纹、局部损坏及放电现象，需要停运处理。 4、站用变内部有异常响声，有爆裂声。 5、站用变在正常负载下，温度不正常并不断上升。 6、高压熔断器连续熔断。 7、站用变引出线的接头过热，红外测温显示温度达到严重发热程度，需要停运处理。 8、干式站用变环氧树脂表面出现爬电现象。 9、其他根据现场实际认为应紧急停运的情况。
| 巡视 | 站用变例行巡视 | 包含 | 1、运行监控信号、灯光指示、运行数据等均应正常。 2、各部位无渗油、漏油。 3、套管无破损裂纹、无放电痕迹及其它异常现象。 4、本体声响均匀、正常。 5、引线接头、电缆应无过热。 6、站用变低压侧绝缘包封情况良好。 7、站用变各部位的接地可靠，接地引下线无松动、锈蚀、断股。 8、电缆穿管端部封堵严密。 9、有载分接开关的分接位置及电源指示应正常，分接档位指示与监控系统一致。 10、本体运行温度正常，温度计指示清晰，表盘密封良好、防雨措施完好。 11、压力释放阀及防爆膜应完好无损，无漏油现象。 12、气体继电器内应无气体。 13、储油柜油位计外观正常，油位应与制造厂提供的油温、油位曲线相对应。 14、吸湿器呼吸畅通，吸湿剂不应自上而下变色，上部不应被油浸润，无碎裂、 粉化现象，吸湿剂潮解变色部分不超过总量的2/3，油杯油位正常。 15、干式站用变环氧树脂表面及端部应光滑、平整，无裂纹、毛刺或损伤变形，无烧焦现象，表面涂层无严重变色、脱落或爬电痕迹。 16、干式站用变温度控制器显示正常，器身感温线固定良好，无脱落现象，散热风扇可正常启动，运转时无异常响声。 17、原存在的设备缺陷是否有发展。 18、气体继电器（本体、有载开关）、温度计防雨措施良好。
|  | 站用变全面巡视 | 包含 | 全面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目： 1、端子箱门应关闭严密无受潮，电缆孔洞封堵完好，温、湿度控制装置工作正常。 2、站用变室的门、窗、照明完好，房屋无渗漏水，室内通风良好、温度正常、环境清洁；消防灭火设备良好。
|  | 站用变熄灯巡视 | 包含 | 1、引线、接头有无放电、发红迹象。 2、瓷套管有无闪络、放电。
|  | 站用变特殊巡视 | 包含 | 新投入或者经过大修的站用变巡视 | 内容 | 1、声音应正常，如果发现响声特大，不均匀或者有放电声，应认为内部有故障。 2、油位变化应正常，应随温度的增加合理上升，如果发现假油面应及时查明原因。 3、油温变化应正常，站用变带负载后，油温应缓慢上升，上升幅度合理。 4、干式站用变本体温度应变化正常，站用变带负载后，本体温度上升幅度应合理。
|  |  | 包含 | 异常天气时的巡视 | 内容 | 1、气温骤变时，检查储油柜油位是否有明显变化，各侧连接引线是否受力，是否存在断股或者接头部位、部件发热现象。各密封部位、部件有否渗漏油现象。 2、大风、雷雨、冰雹天气过后，检查导引线有无断股迹象，设备上有无飘落积存杂物，瓷套管有无放电痕迹及破裂现象。 3、浓雾、小雨天气时，瓷套管有无沿表面闪络和放电，各接头部位、部件在小雨中不应有水蒸气上升现象。 4、雨雪低温天气时，根据接头部位积雪溶化迹象检查是否发热。检查导引线积雪累积厚度，根据情况清除导引线上的积雪和形成的冰柱。 5、高温天气时，检查本体温度及其散热是否正常，室内站用变的散热风扇及辅助通风装置可正常启动。 6、覆冰天气时，观察绝缘子的覆冰厚度及冰凌桥接程度，覆冰厚度不超 10mm，冰凌桥接长度不宜超过干弧距离的 1/3 ，放电不超过第二伞裙，不出现中部伞裙放电现象。
|  |  | 包含 | 故障跳闸后的巡视 | 内容 | 1、检查站用变间隔内一次设备有无着火、爆炸、喷油、放电痕迹、导线断线、短路、小动物爬入等情况。 2、检查保护及自动装置的动作情况。 3、检查两侧断路器运行状态（位置、压力、油位）。
| 维护 | 站用变维护 | 包含 | 吸湿剂更换 | 内容 | 1、吸湿剂受潮变色超过2/3应及时维护。 2、保证工作中与设备带电部位的安全距离，必要时将站用变停电处理。 3、吸湿器内吸湿剂宜采用同一种变色吸湿剂，其颗粒直径大于3mm，且留有1/5～1/6空间。 4、油杯内的油应补充至合适位置，补充的油应合格。 5、维护后应检查呼吸正常、密封完好。
|  |  |  | 外熔断器（高压跌落保险）更换 | 内容 | 1、运行中站用变高压进线外熔断器（高压跌落保险）熔断时，应立即进行更换。 2、外熔断器的更换应在站用变无负载时进行，更换过程中采取必要的安全措施，必要时将站用变停电。 3、应更换为同型号、参数的外熔断器。 4、再次熔断不得试送，应及时处理。
|  |  |  | 定期切换试验 | 内容 | 1、备用站用变每半年应进行一次启动试验，试验操作方法列入现场专用运行规程。 2、不运行的站用变每半年应带电运行不少于24小时。 3、备用站用变切换试验时，先停用运行站用变低压侧断路器，确认相应断路器已断开、低压母线已无压后，方可投入备用站用变。 4、切换试验前后应检查直流、不间断电源系统、主变冷却系统电源情况，强油循环主变压器还应检查负荷及油温。
|  |  |  | 红外检测 | 内容 | 1、精确测温周期：每年至少1次。新设备投运后1周内（但应超过24小时）。 2、检测范围为站用变本体及附件，重点检测储油柜油位、引线接头、套管、电缆终端、二次回路。 3、配置智能机器人巡检系统的变电站，可由智能机器人完成红外普测和精确测温，由专业人员进行复核。
| 包含 | 站用变典型故障及异常处理 | 包含 | 站用变过流保护动作 | 现象 | 1、监控系统发出过流保护动作信息，站用变高压侧断路器跳闸，各侧电流、功率显示为零。 2、保护装置发出站用变过流保护动作信息。
[5 empty] | 处理原则 | 1、现场检查站用变本体有无异状，重点检查站用变有无喷油、漏油等，检查气体继电器（如有）内部有无气体积聚，检查站用变本体油温、油位变化情况。 2、检查站用变套管、引线及接头有无闪络放电、断线、短路，有无小动物爬入引起短路故障等情况。 3、核对站用变保护动作信息，检查低压母线侧备自投装置动作情况、运行站用变及其馈线负载情况。 4、检查故障发生时现场是否存在检修作业，是否存在引起保护动作的可能因素。 5、记录保护动作时间及一、二次设备检查结果。 6、确认故障设备后，应及时处理。
|  |  | 包含 | 站用变着火 | 现象 | 站用变本体冒烟着火，可能存在喷油、漏油等现象。
[5 empty] | 处理原则 | 1、检查站用变各侧断路器是否断开，保护是否正确动作。 2、站用变保护未动作或者断路器未断开时，应立即断开站用变各侧电源及故障站用变回路直流电源，迅速采取灭火措施，防止火灾蔓延。 3、灭火后检查直流电源系统和站用电系统运行情况，及时恢复失电低压母线及其负载供电。 4、检查故障发生时现场是否存在引起站用变着火的检修作业。 5、记录保护动作时间及一、二次设备检查结果。 6、汇报上级管理部门，应及时处理。
|  |  | 包含 | 干式站用变超温告警 | 现象 | 1、监控系统发出干式站用变超温告警信息。 2、干式站用变温度控制器温度指示超过告警值。
[5 empty] | 处理原则 | 1、开启室内通风装置，检查站用变温度及冷却风机运行情况。 2、检查站用变负载情况，若站用变过负载运行，应转移、降低站用变负载。 3、检查温度控制器指示温度与红外测温数值是否相符。如果判明本体温度升高，应停用站用变，应及时处理。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行） 第22分册 站用变运维细则 | 相关知识点 | 一般规定
运行温度
紧急申请停运规定
站用变例行巡视
站用变全面巡视
站用变熄灯巡视
站用变特殊巡视
站用变维护
新投入或者经过大修的站用变巡视
异常天气时的巡视
故障跳闸后的巡视
吸湿剂更换
外熔断器（高压跌落保险）更换
定期切换试验
红外检测
站用变过流保护动作
站用变着火
干式站用变超温告警
| 起草单位 | 国网江西电力
| 起草人 | 王智
刘小波
陈益民
黄斌
胡宏宇
李福德
汪光煌
舒信