## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
站用直流电源系统 | 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1 330kV 及以上电压等级变电站及重要的220kV变电站应采用三台充电装置，两组蓄电池组的供电方式。每组蓄电池和充电装置应分别接于一段直流母线上，第三台充电装置（备用充电装置）可在两段母线之间切换，任一工作充电装置退出运行时，手动投入第三台充电装置。 2 每台充电装置两路交流输入（分别来自不同站用电源）互为备用，当运行的交流输入失去时能自动切换到备用交流输入供电。 3 两组蓄电池组的直流系统， 应满足在运行中二段母线切换时不中断供电的要求， 切换过程中允许两组蓄电池短时并联运行，禁止在两系统都存在接地故障情况下进行切换。 4 直流母线在正常运行和改变运行方式的操作中，严禁发生直流母线无蓄电池组的运行方式。 5 查找和处理直流接地时，应使用内阻大于2000Ω/V的高内阻电压表，工具应绝缘良好。 6 使用拉路法查找直流接地时，至少应由两人进行，断开直流时间不得超过3S，并做好防止保护装置误动作的措施。 7 直流电源系统同一条支路中熔断器与直流断路器不应混用，尤其不应在直流断路器的下级使用熔断器，防止在回路故障时失去动作选择性。严禁直流回路使用交流断路器。直流断路器配置应符合级差配合要求。 8 蓄电池室应使用防爆型照明、排风机及空调，开关、熔断器和插座等应装在室外。门窗完好，窗户应有防止阳光直射的措施。
|  | 蓄电池 | 内容 | 1 新安装的阀控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验。以后每隔两年进行一次核对性放电试验。运行了四年以后的蓄电池组，每年做一次核对性放电试验。 2 阀控蓄电池组正常应以浮充电方式运行，浮充电压值应控制为（2.23～2.28）V×N，一般宜控制在2.25V×N（25℃时）；均衡充电电压宜控制为（2.30～2.35）V×N。 3 测量电池电压时应使用四位半精度万用表 4 蓄电池熔断器损坏应查明原因并处理后方可更换。 5 蓄电池室的温度宜保持在（5～30）℃，最高不应超过35℃，并应通风良好。 6 蓄电池不宜受到阳光直射。 7 蓄电池室内禁止点火、吸烟，并在门上贴有“严禁烟火”警示牌，严禁明火靠近蓄电池。
|  | 充电装置 | 内容 | 1 充电装置在检修结束恢复运行时，应先合交流侧断路器，再带直流负荷。 2 对交流切换装置模拟自动切换，重点检查交流接触器是否正常、切换回路是否完好。 3 运行中直流电源装置的微机监控装置，应通过操作按钮切换检查有关功能和参数，其各项参数的整定应有权限设置。 4 当微机监控装置故障时，若有备用充电装置，应先投入备用充电装置，并将故障装置退出运行。
| 巡视 | 蓄电池例行巡视 | 内容 | 1.蓄电池组外观清洁，无短路、接地。 2.蓄电池组总熔断器运行正常。 3.蓄电池壳体无渗漏、变形，连接条无腐蚀、松动，构架、护管接地良好。 4.蓄电池电压在合格范围内。 5.蓄电池编号完整。 6.蓄电池巡检采集单元运行正常。 7.蓄电池室温度、湿度、通风正常，照明及消防设备完好，无易燃、易爆物品。 8.蓄电池室门窗严密，房屋无渗、漏水。
|  | 充电装置例行巡视 | 内容 | 1.监控装置运行正常，无其他异常及告警信号。 2.充电装置交流输入电压、直流输出电压、电流正常。 3.充电模块运行正常，无报警信号，风扇正常运转，无明显噪音或异常发热。 4.直流控制母线、动力（合闸）母线电压、蓄电池组浮充电压值在规定范围内，浮充电流值符合规定。 5.各元件标志正确，断路器、操作把手位置正确。
|  | 馈电屏例行巡视 | 内容 | 1.绝缘监测装置运行正常，直流系统的绝缘状况良好。 2.各支路直流断路器位置正确、指示正常，监视信号完好。 3.各元件标志正确，直流断路器、操作把手位置正确。
|  | 事故照明屏例行巡视 | 内容 | 1.交流、直流电压正常，表计指示正确。 2.交、直流断路器及接触器位置正确。 3.屏柜（前、后）门接地可靠，柜体上各元件标志正确可靠。
|  | 站用直流电源系统全面巡视 | 内容 | 全面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目： 1 仪表在检验周期内。 2 屏内清洁，屏体外观完好，屏门开、合自如。 3 防火、防小动物及封堵措施完善。 4 直流屏内通风散热系统完好。 5 抄录蓄电池检测数据。
|  | 站用直流电源系统特殊巡视 | 内容 | 1 变电站所用电停电或全站交流电源失电，直流电源蓄电池带全站直流电源负载期间特殊巡视检查： a)蓄电池带负载时间严格控制在规程要求的时间范围内。 b)直流控制母线、动力母线电压、蓄电池组电压值在规定范围内。 c)各支路直流断路器位置正确。 d)各支路的运行监视信号完好、指示正常。 e)交流电源恢复后，应检查直流电源运行工况，直到直流电源恢复到浮充方式运行，方可结束特巡工作。 2.出现直流断路器脱扣、熔断器熔断等异常现象后，应巡视保护范围内各直流回路元件有无过热、损坏和明显故障现象。
| 维护 | 站用直流电源系统维护 | 包含 | 蓄电池核对性充放电维护 | 包含 | 一组阀控蓄电池组 | 内容 | a)全站仅有一组蓄电池时，不应退出运行，也不应进行全核对性放电，只允许用I10电流放出其额定容量的50℅。 b)在放电过程中，蓄电池组的端电压不应低于2V×N。 c)放电后，应立即用I10电流进行限压充电－恒压充电－浮充电。反复放充（2～3）次，蓄电池容量可以得到恢复。 若有备用蓄电池组替换时，该组蓄电池可进行全核对性放电。
[6 empty] | 两组阀控蓄电池组 | 内容 | a)全站若具有两组蓄电池时，则一组运行，另一组退出运行进行全核对性放电。 b)放电用I10恒流，当蓄电池组电压下降到1.8V×N或单体蓄电池电压出现低于1.8V时，停止放电。 c)隔（1～2）h后，再用I10电流进行恒流限压充电－恒压充电－浮充电。反复放充（2～3）次，蓄电池容量可以得到恢复。 d)若经过三次全核对性放充电，蓄电池组容量均达不到其额定容量的80℅以上，则应安排更换。
|  |  |  | 蓄电池组内阻测试 | 内容 | 1 测试工作至少两人进行，防止直流短路、接地、断路。 2 蓄电池内阻在生产厂家规定的范围内。 3 蓄电池内阻无明显异常变化, 单只蓄电池内阻偏离值应不大于出厂值10%。 4 测试时连接测试电缆应正确，按顺序逐一进行蓄电池内阻测试。 5 单体蓄电池电压测量应每月至少1次，蓄电池内阻测试应每年至少1次。
|  |  |  | 电缆封堵 | 内容 | 1 应使用有机防火材料封堵。 2 孔洞较大时，应用阻燃绝缘材料封堵后，再用有机防火材料封堵严密。
|  |  |  | 指示灯更换 | 内容 | 1 应检查设备电源是否已断开，用万用表测量接线柱（对地）是否已确无电压。 2 拆除二次线要用绝缘胶布粘好并做好标记，防止误搭临近带电设备，防止恢复时错接线。 3 应更换为同型号的指示灯。 4 更换完毕后应检查接线牢固、正确。
|  |  |  | 蓄电池熔断器更换 | 内容 | 1 蓄电池熔断器损坏应查明原因并处理后方可更换。 2 检查熔断器是否完好、有无灼烧痕迹，使用万用表测量蓄电池熔断器两端电压，电压不一致，表明熔断器损坏。 3 应更换为同型号的熔断器，再次熔断不得试送，联系检修人员处理。
|  |  |  | 采集单元熔丝更换 | 内容 | 1 应使用绝缘工具，工作中防止人身触电，直流短路、接地，蓄电池开路。 2 更换熔丝前，应使用万用表对更换熔丝的蓄电池单体电压测试，确认蓄电池电压正常。 3 更换的熔丝应与原熔丝型号、参数一致。 4 旋开熔丝管时不得过度旋转。 5 熔丝取出后，应测试熔丝是否良好，判断是否由于连接弹簧或垫片接触不良造成电压无法采集。
|  |  |  | 红外检测 | 内容 | 1 检测范围包括蓄电池组、充电装置、馈电屏及事故照明屏。 2 重点检测蓄电池及连接片、充电模块、各屏引线接头。各负载断路器的上、下两级的连接处。
|  | 站用直流电源系统典型故障和异常处理 | 包含 | 直流失电处理 | 现象 | a)监控系统发出直流电源消失告警信息。 b)直流负载部分或全部失电，保护装置或测控装置部分或全部出现异常并失去功能。
[5 empty] | 处理原则 | a)直流部分消失，应检查直流消失设备的直流断路器是否跳闸，接触是否良好。检查无明显异常时可对跳闸断路器试送一次。 b)直流屏直流断路器跳闸，应对该回路进行检查，在未发现明显故障现象或故障点的情况下，允许合直流断路器送一次，试送不成功则不得再强送。 c)直流母线失压时，首先检查该母线上蓄电池总熔断器是否熔断，充电机直流断路器是否跳闸，再重点检查直流母线上设备，找出故障点，并设法消除。更换熔丝，如再次熔断，应联系检修人员来处理。 d)如果全站直流消失，应先检查充电机电源是否正常，蓄电池组及蓄电池总熔断器（断路器）是否正常，直流充电模块是否正常有无异味，降压硅链是否正常。 e)如因各馈线支路直流断路器拒动越级跳闸，造成直流母线失压，应拉开该支路直流断路器，恢复直流母线和其它直流支路的供电，然后再查找、处理故障支路故障点。 f)如因充电机或蓄电池本身故障造成直流一段母线失压，应将故障的充电机或蓄电池退出，并确认失压直流母线无故障后，用无故障的充电机或蓄电池试送，正常后对无蓄电池运行的直流母线，合上直流母联断路器，由另一段母线供电。 g)如果直流母线绝缘检测良好，直流馈电支路没有越级跳闸的情况，蓄电池直流断路器没有跳闸（熔丝熔断）而充电装置跳闸或失电，应检查蓄电池接线有无短路，测量蓄电池无电压输出，断开蓄电池直流断路器。合上直流母联断路器，由另一段母线供电。
|  |  |  | 直流系统接地处理 | 现象 | a)监控系统发出直流接地告警信号。 b)绝缘监测装置发出直流接地告警信号并显示接地支路。 c)绝缘监测装置显示接地极对地电压下降、另一级对地电压上升。
[5 empty] | 处理原则 | a)对于220V直流系统两极对地电压绝对值差超过40V或绝缘降低到25kΩ以下，110V直流系统两极对地电压绝对值差超过20V或绝缘降低到15kΩ以下,应视为直流系统接地。 b)直流系统接地后，运维人员应记录时间、接地极、绝缘监测装置提示的支路号和绝缘电阻等信息。用万用表测量直流母线正对地、负对地电压，与绝缘监测装置核对后，汇报调控人员。 c)出现直流系统接地故障时应及时消除，同一直流母线段，当出现两点接地时，应立即采取措施消除，避免造成继电保护、断路器误动或拒动故障。直流接地查找方法及步骤如下： 1)发生直流接地后，应分析是否天气原因或二次回路上有工作，如二次回路上有工作或有检修试验工作时，应立即拉开直流试验电源看是否为检修工作所引起。 2)比较潮湿的天气，应首先重点对端子箱和机构箱直流端子排作一次检查，对凝露的端子排用干抹布擦干或用电吹风烘干，并将驱潮加热器投入。 3)对于非控制及保护回路可使用拉路法进行直流接地查找。按事故照明、防误闭锁装置回路、户外合闸（储能）回路、户内合闸（储能）回路的顺序进行。其他回路的查找，应在检修人员到现场后，配合进行查找并处理。 4)保护及控制回路宜采用便携式仪器带电查找的方式进行，如需采用拉路的方法，应汇报调控人员，申请退出可能误动的保护。 5)用拉路法检查未找出直流接地回路，应联系检修人员处理。当发生交流窜入问题时，参照交流窜入直流处理。
|  |  |  | 充电装置交流电源故障处理 | 现象 | a)监控系统发出交流电源故障等告警信号。 b)充电装置直流输出电流为零。 c)蓄电池带直流负荷。
[5 empty] | 处理原则 | a)一路交流断路器跳闸，检查备自投装置及另一路交流电源是否正常。 b)充电装置报交流故障，应检查充电装置交流电源断路器是否正常合闸，进出两侧电压是否正常，不正常时应向电源侧逐级检查并处理，当交流电源断路器进出两侧电压正常，交流接触器可靠动作、触点接触良好，而装置仍报交流故障，则通知检修人员检查处理。 c)交流电源故障较长时间不能恢复时,应尽可能减少直流负载输出（如事故照明、UPS、在线监测装置等非一次系统保护电源）并尽可能采取措施恢复交流电源及充电装置的正常运行，联系检修人员尽快处理。 d)当交流电源故障较长时间不能恢复，应调整直流系统运行方式，用另一台充电装置带直流负荷。 e)当交流电源故障较长时间不能恢复，使蓄电池组放出容量超过其额定容量的 20％及以上时，在恢复交流电源供电后，应立即手动或自动启动充电装置，按照制造厂或按恒流限压充电-恒压充电-浮充电方式对蓄电池组进行补充充电。
|  |  |  | 充电模块故障处理 | 现象 | a)充电装置充电模块故障信息告警。 b)故障充电模块输出异常。
[5 empty] | 处理原则 | a)检查各充电模块运行状况。 b)故障充电模块交流断路器跳闸，无其他异常可以试送，试送不成功应联系检修人员处理。 c)故障充电模块运行指示灯不亮、液晶显示屏黑屏、模块风扇故障等，应联系检修人员处理。
|  |  |  | 直流母线电压异常处理 | 现象 | a)监控系统发出直流母线电压异常等告警信号。 b)直流母线电压过高或者过低。
[5 empty] | 处理原则 | a)测量直流系统各极对地电压，检查直流负荷情况。 b)检查电压继电器动作情况。 c)检查充电装置输出电压和蓄电池充电方式，综合判断直流母线电压是否异常。 d)因蓄电池未自动切换至浮充电运行方式导致直流母线电压异常，应手动调整到浮充电运行方式。 e)因充电装置故障导致直流母线电压异常，应停用该充电装置，投入备用充电装置。或调整直流系统运行方式，由另一段直流系统带全站负荷。 f)检查直流母线电压正常后，联系检修人员处理。
|  |  |  | 蓄电池容量不合格处理 | 现象 | a)蓄电池组容量低于额定容量的80%。 b)蓄电池内阻异常或者电池电压异常。
[5 empty] | 处理原则 | a)发现蓄电池内阻异常或者电池电压异常，应开展核对性充放电。 b)用反复充放电方法恢复容量。 c)若连续三次充放电循环后，仍达不到额定容量的100％，应加强监视，缩短单个电池电压普测周期。 d)若连续三次充放电循环后，仍达不到额定容量的80％，应联系检修人员处理。
交流窜入直流处理
| 包含 | 蓄电池 | 包含 | 蓄电池巡视
蓄电池熔断器更换
蓄电池容量不合格
|  | 充电装置 |  | 充电装置巡视
充电装置交流电源故障处理
|  | 馈电屏 |  | 馈电屏巡视
|  | 事故照明屏 |  | 事故照明屏巡视
|  | 蓄电池组 |  | 一组阀控蓄电池组维护
两组阀控蓄电池组维护
|  | 电缆封堵 |  | 电缆封堵维护
|  | 指示灯更换 |  | 指示灯更换维护
|  | 采集单元熔丝 |  | 采集单元熔丝更换
|  | 红外检测 |  | 红外检测

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行）第24分册 站用直流电源系统运维细则 | 相关知识 | 蓄电池巡视
充电装置巡视
馈电屏巡视
事故照明屏巡视
蓄电池运行规定
充电装置运行规定
电缆封堵
指示灯更换
蓄电池熔断器更换
采集单元熔丝更换
红外检测
直流失电处理
直流系统接地处理
充电装置交流电源故障处理
充电模块故障处理
直流母线电压异常处理
蓄电池容量不合格处理
交流窜入直流处理
| 起草单位 | 国网冀北电力
| 起草人 | 杨博
王洪
陈永刚
黄彬
张建
魏玉寒
黄德祥
马建民
张伟
赵娜
孙云生
杨大伟