## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
构支架 | 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1、设备构支架随主设备巡视时检查。 2、主设备构支架应有两根与主地网不同干线连接的接地引下线。 3、鸟类活动频繁的变电站，应在设备构支架合适的位置上安装必要的防鸟、驱鸟装置。 4、构架爬梯安全防护设施应齐全、完备。 5、构架应装设爬梯门，并应上锁，悬挂“禁止攀登，高压危险！”标示牌。 6、钢管构架应有排水孔。
|  | 紧急申请停运规定 | 内容 | 发现构支架有下列情况之一，应立即汇报值班调控人员申请将相应间隔停运： 1、构支架上悬挂异物，对带电设备安全运行构成威胁,且无法带电处理时。 2、构支架严重倾斜、变形、开裂，对设备正常运行构成威胁时。 3、其他根据现场实际认为应紧急停运的情况。
| 巡视 | 构支架例行巡视 | 包含 | 1、无变形、倾斜，无严重裂纹。 2、基础无沉降、开裂，保护帽、散水注完好。 3、无异物搭挂。 4、接地引下线无断裂、锈蚀，连接紧固，色标清晰可辨。 5、构架爬梯门应关闭上锁。 6、钢构支架防腐涂层完好、无锈蚀，排水孔畅通，无堵塞、积水。 7、钢筋混凝土构支架两杆连接抱箍横梁处无锈蚀、腐烂，连接牢固。 8、钢筋混凝土构支架外皮无脱落，无风化露筋、无贯穿性裂纹。 9、构支架基础沉降指示在标高基准点范围内。 注：指在建筑周围铺的用以防止雨水渗入的保护层。
|  | 构支架全面巡视 | 包含 | 全面巡视应在例行巡视基础上增加以下项目： 1、连接部件、螺栓牢固，无锈蚀、松动、焊缝开裂、断裂现象。
|  | 构支架特殊巡视 | 包含 | 新投运或维修后构支架的巡视 | 内容 | a) 构支架无异常倾斜、变形，防腐涂层无脱落。 b) 构支架金具、连接螺栓牢固。 2、异常天气巡视： a) 大风天气过后，重点检查金具、螺栓及构支架链接插销等是否连接紧固，构支架上无异物搭挂。 b) 大雨、冰雹天气过后，重点检查构支架基础是否存在积水情况，排水孔有无堵塞。 c) 暴雪天气后，重点检查构支架积雪情况，是否造成构支架变形。
| 维护 | 构支架维护 | 包含 | 构支架地电位防腐处理 | 内容 | 1、发现构支架及接地线严重锈蚀，应进行防腐处理。 2、维护时保持与带电设备足够安全距离。
| 包含 | 构支架典型故障及异常处理 | 包含 | 构支架倒塌、断裂 | 现象 | 构支架倒塌、断裂。
[5 empty] | 处理原则 | a) 穿绝缘靴进行全站检查，确认故障范围。 b) 汇报值班调控人员，布置现场安全措施。
|  |  | 包含 | 构支架存在异物 | 现象 | 构支架存在异物。
[5 empty] | 处理原则 | a) 判断异物摆动情况，与带电导体安全距离是否满足《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）要求，如不满足，立即向值班调控人员汇报申请停运。 b) 如异物位置较低且满足带电安全距离时，应立即移除。 c) 如异物位置较高且不影响设备正常运行，应联系检修人员处理。 d) 处理前应加强监视。
|  |  | 包含 | 构支架异常倾斜 | 现象 | 构支架异常倾斜，变形弯曲。
[5 empty] | 处理原则 | a) 布置现场安全措施，对异常构架进行隔离。 b) 查看导线紧绷情况，对瓷瓶及设备正常运行造成威胁时，应立即向值班调控人员申请停运处理。 c) 不影响设备正常运行时，可结合停运处理。 d) 处理前应加强监视。
|  |  | 包含 | 锈蚀、风化 | 现象 | a) 钢构支架锈蚀。 b) 钢筋混凝土构支架风化露筋。
[5 empty] | 处理原则 | a) 布置现场安全措施，对异常构支架进行隔离。 b) 判断钢构支架锈蚀情况，若已影响钢构支架机械强度及功能实现，应立即联系专业人员处理，必要时申请停运处理。 c) 若不影响钢构支架机械强度及功能实现，应进行除锈防腐处理。 d) 若钢筋混凝土构支架出现风化露筋，纵向及横向裂纹时，应立即联系专业人员进行评估、处理，必要时申请停运处理。 e) 处理前应加强监视。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行） 第25分册 构支架运维要求运维细则 | 相关知识点 | 一般规定
紧急申请停运规定
构支架例行巡视
构支架全面巡视
构支架特殊巡视
构支架维护
构支架地电位防腐处理
构支架倒塌、断裂
构支架存在异物
构支架异常倾斜
锈蚀、风化
| 起草单位 | 国网青海电力
| 起草人 | 祁连清
段毅
王鹏飞
严文
周炜
隆朝东
谢湘宁
冯超
赵德祥
田生祥