## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
辅助设施 | 运行规定 | 消防系统 | 包含 | 1 消防器材和设施应建立台账，并有管理制度。 2 变电运维人员应熟知消防器具的使用方法，熟知火警电话及报警方法。 3 有结合本站实际的消防预案，消防预案内应有本站变压器类设备灭火装置、烟感报警装置和消防器材的使用说明并定期开展演练。 4 现场运行规程中应有变压器类设备灭火装置的操作规定。 5 变电站应制定消防器材布置图，标明存放地点、数量和消防器材类型，消防器材按消防布置图布置；变电运维人员应会正确使用、维护和保管。 6 消防器材配置应合理、充足，满足消防需要。 7 消防砂池（箱）砂子应充足、干燥。 8 消防用铲、桶、消防斧等应配备齐全，并涂红漆，以起警示提醒作用，并不得露天存放。 9 变电站火灾应急照明应完好、疏散指示标志应明显；变电运维人员掌握自救逃生知识和技能。 10 穿越电缆沟、墙壁、楼板进入控制室、电缆夹层、控制保护屏等处电缆沟、洞、竖井应采用耐火泥、防火隔墙等严密封堵。 11 防火墙两侧、电缆夹层内、电缆沟通往室内的非阻燃电缆应包绕防火包带或涂防火涂料，涂刷至防火墙两端各1米，新敷设电缆也应及时补做相应的防火措施。 12 设备区、开关室、主控室、休息室严禁存放易燃易爆及有毒物品。 13 失效或使用后的消防器材必须立即搬离存放地点并及时补充。 14 因施工需要放在设备区的易燃、易爆物品，应加强管理，并按规定要求使用及存放，施工后立即运走。 15 在变电站内进行动火作业，需要到主管部门办理动火（票）手续，并采取安全可靠的措施。 16 在电气设备发生火灾时，禁止用水进行灭火。 17 现场消防设施不得随意移动或挪作他用。
|  | 安防设施及视频监控系统 | 包含 | 1 应有安防系统的专用规程、视频监控布置图。 2 安防系统设备标识、标签齐全、清晰。 3 在大风、大雪、大雾等恶劣天气后，要对室外安防系统进行特巡，重点检查报警器等设备运行情况。 4 遇有特殊重要的保供电和节假日应增加安防系统的巡视次数。 5 巡视设备时应兼顾安全保卫设施的巡视检查。 6 应了解、熟悉变电站的安防系统的正常使用方法。 7 无人值守变电站防盗报警系统应设置成布防状态。 8 无人值守变电站的大门正常应关闭、上锁。 9 定期清理影响电子围栏正常工作的树障等异物。
|  | 防汛设施 | 包含 | 1 雨季来临前对可能积水的地下室、电缆沟、电缆隧道及场区的排水设施进行全面检查和疏通，做好防进水和排水措施。 2 应每年组织修编变电站防汛应急预案和措施，定期组织防汛演练。 3 防汛物资配置、数量、存放符合要求。
|  | 采暖、通风、制冷、除湿设施 | 包含 | 1 采暖、通风、制冷、除湿设施参数设置应满足设备对运行环境的要求。 2 根据季节天气的特点，调整采暖、通风、制冷、除湿设施运行方式。 3 定期检查采暖、通风、制冷、除湿设施是否正常。 4 进入SF6设备室，入口处若无SF6气体含量显示器，应手动开启风机，强制通风15min。 5 蓄电池室采用的采暖、通风、制冷、除湿设备的电源开关、插座应设在室外。 6 室内设备着火，在未熄灭前严禁开启通风设施。
|  | 给排水系统 | 包含 | 1 冬季来临前应做好给排水系统室内、外设备防冻保温工作。 2 变电站各类建筑物为平顶结构时，定期对排水口进行清淤，雨季、大风天气前后增加特巡，以防淤泥、杂物堵塞排水管道。 3 定期对水池、水箱的进行维修养护，若遇特殊情况可增加清洗次数。 4 定期对水泵进行切换试验，水泵工作应无异常声响或大的振动，轴承的润滑情况良好，电机无异味。 5 站内给水池、水塔、水箱等生活卫生储水设施容量充足，应定期检查水量并及时补充。
|  | 照明系统 | 包含 | 1 变电站室内工作及室外相关场所、地下变电站均应设置正常照明；应该保证足够的亮度，照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m，低于2.5m时应设保护罩。 2 室外灯具应防雨、防潮、安全可靠，设备间灯具应根据需要考虑防爆等特殊要求。 3 在控制室、保护室、开关室、GIS室、电容器室、电抗器室、消弧线圈室、电缆室应设置事故应急照明，事故照明的数量不低于正常照明的15%。 4 在电缆室、蓄电池室应使用防爆灯具，开关应设在门外。 5 定期对带有漏电保护功能的空气开关测试。
| 巡视 | 辅助设施例行巡视 | 包含 | 消防系统 | 包含 | 消防系统例行巡视 | 内容 | a）防火重点部位禁止烟火的标志清晰、无破损、脱落；安全疏散指示标志清晰、无破损、脱落；安全疏散通道照明完好、充足。 b）消防通道畅通，无阻挡；消防设施周围无遮挡，无杂物堆放。 c）灭火器外观完好、清洁，罐体无损伤、变形，配件无破损、松动、变形。 d）消防箱、消防桶、消防铲、消防斧完好、清洁，无锈蚀、破损。 e）消防砂池完好，无开裂、漏砂。 f）消防室清洁，无渗、漏雨；门窗完好，关闭严密。 g）室内、外消火栓完好，无渗漏水；消防水带完好、无变色。 h）火灾报警控制器各指示灯显示正常，无异常报警。 i）火灾自动报警系统触发装置安装牢固，外观完好；工作指示灯正常。
[7 empty] | 包含 | 排油充氮灭火装置例行巡视 | 内容 | 1）控制屏各指示灯显示正确，无异常及告警信号，工作状态正常。 2）手动启动方式按钮防误碰措施完好； 3）火灾探测器、法兰、管道、支架和紧固件无变形、损伤、防腐层完好。 4）断流阀、充氮阀、排油阀、排气塞等位置标识清晰、位置正确，无渗漏。 5）消防柜红色标记醒目，设备编号、标识齐全、清晰、无损坏。 6）消防柜无锈迹、污物、损伤。
[8 empty] | 水（泡沫）喷淋系统例行巡视 | 内容 | 1）控制柜各指示灯显示正确，无异常及告警信号，工作状态正常。 2）设备编号、标识齐全、清晰、无损坏；感温电缆完好，无断线、损坏。 3）雨淋阀、喷雾头、管件、管网及阀门无损伤、腐蚀、渗漏；各阀门标识清晰、位置正确，工作状态正确；各管路畅通，接口、排水管口无水流。 消防水池水位正常。
[8 empty] | 气体灭火装置例行巡视 | 内容 | 1）灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴等外观正常，无变形、损伤。 2）各部件表面无锈蚀，保护涂层完好、铭牌清晰。 3）手动操作装置的保护罩、铅封和安全标志完整；感温电缆完好。
[6 empty] | 消防系统全面巡视 | 内容 | 在例行巡视的基础上增加以下项目： a）灭火器检验不超期，生产日期、试验日期符合规范要求，合格证齐全；灭火器压力正常。 b）电缆沟内防火隔墙完好，墙体无破损，封堵严密。 c）火灾报警控制器装置打印纸数量充足。 d）火灾自动报警系统备用电源正常，能可靠切换。 e）火灾自动报警系统自动、手动报警正常；火灾报警联动正常。 f）排油充氮灭火装置氮气瓶压力、氮气输出压力合格。 g）水（泡沫）喷淋系统水泵工作正常；泵房内电源正常，各压力表完好，指示正常。 h）气体灭火装置贮存容器内的气体压力和气动驱动装置的气动源压力符合要求。 i）排油充氮灭火装置、水（泡沫）喷淋系统控制柜完好无锈蚀、接地良好，封堵严密，柜内无异物。 j）排油充氮灭火装置、水（泡沫）喷淋系统基础无倾斜、下沉、破损开裂。 k）排油充氮灭火装置、水（泡沫）喷淋系统控制屏压板的投退、启动控制方式符合变电站现场运行专用规程要求。
|  |  | 包含 | 安防设施及视频监控系统 | 包含 | 视频监控巡视 | 包含 | 视频监控例行巡视 | 内容 | 1）视频显示主机运行正常、画面清晰、摄像机镜头清洁，摄像机控制灵活，传感器运行正常。 2）视频主机屏上各指示灯正常，网络连接完好，交换机（网桥）指示灯正常。 3）视频主机屏内的设备运行情况良好，无发热、死机等现象。 4）视频系统工作电源及设备正常，无影响运行的缺陷。 5）摄像机安装牢固，外观完好，方位正常。 6）围墙震动报警系统光缆完好。 7）围墙震动报警系统主机运行情况良好，无发热、死机等现象。
[8 empty] | 视频监控全面巡视 | 内容 | 在例行巡视的基础上增加以下项目： 1）摄像机的灯光正常，旋转到位，雨刷旋转正常。 2）信号线和电源引线安装牢固，无松动及风偏。 3）视频信号汇集箱无异常，无元件发热，封堵严密，接地良好，标识规范。 4）摄像机支撑杆无锈蚀，接地良好，标识规范。
[6 empty] | 防盗报警系统巡视 | 包含 | 防盗报警系统例行巡视 | 内容 | 1）电子围栏报警主控制箱工作电源应正常，指示灯正常，无异常信号。 2）电子围栏主导线架设正常，无松动、断线现象，主导线上悬挂的警示牌无掉落。 3）围栏承立杆无倾斜、倒塌、破损。 4）红外对射或激光对射报警主控制箱工作电源应正常，指示灯正常，无异常信号。 5）红外对射或激光对射系统电源线、信号线连接牢固。 6）红外探测器或激光探测器支架安装牢固，无倾斜、断裂，角度正常，外观完好，指示灯正常。 7）红外探测器或激光探测器工作区间无影响报警系统正常工作的异物。
[8 empty] | 防盗报警系统全面巡视 | 内容 | 在例行巡视的基础上增加以下项目： 1）电子围栏报警、红外对射或激光对射报警装置报警正常；联动报警正常。 2）电子围栏各防区防盗报警主机箱体清洁、无锈蚀、无凝露。标牌清晰、正确，接地、封堵良好。 3）红外对射或激光对射系统电源线、信号线穿管处封堵良好。
[6 empty] | 门禁系统巡视 | 包含 | 门禁系统例行巡视 | 内容 | 1）读卡器或密码键盘防尘、防水盖完好，无破损、脱落。 2）电源工作正常。 3）开关门声音正常，无异常声响。 4）电控锁指示灯正常。 5）开门按钮正常，无卡涩、脱落。 6）附件完好，无脱落、损坏。
[8 empty] | 门禁系统全面巡视 | 内容 | 在例行巡视的基础上增加以下项目： 1）远方开门正常、关门可靠。 2）读卡器及按键密码开门正常。 3）主机运行正常，各指示灯显示正常，无死机现象，报警正常。
|  |  | 包含 | 防汛设施 | 包含 | 防汛设施每年汛期前对防汛设施、物资进行全面巡视 | 内容 | a）潜水泵、塑料布、塑料管、砂袋、铁锹完好。 b）应急灯处于良好状态，电源充足，外观无破损。 c）站内地面排水畅通、无积水。 d）站内外排水沟(管、渠)道应完好、畅通，无杂物堵塞。 e）变电站各处房屋无渗漏，各处门窗完好；关闭严密。 f）集水井（池）内无杂物、淤泥，雨水井盖板完整，无破损，安全标识齐全。 g）防汛通信与交通工具完好。 h）雨衣、雨靴外观完好。 i）防汛器材检验不超周期，合格证齐全。 j）变电站屋顶落水口无堵塞；落水管固定牢固，无破损。 k）站内所有沟道、围墙无沉降、损坏。 l）水泵运转正常（包括备用泵），主备电源、手自动切换正常。控制回路及元器件无过热，指示正常。变电站内外围墙、挡墙和护坡有无异常，无开裂、坍塌。 变电站围墙排水孔护网完好，安装牢固。
[5 empty] | 包含 | 防汛设施特殊巡视 | 内容 | 大雨前后检查以下项目： a）地下室、电缆沟、电缆隧道排水畅通，无堵塞，设备室潮气过大时做好通风除湿。 b）变电站围墙外周边沟道畅通，无堵塞。 c）变电站房屋无渗漏、无积水；下水管排水畅通，无堵塞。 d）变电站围墙、挡墙和护坡有无异常。
|  |  | 包含 | 采暖、通风、制冷、除湿设施 | 包含 | 采暖、通风、制冷、除湿设施例行巡视 | 内容 | a）采暖器洁净完好，无破损，输暖管道完好，无堵塞、漏水。 b）电暖器工作正常，无过热、异味、断线。 c）空调室内、外机外观完好，无锈蚀、损伤；无结露或结霜；标识清晰。 d）空调、除湿机运转平稳、无异常振动声响；冷凝水排放畅通。 e）风机外观完好，无锈蚀、损伤；外壳接地良好；标识清晰。
[5 empty] | 包含 | 采暖、通风、制冷、除湿设施全面巡视 | 内容 | 在例行巡视的基础上增加以下项目： a）通风口防小动物措施完善，通风管道、夹层无破损，隧道、通风口通畅，排风扇扇叶中无鸟窝或杂草等异物。 b）空调、除湿机内空气过滤器（网）和空气热交换器翅片应清洁、完好。 c）空调、除湿机管道穿墙处封堵严密，无雨水渗入。 d）风机电源、控制回路完好，各元器件无异常。 e）风机安装牢固，无破损、锈蚀。叶片无裂纹、断裂，无擦刮。 f）空调、除湿机控制箱、接线盒、管道、支架等安装牢固，外表无损伤、锈蚀。 空调、除湿机室内、外机安装应牢固、可靠，固定螺栓拧紧，并有防松动措施。
|  |  | 包含 | 给排水系统 | 包含 | 给排水系统例行巡视 | 内容 | a）水泵房通风换气情况良好，环境卫生清洁。 b）给排水设备阀门、管道完好，无跑、冒、滴、漏现象；寒冷地区，保温措施齐全。 c）水池、水箱水位正常，相关连接的供水管阀门状态正常。 d）场地排水畅通，无积水。 e）站内外排水沟(管、渠)道完好、畅通，无杂物堵塞。
[6 empty] | 给排水系统全面巡视 | 内容 | 在例行巡视的基础上增加以下项目： a）水泵运转正常（包括备用泵），主备电源、手自动切换正常。 b）水泵控制箱关闭严密，控制柜无异常，表计或指示灯显示正确。 c）集水井（池）、雨水井、污水井、排水井内无杂物、淤泥，无堵塞。 d）房屋屋顶落水口无堵塞；落水管固定牢固，无破损。 e）给排水管道支吊架的安装平整、牢固，无松动、锈蚀。 f）各水井的盖板无锈蚀、破损、盖严，安全标识齐全。 g）电缆沟内过水槽排水通畅、沟内无积水，出水口无堵塞。 h）围墙排水孔护网完好，安装牢固。
|  |  | 包含 | 照明系统 | 包含 | 照明系统例行巡视 | 内容 | a）事故、正常照明灯具完好，清洁，无灰尘。 b）照明开关完好；操作灵活，无卡涩；室外照明开关防雨罩完好，无破损。 c）照明灯具、控制开关标识清晰。
[6 empty] | 照明系统全面巡视 | 内容 | 在例行巡视的基础上增加以下项目： a）照明灯杆完好；灯杆无歪斜、锈蚀，基础完好，接地良好。 b）照明电源箱完好，无损坏；封堵严密。
| 维护 | 辅助设施维护 | 包含 | 消防系统维护 | 包含 | 防火封堵检查维护 | 内容 | a）每季度对防火封堵检查维护一次。 b）当发现封堵损坏或破坏后，应及时用防火堵料进行封堵。 c）封堵维护时防止对电缆造成损伤。 d）封堵后，检查封堵严实，无缝隙、美观，现场清洁。
[6 empty] | 消防砂池补充、灭火器检查清擦维护 | 内容 | a）每月对消防器材进行一次检查维护。 b）补充的砂子应干燥。 c）发现灭火器压力低于正常范围时，及时更换合格的灭火器。 d）二氧化碳灭火器重量比额定重量减少十分之一时，应进行灌装。 e）灭火器的表面保持清洁。
[6 empty] | 变电站水喷淋系统、消防水系统、泡沫灭火系统检查维护 | 内容 | a）每季度对水喷淋系统、消防水系统、泡沫灭火系统检查维护一次。 b）对水喷淋系统、消防水系统、泡沫灭火系统的控制柜体及柜内驱潮加热、防潮防凝露模块和回路、照明回路、二次电缆封堵修补进行维护，维护要求参照本通则端子箱部分相关内容。 c）当发现有渗漏时，及时对渗漏点进行处理。 d）对松动的配件进行紧固；对损坏的配件进行更换。 维护时防止装置误动作。
[6 empty] | 火灾自动报警系统主机除尘，电源等附件维护 | 内容 | a）每半年对火灾自动报警系统主机除尘，电源等附件维护一次。 b）清扫时动作要轻缓，防止损坏部件。 c）清扫后，应对各部件进行检查，防止接触不良，影响正常使用。 d）更换插头、插座、空气开关时，更换前应切断回路电源。 e）更换配件应使用同容量的备品。 f）更换后应检查其完好性。
[6 empty] | 火灾自动报警系统操作功能试验，远程功能核对 | 内容 | a）每季度对火灾自动报警系统操作功能、远程功能核对检查试验一次。 b）线型红外光束感烟火灾探测器、光电感烟火灾探测器、差定温火灾探测器功能试验正常。 c）手动、自动报警功能正常。 d）与值班调控人员核对消防报警系统告警信号正确；火灾报警联动正常。
|  |  |  | 安防设施及视频监控系统维护 | 包含 | 安防系统主机除尘，电源等附件维护 | 内容 | 对安防系统主机除尘，电源等附件的维护要求参照本管理规定消防系统主机除尘，电源等附件维护部分相关内容。
[6 empty] | 安防系统报警探头、摄像头启动、操作功能试验，远程功能核对维护 | 内容 | a）每季对安防系统报警探头、摄像头启动、操作功能试验，远程功能核对维护。 b）对监控系统、红外对射或激光对射装置、电子围栏进行试验，检查报警功能正常，报警联动正常。 c）摄像头的灯光、雨刷旋转、移动、旋转试验正常、图像清晰。 d）在对电子围栏主导线断落连接、承立杆歪斜纠正维护时，应先断开电子围栏电源。 e）视频信号汇集箱、电子围栏、红外对射或激光对射报警主控制箱箱体、封堵修补的维护要求参照本管理规定端子箱部分相关内容。
|  |  |  | 防汛设施维护 | 包含 | 电缆沟、排水沟、围墙外排水沟维护 | 内容 | a）在每年汛前应对水泵、管道等排水系统、电缆沟（或电缆隧道）、通风回路、防汛设备进行检查、疏通，确保畅通和完好通畅。 b）对于破坏、损坏的电缆沟、排水沟，要及时修复。
[6 empty] | 水泵维护 | 内容 | a）每年汛前对污水泵、潜水泵、排水泵进行启动试验，保证处于完好状态。 b）对于损坏的水泵，要及时修理、更换。
|  |  |  | 采暖、通风、制冷、除湿设施维护 | 包含 | 通风系统维护 | 内容 | a）每月进行一次站内通风系统的检查维护。 b）检查风机运转正常、无异常声响，空调开启正常、排水通畅、滤网无堵塞。 c）通风管道、夹层、隧道、通风口进行检查，保证通风口通畅无异物。 d）及时修理、更换损坏的风机。
[6 empty] | 风机维护 | 内容 | a）若出现风机不转，应检查风机电源是否正常；控制开关是否正常。 b）若更换电机，应更换同功率的电机。 c）更换电机前，应将回路电源断开。 d）拆除损坏电机接线时，应做好标记。 e）更换电机后，检查电机安装牢固，运行正常，无异常声响。
|  |  |  | 给排水系统维护 | 包含 | 电缆沟、排水沟、围墙外排水沟维护 | 内容 | 对电缆沟、排水沟、围墙外排水沟维护要求参照本管理规定防汛部分对电缆沟、排水沟、围墙外排水沟维护的相关内容。
[6 empty] | 污水泵、潜水泵、排水泵维护 | 内容 | 对给排水污水泵、潜水泵、排水泵的维护要求参照本管理规定防汛部分对污水泵、潜水泵、排水泵维护的相关内容。
|  |  |  | 照明系统维护 | 内容 | 1 每季度对室内、外照明系统维护一次。 2 每季度对事故照明试验一次。 3 需更换同规格、同功率的备品。 4 更换灯具、照明箱时，需断开回路的电源。 5 更换灯具、照明箱后，检查工作正常。 6 拆除灯具、照明箱接线时，做好标记，并进行绝缘包扎处理。 7 更换室外照明灯具时，要注意与高压带电设备保持足够的安全距离。
|  | 辅助设施典型故障和异常处理 | 包含 | 消防系统型故障和异常处理 | 包含 | 火灾报警控制系统动作 | 现象 | 1）变电站消防告警总信号发出。 2）警报音响发出。
[7 empty] | 处理原则 | 1）火灾报警控制系统动作时，通过安防视频观察判断，同时派人前往现场确认是否有火情发生。 2）根据控制器的故障信息或打印出的故障点码查找出对应的火情部分，若确认有火情发生，应根据情况采取灭火措施。必要时，拨打119报警。 3）检查对应部位并无火情存在，且按下“复位”键后不再报警，可判断为误报警，加强对火灾报警装置的巡视检查。若按下“复位”键，仍多次重复报警，可判断为该地址码相应回路或装置故障，应将其屏蔽，及时维修。 4）若不能及时排除的故障，应联系专业人员处理。
[6 empty] | 火灾报警控制系统故障 | 现象 | 1）变电站消防告警总信号发出。 2）警报音响发出。
[7 empty] | 处理原则 | 1）火灾报警控制系统动作时，立即派人前往现场检查确认故障信息。 2）当报主电故障时，应确认是否发生主供电源停电。检查主电源的接线、熔断器是否发生断路，备用电源是否已切换。 3）当报备电故障时，应检查备用电池的连接接线。当备用电池连续工作时间超过8小时后，也可能因电压过低而报备电故障。 4）若系统装置发生异常的声音、光指示、气味等情况时，应立即关闭电源，联系专业人员处理。
[6 empty] | 排油充氮灭火装置动作发信 | 现象 | 1）排油充氮装置动作信号发出。 2）注氮阀开启告警信号发出。
[7 empty] | 处理原则 | 1）若现场确有火情：检查主变各侧断路器确已断开；检查排油充氮灭火装置正确动作；根据火情组织灭火，必要时拨打119报警；按照值班调控人员指令调整系统运行方式。 2）若现场无火情，应检查是否为误发信号；检查户外排油充氮柜柜体密封是否良好，加热器是否正常开启。若不能恢复，联系专业人员处理。
[6 empty] | 排油充氮灭火装置压力低 | 现象 | 氮气瓶欠压告警信号发出。
[7 empty] | 处理原则 | 1）现场检查排油充氮柜氮气瓶压力是否正常。 2）若确为压力低，应及时停用排油充氮灭火装置，联系专业人员处理。 3）若氮气压力正常，应判断是否为误报警。若不能恢复，联系专业人员处理。
[6 empty] | 水喷雾灭火系统蓄水池水泵不能正常工作 | 现象 | 水喷雾灭火系统蓄水池水泵不启动。
[7 empty] | 处理原则 | 1）停用故障泵，启动备用泵。 2）电源问题：检查电源回路各元器件是否正常，如不能恢复，联系专业人员处理。 3）控制装置故障：检查控制开关、联锁开关位置是否正确，水位感应装置是否正常。接线是否松动等，若不能恢复，联系专业人员处理。 4）机械故障：维修更换处理。
[6 empty] | 泡沫灭火装置压力异常 | 现象 | 泡沫灭火装置压力异常。
[7 empty] | 处理原则 | 现场检查泡沫灭火装置氮气瓶压力、灭火药剂容器罐压力是否正常，发现氮气压力低、灭火药剂容器罐压力低，联系专业人员处理。
[6 empty] | 气体灭火装置贮存容器内的气体压力低 | 现象 | 气体灭火装置贮存容器内的气体压力低。
[7 empty] | 处理原则 | 现场检查氮气瓶压力、气体灭火装置贮存容器内的气体压力低于正常值，联系专业人员处理。
[6 empty] | 控制电源异常处理 | 现象 | 控制电源异常处理。
[7 empty] | 处理原则 | 当发现水（泡沫）喷淋系统、气体灭火装置的控制电源异常时，应检查控制电源空气开关是否跳闸；控制电源回路是否短路；排除故障后，恢复正常运行；若无法排除故障，则联系专业人员处理。
|  |  | 包含 | 安防设施及视频监控系统典型故障和异常处理 | 包含 | 电子围栏主机发告警信号 | 现象 | 1）变电站防盗装置报警告警信号发出。 2）报警音响信号发出。
[7 empty] | 处理原则 | 1）防盗装置报警动作时，立即派人前往现场检查是否有人员入侵痕迹。 2）若为人员入侵造成的报警，核查是否有财产损失，同时汇报上级管理部门。 3）若无人员入侵，根据控制箱显示的防区，检查电子围栏有无断线、异物搭挂，按“消音”键中止警报声。 4）若是围栏断线造成的报警，断开电子围栏电源，将断线处重新接好，调整围栏线松紧度，再合上电子围栏电源。 5）若为异物造成的告警，清除异物，恢复正常。 6）若检查无异常，确认是误发信号，又无法恢复正常，联系专业人员处理。
[6 empty] | 电子围栏主机不工作或无任何显示 | 现象 | 电子围栏主机不工作或无任何显示。
[7 empty] | 处理原则 | 1）应检查主机电源是否正常，回路是否断线松动，主机是否损坏。 2）若无法恢复正常，联系专业人员处理。
[6 empty] | 红外对射报警 | 现象 | 1）变电站防盗装置报警告警信号发出。 2）报警音响信号发出。
[7 empty] | 处理原则 | 1)防盗装置报警动作时，通过安防视频观察判断防盗装置是否为误报警，安防视频无法判断时应派人前往现场确认是否有人员入侵痕迹。 2)若为人员入侵造成的报警，核查是否有财产损失，同时汇报上级管理部门。 3)根据控制箱显示的防区，检查报警区域两个探头之间有无异物阻断遮挡，按“消音”键中止警报声。 4)若无异物，复归报警即可。 5)若有异物，立即清除。 6)若属于误报，不能恢复正常，联系专业人员处理。
[6 empty] | 视频监控主机无图像显示，无视频信号 | 现象 | 视频监控主机无图像显示，无视频信号。
[7 empty] | 处理原则 | 1）检查电源、变压器、电源线及回路等是否正常。 2）检查显示器、主机是否正常工作。 3）检查交换机是否正常工作，数据线是否脱落。 4）不能恢复正常，联系专业人员处理。
[6 empty] | 视频监控云台、高速球无法控制、控制失灵 | 现象 | 视频监控云台、高速球无法控制、控制失灵。
[7 empty] | 处理原则 | 1）应检查设备有无明显损坏，回路是否完好。 2）断合故障摄像机的电源，重启视频系统主机。 3）故障仍没有消除，联系专业人员处理。
|  |  | 包含 | 防汛设施典型故障和异常处理 | 包含 | 排水沟堵塞，站内排水不通畅 | 现象 | 排水沟堵塞，站内排水不通畅。
[7 empty] | 处理原则 | 1）清除排水沟内杂物，使排水沟道畅通。 2）排水沟损坏，及时修复。
[6 empty] | 站内外护坡坍塌、开裂、围墙变形、开裂、房屋渗漏等 | 现象 | 站内外护坡坍塌、开裂、围墙变形、开裂、房屋渗漏。
[7 empty] | 处理原则 | 1）应将损坏情况及时汇报上级管理部门。 2）对运行设备造成影响的，应采取临时应急措施。 3）在问题没有解决前，应对损坏情况加以监视，及时将发展情况汇报上级管理部门。
|  |  | 包含 | 采暖、通风、制冷、除湿设施典型故障和异常处理 | 包含 | 风机不转 | 现象 | 风机不转。
[7 empty] | 处理原则 | 1）应检查是否有异物卡涩，清除异物，恢复风机正常运转。 2）检查风机电源、控制开关是否正常。 3）若控制开关损坏，需断开风机电源进行更换。 4）若电机本身故障，应更换电机。
[6 empty] | 空调、除湿机不工作 | 现象 | 空调、除湿机不工作。
[7 empty] | 处理原则 | 1）应检查工作电源是否正常。 2）当出现异常停机时，重新开启空调、除湿机。 若无法使故障排除，应联系专业人员处理。
|  |  | 包含 | 给排水系统典型故障和异常处理 | 包含 | 工作水泵停止工作 | 现象 | 工作水泵停止工作。
[7 empty] | 处理原则 | 1）应先检查水泵电源是否正常，回路是否异常。 2）若无电源，手动投入备用电源。 3）若电源正常，则可能水泵故障，手动投入备用泵。 4）联系专业人员修理故障泵。
[6 empty] | 阀门接头漏水 | 现象 | 阀门或接头漏水。
[7 empty] | 处理原则 | 1）检查阀门或接头是否松动，用工具紧固。 2）若是阀门或接头损坏，关闭总阀门，更换阀门或接头。
[6 empty] | 地漏堵塞不通 | 现象 | 地漏堵塞不通。
[7 empty] | 处理原则 | 1）可先用专用工具试通。 2）若仍不能疏通，联系专业人员修理。
|  |  | 包含 | 照明系统典型故障和异常处理 | 包含 | 灯具、照明箱损坏 | 现象 | 灯具、照明箱损坏。
[7 empty] | 处理原则 | 1）在拆除损坏灯具、照明箱回路前，核实并断开灯具、照明箱回路电源。 2）确认无电压后拆除灯具、照明箱回路接线，并做好标记。 3）更换灯具、照明箱后，按照标记恢复接线，投入回路电源，检查工作正常。 照明开关、电源开关损坏
[6 empty] | 照明开关、电源开关损坏。 | 处理原则 | 1）在拆除照明开关、电源开关损坏回路前，核实并断开照明箱回路上级电源。 2）确认无电压后拆除照明开关、电源开关回路接线，并做好标记。 3）更换照明开关、电源开关后，按照标记恢复接线，投入回路电源，检查工作正常。
| 包含 | 消防系统 | 包含 | 消防系统巡视
|  | 安防设施及视频监控系统 |  | 安防设施及视频监控系统巡视
|  | 防汛设施 |  | 防汛设施巡视
|  | 采暖、通风、制冷、除湿设施 |  | 采暖、通风、制冷、除湿设施巡视
|  | 给排水系统 |  | 给排水系统巡视
|  | 照明系统 |  | 照明系统巡视
|  | 防盗报警系统 |  | 防盗报警系统巡视
|  | 门禁系统 |  | 门禁系统巡视
|  | 通风系统 |  | 通风系统维护
|  | 风机 |  | 风机维护
风机不转
|  | 阀门接头 |  | 阀门接头漏水
|  | 地漏 |  | 地漏堵塞不通

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行）第26分册 辅助设施运维细则 | 相关知识 | 消防系统
排油充氮灭火装置
水（泡沫）喷淋系统
气体灭火装置
火灾报警控制系统动作
火灾报警控制系统故障
排油充氮灭火装置动作发信
排油充氮灭火装置压力低
泡沫灭火装置压力异常
防盗报警系统巡视
门禁系统巡视
安防系统主机除尘，电源等附件维护
电子围栏主机不工作或无任何显示
红外对射报警
视频监控主机无图像显示，无视频信号
视频监控云台、高速球无法控制、控制失灵
采暖、通风、制冷、除湿设施
通风系统维护
风机维护
风机不转
空调、除湿机不工作
给排水系统
电缆沟、排水沟、围墙外排水沟维护
污水泵、潜水泵、排水泵维护
工作水泵停止工作
阀门接头漏水
地漏堵塞不通
照明系统
灯具、照明箱损坏
照明开关、电源开关损坏。
防汛设施
安防设施及视频监控系统
| 起草单位 | 国网安徽电力
| 起草人 | 田文胜
石永建
田宇
郝雨
杨春波
郑中胜
方进虎
刘军
胡江
高绪明
曹涛