## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
组合电器 | 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1、送电前必须试验合格，各项检查项目合格，各项指标满足要求，保护按照整定配置要求投入，并经验收合格，方可投运。 2、运行中SF6气体年漏气率≤0.5%/年；湿度检测：有灭弧分解物的气室≤300μL/L，无灭弧分解物的气室≤500μL/L。 3、当SF6气体压力异常发报警信号时，应尽快联系检修人员处理；当气室内的SF6压力降低至闭锁值时，严禁分、合闸操作。 4、禁止在SF6设备压力释放装置（防爆膜）附近停留。 5、正常情况下应选择远方电控操作方式，当远方电控操作失灵时，方可选择就地电控操作方式。 6、在组合电器上正常操作时，禁止触及外壳，并保持一定距离。 7、组合电器各元件之间装设的电气联锁，运维人员不得随意解除闭锁，也不应随意更改、增加闭锁功能。 8、高寒地区罐体应加装加热保温装置，根据环境温度正确投退。 9、变电站应配置与实际相符的组合电器气室分隔图，标明气室分隔情况、气室编号，汇控柜上有本间隔的主接线示意图。 10、组合电器室应装设强力通风装置，风口应设置在室内底部，排风口不能朝向居民住宅或行人，排风机电源开关应设置在门外。 11、组合电器室低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪，在工作人员入口处应装设显示器。上述仪器应定期检验，保证完好。 12、工作人员进入组合电器室，应先通风15min，并用检漏仪测量SF6气体含量合格。尽量避免一人进入组合电器室进行巡视，不准一人进入从事检修工作。 13、组合电器变电站应备有正压型呼吸器、氧量仪等防护器具。 14、组合电器室应配备干粉灭火器等消防设施。 15、组合电器室控制盘及低压配电盘内应用防火材料严密封堵。 16、所有扩建预留间隔应按在运设备管理，加装密度继电器并可实现远程监视。 17、在完成待用间隔设备的交接试验后，应将预留间隔的断路器、隔离开关和接地开关置于分闸位置，断开就地控制和操作电源，并在机构箱上加装挂锁。
|  | 紧急申请停运规定 | 内容 | 发现下列情况之一，运维人员应立即汇报调控人员申请将组合电器停运，停运前应远离设备： 1、设备外壳破裂或严重变形、过热、冒烟。 2、声响明显增大，内部有强烈的爆裂声。 3、套管有严重破损和放电现象。 4、SF6气体压力低至闭锁值。 5、组合电器压力释放装置（防爆膜）动作。 6、组合电器中断路器发生拒动时。 7、其他根据现场实际认为应紧急停运的情况。
| 巡视 | 组合电器例行巡视 | 包含 | 1、设备出厂铭牌齐全、清晰。 2、运行编号标识、相序标识清晰。 3、外壳无锈蚀、损坏，漆膜无局部颜色加深或烧焦、起皮现象。 4、伸缩节外观完好,无破损、变形、锈蚀。 5、外壳间导流排外观完好，金属表面无锈蚀，连接无松动。 6、盆式绝缘子分类标示清楚，可有效分辨通盆和隔盆，外观无损伤、裂纹。 7、套管表面清洁，无开裂、放电痕迹及其它异常现象；金属法兰与瓷件胶装部位粘合应牢固，防水胶应完好。 8、增爬措施（伞裙、防污涂料）完好，伞裙应无塌陷变形，表面无击穿，粘接界面牢固；防污闪涂料涂层无剥离、破损。 9、均压环外观完好，无锈蚀、变形、破损、倾斜脱落等现象。 10、引线无散股、断股；引线连接部位接触良好，无裂纹、发热变色、变形。 11、设备基础应无下沉、倾斜，无破损、开裂。 12、接地连接无锈蚀、松动、开断，无油漆剥落，接地螺栓压接良好。 13、支架无锈蚀、松动或变形。 14、对室内组合电器，进门前检查氧量仪和气体泄漏报警仪无异常。 15、运行中组合电器无异味，重点检查机构箱中有无线圈烧焦气味。 16、运行中组合电器无异常放电、振动声，内部及管路无异常声响。 17、SF6气体压力表或密度继电器外观完好，编号标识清晰完整，二次电缆无脱落，无破损或渗漏油，防雨罩完好。 18、对于不带温度补偿的SF6气体压力表或密度继电器，应对照制造厂提供的温度-压力曲线，并与相同环境温度下的历史数据进行比较，分析是否存在异常。 19、压力释放装置（防爆膜）外观完好，无锈蚀变形，防护罩无异常，其释放出口无积水（冰）、无障碍物。 20、开关设备机构油位计和压力表指示正常，无明显漏气漏油。 21、断路器、隔离开关、接地开关等位置指示正确，清晰可见，机械指示与电气指示一致，符合现场运行方式。 22、断路器、油泵动作计数器指示值正常。 23、机构箱、汇控柜等的防护门密封良好，平整，无变形、锈蚀。 24、带电显示装置指示正常，清晰可见。 25、各类配管及阀门应无损伤、变形、锈蚀，阀门开闭正确，管路法兰与支架完好。 26、避雷器的动作计数器指示值正常，泄漏电流指示值正常。 27、各部件的运行监控信号、灯光指示、运行信息显示等均应正常。 28、智能柜散热冷却装置运行正常；智能终端\合并单元信号指示正确与设备运行方式一致,无异常告警信息；相应间隔内各气室的运行及告警信息显示正确。 29、对集中供气系统，应检查以下项目： a) 气压表压力正常，各接头、管路、阀门无漏气； b) 各管道阀门开闭位置正确； c) 空压机运转正常，机油无渗漏，无乳化现象。 30、在线监测装置外观良好，电源指示灯正常，应保持良好运行状态。 31、组合电器室的门窗、照明设备应完好，房屋无渗漏水，室内通风良好。 32、本体及支架无异物，运行环境良好。 33、有缺陷的设备，检查缺陷、异常有无发展。 34、变电站现场运行专用规程中根据组合电器的结构特点补充检查的其他项目。
|  | 组合电器全面巡视 | 包含 | 全面巡视应在例行巡视的基础上增加以下项目： 1、机构箱 机构箱的全面巡视检查项目参考本通则断路器部分相关内容。 2、汇控柜及二次回路 a) 箱门应开启灵活，关闭严密，密封条良好，箱内无水迹。 b) 箱体接地良好。 c) 箱体透气口滤网完好、无破损。 d) 箱内无遗留工具等异物。 e) 接触器、继电器、辅助开关、限位开关、空气开关、切换开关等二次元件接触良好、位置正确，电阻、电容等元件无损坏，中文名称标识正确齐全。 f) 二次接线压接良好，无过热、变色、松动，接线端子无锈蚀，电缆备用芯绝缘护套完好。 g) 二次电缆绝缘层无变色、老化或损坏，电缆标牌齐全。 h) 电缆孔洞封堵严密牢固，无漏光、漏风，裂缝和脱漏现象，表面光洁平整。 i) 汇控柜保温措施完好，温湿度控制器及加热器回路运行正常，无凝露，加热器位置应远离二次电缆。 j) 照明装置正常。 k) 指示灯、光字牌指示正常。 l) 光纤完好,端子清洁,无灰尘。 m) 压板投退正确。 3、防误闭锁装置完好。 4、记录避雷器动作次数、泄漏电流指示值。
|  | 组合电器熄灯巡视 | 包含 | 1、设备无异常声响。 2、引线连接部位、线夹无放电、发红迹象，无异常电晕。 3、套管等部件无闪络、放电。
|  | 组合电器特殊巡视 | 包含 | 新设备投入运行后巡视 | 内容 | 新设备或大修后投入运行72小时内应开展不少于3次特巡，重点检查设备有无异声、压力变化、红外检测罐体及引线接头等有无异常发热。
|  |  | 包含 | 异常天气时的巡视 | 内容 | a) 严寒季节时，检查设备SF6气体压力有无过低，管道有无冻裂，加热保温装置是否正确投入。 b) 气温骤变时，检查加热器投运情况，压力表计变化、液压机构设备有无渗漏油等情况；检查本体有无异常位移、伸缩节有无异常。 c) 大风、雷雨、冰雹天气过后，检查导引线位移、金具固定情况及有无断股迹象，设备上有无杂物，套管有无放电痕迹及破裂现象。 d) 浓雾、重度雾霾、毛毛雨天气时，检查套管有无表面闪络和放电，各接头部位在小雨中出现水蒸气上升现象时，应进行红外测温。 e) 冰雪天气时，检查设备积雪、覆冰厚度情况，及时清除外绝缘上形成的冰柱。 f) 高温天气时，增加巡视次数，监视设备温度，检查引线接头有无过热现象，设备有无异常声音。
|  |  | 包含 | 故障跳闸后的巡视 | 内容 | a) 检查现场一次设备（特别是保护范围内设备）外观，导引线有无断股等情况。 b) 检查保护装置的动作情况。 c) 检查断路器运行状态（位置、压力、油位）。 d) 检查各气室压力。
| 操作 | 组合电器操作 | 内容 | 1、组合电器电气闭锁装置禁止随意解锁或者停用。正常运行时，汇控柜内的闭锁控制钥匙应严格按照国家电网公司电力安全工作规程规定保管使用。 2、组合电器操作前后，无法直接观察设备位置的，应按照安规的规定通过间接方法判断设备位置。 3、组合电器无法进行直接验电的部分，可以按照安规的规定进行间接验电。
| 维护 | 组合电器维护 | 包含 | 汇控柜维护 | 内容 | 1、结合设备停电进行清扫。必要时可增加清扫次数，但必须采用防止设备误动的可靠措施。 2、加热装置在入冬前应进行一次全面检查并投入运行,发现缺陷及时处理。 3、驱潮防潮装置应长期投入，在雨季来临之前进行一次全面检查,发现缺陷及时处理。 4、汇控柜体消缺及柜内驱潮加热、防潮防凝露模块和回路、照明回路作业消缺，二次电缆封堵修补的维护要求参照本通则端子箱部分相关内容。
|  |  |  | 高压带电显示装置维护 | 内容 | 1、高压带电显示装置显示异常，应进行检查维护。 2、对于具备自检功能的带电显示装置，利用自检按钮确认显示单元是否正常。 3、对于不具备自检功能的带电显示装置，测量显示单元输入端电压：若有电压则判断为显示单元故障，自行更换；若无电压则判断为传感单元故障，联系检修人员处理。 4、更换显示单元前，应断开装置电源，拆解二次线时应做绝缘包扎处理。 5、维护后，应检查装置运行正常，显示正确。
|  |  |  | 指示灯更换 | 内容 | 1、指示灯指示异常，应进行检查。 2、测量指示灯两端对地电压：若电压正常则判断为指示灯故障，自行更换；若电压异常则判断为回路其他单元故障，联系检修人员处理。 3、更换指示灯前，应断开相关电源，并用万用表测量电源侧确无电压。 4、更换时，运维人员应戴手套，拆解二次线时应做绝缘包扎处理。 5、维护后，应检查指示灯运行正常，显示正确。 6、对于位置不利于更换或与控制把手一体的指示灯，应建议停电更换，防止因短路造成机构误动。
|  |  |  | 储能空开更换 | 内容 | 1、储能空开不满足运行要求时，应进行更换。 2、更换储能空开前，应断开上级电源，并用万用表测量电源侧确无电压。 3、更换时，运维人员应戴手套，打开的二次线应做好绝缘措施。 4、更换后检查极性、相序正确，确认无误后方可投入储能空开
|  |  |  | 组合电器红外热像检测 | 内容 | 1、精确测温周期：1000kV：1周，省评价中心3月；330-750kV：1月；220 kV：3月； 110（66） kV：半年；35kV及以下：1年。新投运后1周内（但应超过24小时）。 2、检测本体及进出线电气连接、汇控柜等处，对电压互感器隔室、避雷器隔室、电缆仓隔室、接地线及汇控柜内二次回路重点检测。 3、检测中若发现罐体温度异常偏高，应尽快上报处理。 4、配置智能机器人巡检系统的变电站，可由智能机器人完成红外普测和精确测温，由专业人员进行复核。
| 包含 | 组合电器典型故障及异常处理 | 包含 | 内部绝缘故障、击穿 | 现象 | 组合电器内部绝缘故障、击穿将造成保护动作跳闸，在不同接线方式下，将造成出线保护、母线保护或主变后备保护等动作。
[5 empty] | 处理原则 | a) 检查现场故障情况（保护动作情况、现场运行方式、故障设备外观等），汇报值班调控人员。 b) 根据值班调控人员指令隔离故障组合电器，将其他非故障设备恢复运行，联系检修人员处理。
|  |  | 包含 | SF6气体压力异常 | 现象 | 监控系统发出SF6气体压力报警、闭锁信号或SF6压力表压力指示降低。
[5 empty] | 处理原则 | a) 现场检查SF6压力表外观是否完好，所接气体管道阀门是否处于打开位置。 b) 监控系统发出气体压力低告警或闭锁信号，但现场检查SF6压力表指示正常，判断为误发信号，联系检修人员处理。 c) 若SF6压力确已降低至告警值，但未降至闭锁值，联系检修人员处理。 d) 补气后，检查SF6各管道阀门的开闭位置是否正确，并跟踪监视SF6压力变化情况。 e) 若SF6压力确已降到闭锁操作压力值或直接降至零值，应立即断开操作电源，锁定操动机构，并立即汇报值班调控人员申请将故障组合电器隔离。
|  |  | 包含 | 声响异常 | 现象 | 与正常运行时对比有明显增大且伴有各种杂音。
[5 empty] | 处理原则 | a) 伴有电火花、爆裂声时，立即申请停电处理。 b) 伴有振动声时，检查组合电器外壳及接地紧固螺栓有无松动，必要时联系检修人员处理。 c) 伴有放电的“吱吱”等声响时，检查本体或套管外表面是否有局部放电或电晕，联系检修人员处理。
|  |  | 包含 | 局部过热 | 现象 | 红外测温中罐体、引线接头等部位温度异常偏高。
[5 empty] | 处理原则 | a) 红外测温发现组合电器罐体温度异常升高时，应考虑是否为内部发热导致，并进行精确测温判断。 b) 红外测温发现组合电器引线接头温度异常升高时： 1) 发热部分和正常相温差不超过15K，应对该部位增加测温次数，进行缺陷跟踪。 2) 发热部分最高温度≥90℃或相对温差≥80%，应加强检测，必要时上报调控中心，申请转移负荷或倒换运行方式。 3) 发热部分最高温度≥130℃或相对温差≥95%，应立即上报调控中心，申请转移负荷或倒换运行方式，必要时停运该组合电器。
|  |  |  | 分、合闸异常 | 现象 | 分、合闸指示器指示不正确、指示不到位；操作过程中有非正常金属撞击声。
[5 empty] | 处理原则 | a) 检查分、合闸指示器标识是否存在脱落变形，操动机构机械传动部分是否变形、脱落； b) 结合运行方式和操作命令，检查监控系统变位、保护装置、遥测、遥信等信息确认设备实际位置，必要时联系检修人员处理。
|  |  |  | 组合电器发生故障气体外逸时的安全技术措施 | 现象 | 现场可听到“嘶嘶”声，SF6及氧气含量检测装置报警
[5 empty] | 处理原则 | a) 室内组合电器发生故障有气体外逸时，全体人员迅速撤离现场，并立即投入全部通风设备。只有在组合电器室彻底通风或检测室内氧气含量正常（不低于18%），SF6气体分解物完全排除后, 才能进入室内, 必要时带防毒面具或正压式呼吸器，穿防护服。 b) 室外组合电器发生故障有气体外逸时，全体人员迅速撤离到上风口，严禁滞留。 c) 在事故发生后15min之内，只准抢救人员进入室内。事故发生后4h内，任何人员进入室内必须穿防护服，戴手套，以及戴备有氧气呼吸器的防毒面具。 d) 若有人被外逸气体侵袭，应立即送医院诊治。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行） 第3分册 组合电器运维细则 | 相关知识点 | 一般规定
紧急申请停运规定
组合电器例行巡视
组合电器全面巡视
组合电器熄灯巡视
组合电器特殊巡视
组合电器操作
组合电器维护
新设备投入运行后巡视
异常天气时的巡视
故障跳闸后的巡视
汇控柜维护
高压带电显示装置维护
指示灯更换
储能空开更换
组合电器红外热像检测
内部绝缘故障、击穿
SF6气体压力异常
声响异常
局部过热
分、合闸异常
组合电器发生故障气体外逸时的安全技术措施
| 起草单位 | 国网天津电力
| 起草人 | 王永宁
李宏博
祁麟
马小光
于顺智
陈荣
郝捷
于啸
董艳唯
赵大兴
高建伟
黄朝