## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
隔离开关 | 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1、隔离开关应满足装设地点的运行工况，在正常运行和检修或发生短路情况下应满足安全要求。 2、隔离开关和接地开关所有部件和箱体上，尤其是传动连接部件和运动部位不得有积水出现。 3、隔离开关应有完整的铭牌、规范的运行编号和名称，相序标志明显，分合指示、旋转方向指示清晰正确，其金属支架、底座应可靠接地。
|  | 紧急停运规定 |  | 发现下列情况，应立即向值班调控人员申请停运处理： 1、线夹有裂纹、接头处导线断股散股严重。 2、导电回路严重发热达到危急缺陷，且无法倒换运行方式或转移负荷。 3、绝缘子严重破损且伴有放电声或严重电晕。 4、绝缘子发生严重放电、闪络现象。 5、绝缘子有裂纹。 6、其他根据现场实际认为应紧急停运的情况。
|  | 导电部分运行规定 |  | 1、隔离开关导电回路长期工作温度不宜超过80℃。 2、隔离开关在合闸位置时，触头应接触良好，合闸角度应符合产品技术要求。 3、隔离开关在分闸位置时，触头间的距离或打开角度应符合产品技术要求。
|  | 绝缘子运行规定 |  | 1、绝缘子爬电比距应满足所处地区的污秽等级，不满足污秽等级要求的应采取防污闪措施。 2、定期检查隔离开关绝缘子金属法兰与瓷件的胶装部位防水密封胶的完好性，必要时联系检修人员处理。 3、未涂防污闪涂料的瓷质绝缘子应坚持“逢停必扫”，已涂防污闪涂料的绝缘子应监督涂料有效期限，在其失效前复涂。
|  | 操动机构和传动部分运行规定 |  | 1、隔离开关与其所配装的接地开关间有可靠的机械闭锁，机械闭锁应有足够的强度，电动操作回路的电气联锁功能应满足要求。 2、接地开关可动部件与其底座之间的铜质软连接的截面积应不小于50mm2。 3、隔离开关电动操动机构操作电压应在额定电压的85%～110%之间。 4、隔离开关辅助接点应切换可靠，操动机构、测控、保护、监控系统的分合闸位置指示应与实际位置一致。 5、同一间隔内的多台隔离开关的电机电源，在端子箱内应分别设置独立的开断设备。 6、操动机构箱内交直流空开不得混用，且与上级空开满足级差配置的要求。 7、电动操动机构的隔离开关手动操作时，应断开其控制电源和电机电源。 8、电动操作时，隔离开关分合到位后电动机应自动停止。 9、接地开关的传动连杆及导电臂(管)上应按规定设置接地标识。
|  | 其他运行规定 |  | 1、机构箱应设置可自动投切的驱潮加热装置，定期检查驱潮加热装置运行正常、投退正确。 2、应结合设备停电对机构箱二次设备进行清扫。
| 巡视 | 隔离开关例行巡视 | 包含 | 导电部分巡视 | 内容 | a） 合闸状态的隔离开关触头接触良好，合闸角度符合要求；分闸状态的隔离开关触头间的距离或打开角度符合要求，操动机构的分、合闸指示与本体实际分、合闸位置相符。 b） 触头、触指（包括滑动触指）、压紧弹簧无损伤、变色、锈蚀、变形，导电臂(管)无损伤、变形现象。 c） 引线弧垂满足要求，无散股、断股，两端线夹无松动、裂纹、变色等现象。 d） 导电底座无变形、裂纹，连接螺栓无锈蚀、脱落现象。 e） 均压环安装牢固，表面光滑，无锈蚀、损伤、变形现象。
|  |  |  | 绝缘子巡视 |  | a） 绝缘子外观清洁，无倾斜、破损、裂纹、放电痕迹或放电异声。 b） 金属法兰与瓷件的胶装部位完好，防水胶无开裂、起皮、脱落现象。 c） 金属法兰无裂痕，连接螺栓无锈蚀、松动、脱落现象。
|  |  |  | 传动部分巡视 |  | a） 传动连杆、拐臂、万向节无锈蚀、松动、变形现象。 b） 轴销无锈蚀、脱落现象，开口销齐全，螺栓无松动、移位现象。 c） 接地开关平衡弹簧无锈蚀、断裂现象，平衡锤牢固可靠；接地开关可动部件与其底座之间的软连接完好、牢固。
|  |  |  | 基座巡视 |  | 基座无裂纹、破损，连接螺栓无锈蚀、松动、脱落现象，其金属支架焊接牢固，无变形现象。
|  |  |  | 机械闭锁巡视 |  | 机械闭锁位置正确，机械闭锁盘、闭锁板、闭锁销无锈蚀、变形、开裂现象，闭锁间隙符合要求。
|  |  |  | 限位部分巡视 |  | 限位装置完好可靠
|  |  |  | 操动机构巡视 |  | a） 隔离开关操动机构机械指示与隔离开关实际位置一致。 b） 各部件无锈蚀、松动、脱落现象，连接轴销齐全。
|  |  |  | 其他巡视 |  | a） 名称、编号、铭牌齐全清晰，相序标识明显。 b） 超B类接地开关辅助灭弧装置分合闸指示正确、外绝缘完好无裂纹、SF6气体压力正常。 c） 机构箱无锈蚀、变形现象，机构箱锁具完好，接地连接线完好。 d） 基础无破损、开裂、倾斜、下沉，架构无锈蚀、松动、变形现象，无鸟巢、蜂窝等异物。 e） 接地引下线标志无脱落，接地引下线可见部分连接完整可靠，接地螺栓紧固，无放电痕迹，无锈蚀、变形现象。 f） 五防锁具无锈蚀、变形现象，锁具芯片无脱落损坏现象。 g） 原存在的设备缺陷是否有发展。
|  | 隔离开关全面巡视 | 内容 | 全面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目： 1、隔离开关“远方/就地”切换把手、“电动/手动”切换把手位置正确。 2、辅助开关外观完好，与传动杆连接可靠。 3、空气开关、电动机、接触器、继电器、限位开关等元件外观完好。二次元件标识、电缆标牌齐全清晰。 4、端子排无锈蚀、裂纹、放电痕迹；二次接线无松动、脱落，绝缘无破损、老化现象；备用芯绝缘护套完备；电缆孔洞封堵完好。 5、照明、驱潮加热装置工作正常，加热器线缆的隔热护套完好，附近线缆无烧损现象。 6、机构箱透气口滤网无破损，箱内清洁无异物，无凝露、积水现象。 7、箱门开启灵活，关闭严密，密封条无脱落、老化现象，接地连接线完好。 8、五防锁具无锈蚀、变形现象，锁具芯片无脱落损坏现象。
|  | 隔离开关熄灯巡视 | 内容 | 重点检查隔离开关触头、引线、接头、线夹有无发热，绝缘子表面有无放电现象。
|  | 隔离开关特殊巡视 | 包含 | 异常天气时的巡视 | 内容 | a） 大风天气时，检查引线摆动情况，有无断股、散股，均压环及绝缘子是否倾斜、断裂，各部件上有无搭挂杂物。 b） 雷雨天气后，检查绝缘子表面有无放电现象或放电痕迹,检查接地装置有无放电痕迹。 c） 大雨、连阴雨天气时，检查机构箱、端子箱有无进水，驱潮加热装置工作是否正常。 d） 冰雪天气时，检查导电部分是否有冰雪立即熔化现象，大雪时还应检查设备积雪情况，及时处理过多的积雪和悬挂的冰柱。 e） 覆冰天气时，观察外绝缘的覆冰厚度及冰凌桥接程度，覆冰厚度不超过10mm，冰凌桥接长度不宜超过干弧距离的 1/3 ，爬电不超过第二伞裙，不出现中部伞裙爬电现象。 f） 冰雹天气后，检查引线有无断股、散股，绝缘子表面有无破损现象。 g） 大雾、重度雾霾天气时，检查绝缘子有无放电现象，重点检查污秽部分。 h） 高温天气时，检查触头、引线、线夹有无过热现象。
|  |  |  | 新安装或检修后投入使用时的巡视 | 内容 | 新安装或A、B类检修后投运的隔离开关应增加巡视次数，巡视项目按照全面巡视执行。
|  |  |  | 高峰负荷期间巡视 |  | 增加巡视次数，重点检查触头、引线、线夹有无过热现象。
|  |  |  | 故障跳闸后巡视 |  | 检查隔离开关各部件有无变形，触头、引线、线夹有无过热、松动，绝缘子有无裂纹或放电痕迹。
| 操作 | 隔离开关操作 | 内容 | 1、允许隔离开关操作的范围： a） 拉、合系统无接地故障的消弧线圈。 b） 拉、合系统无故障的电压互感器、避雷器或220kV及以下电压等级空载母线。 c） 拉、合系统无接地故障的变压器中性点的接地开关。 d） 拉、合与运行断路器并联的旁路电流。 e） 拉、合110kV及以下且电流不超过2A的空载变压器和充电电流不超过5A的空载线路，但当电压在20kV以上时，应使用户外垂直分合式三联隔离开关。 f） 拉开330kV及以上电压等级3/2接线方式中的转移电流（需经试验允许）。 g） 拉、合电压在10kV及以下时，电流小于70A的环路均衡电流。 2、运行中的隔离开关与其断路器、接地开关间的闭锁装置应完善可靠。 3、隔离开关支持瓷瓶、传动部件有严重损坏时，严禁操作该隔离开关。 4、隔离开关、接地开关合闸前应检查触头内无异物（覆冰）。 5、隔离开关操作过程中，应严格监视隔离开关动作情况，如有机构卡涩、顶卡、动触头不能插入静触头等现象时，应停止操作，检查原因并上报，严禁强行操作。 6、隔离开关就地操作时，应做好支柱绝缘子断裂的风险分析与预控，操作人员应正确站位，避免站在隔离开关及引线正下方，操作中应严格监视隔离开关动作情况，并视情况做好及时撤离的准备。 7、手动合上隔离开关开始时应迅速果断，但合闸终了不应用力过猛，以防瓷质绝缘子断裂造成事故。手动拉开隔离开关开始时应慢而谨慎，当触头刚刚分开的时刻应迅速拉开，然后检查动静触头断开是否到位。 8、合闸操作后应检查三相触头是否合闸到位，接触应良好；水平旋转式隔离开关检查两个触头是否在同一轴线上；单臂垂直伸缩式和垂直开启剪刀式隔离开关检查上、下拐臂是否均已经越过“死点”位置。 9、电动操作隔离开关后，应检查隔离开关现场实际位置是否与监控机显示隔离开关位置一致。 10、母线侧隔离开关操作后，检查母差保护模拟图及各间隔保护电压切换箱、计量切换继电器等是否变位，并进行隔离开关位置确认。 11、配置独立操作机构的单相隔离开关送电操作时，应先合上边相隔离开关、再合上中相隔离开关；停电操作顺序与此相反。操作单相隔离开关一旦发生错误时，应停止操作其他各相隔离开关。 12、超B类接地开关合闸操作顺序：线路侧接地开关→辅助灭弧装置→接地侧接地开关，且三者之间电气互锁应正常。分闸时顺序相反。 13、误合上隔离开关后禁止再行拉开，合闸操作时即使发生电弧，也禁止将隔离开关再次拉开。误拉隔离开关时，当主触头刚刚离开即发现电弧产生时应立即合回，查明原因。如隔离开关已经拉开，禁止再合上。 14、长期备用隔离开关运行后应对其进行一次红外测温。
| 维护 | 隔离开关维护 | 包含 | 端子箱维护 | 内容 | 箱体、箱内驱潮加热元件及回路、照明回路、电缆孔洞封堵维护周期及要求参照本通则端子箱部分相关内容。
|  |  |  | 机构箱维护 | 内容 | 箱体、箱内驱潮加热元件及回路、照明回路、电缆孔洞封堵维护周期及要求参照本通则端子箱部分相关内容。
|  |  |  | 红外检测 | 内容 | 1、精确测温周期：1000kV：1周，省评价中心3月；330-750kV：1月；220 kV：3月； 110（66） kV：半年；35kV及以下：1年。新投运后1周内（但应超过24小时）。 2、检测范围：引线、线夹、触头、导电臂(管)、绝缘子、二次回路。检测重点：线夹、触头、导电臂(管)。 3、配置智能机器人巡检系统的变电站，可由智能机器人完成红外普测和精确测温，由专业人员进行复核。 4、检测方法及缺陷定性参照DL/T 664《带电设备红外诊断应用规范》。
|  | 隔离开关典型异常和故障处理 | 包含 | 绝缘子断裂 | 现象 | 1、绝缘子断裂引起保护动作跳闸时：保护动作，相应断路器在分位。 2、绝缘子断裂引起小电流接地系统单相接地时：接地故障相母线电压降低，其他两相母线电压升高。 3、现场检查发现绝缘子断裂。
[5 empty] | 处理原则 | 1、绝缘子断裂引起保护动作跳闸： a) 检查监控系统断路器跳闸情况及光字、告警等信息； b) 结合保护装置动作情况，核对跳闸断路器的实际位置，确定故障区域，查找故障点。 2、绝缘子断裂引起小电流接地系统单相接地： a)依据监控系统母线电压显示和试拉结果，确定接地故障相别及故障范围； b)对故障范围内设备进行详细检查，查找故障点。查找时室内不准接近故障点4m以内，室外不准接近故障点8m以内，进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。 3、找出故障点后，对故障间隔及关联设备进行全面检查，重点检查故障绝缘子相邻设备有无受损，引线有无受力拉伤、损坏的现象。 4、汇报值班调控人员一、二次设备检查结果。 5、若相邻设备受损，无法继续安全运行时，应立即向值班调控人员申请停运。 6、对故障点进行隔离，按照值班调控人员指令将无故障设备恢复运行。
|  |  |  | 拒分、拒合 | 现象 | 远方或就地操作隔离开关时，隔离开关不动作。
[5 empty] | 处理原则 | 1、隔离开关拒分或拒合时不得强行操作，应核对操作设备、操作顺序是否正确，与之相关回路的断路器、隔离开关及接地开关的实际位置是否符合操作程序。 2、运维人员应从电气和机械两方面进行检查。 a) 电气方面： 1） 隔离开关遥控压板是否投入，测控装置有无异常、遥控命令是否发出，“远方/就地”切换把手位置是否正确； 2） 检查接触器是否励磁； 3） 若接触器励磁，应立即断开控制电源和电机电源，检查电机回路电源是否正常，接触器接点是否损坏或接触不良； 4） 若接触器未励磁，应检查控制回路是否完好； 5） 若接触器短时励磁无法自保持，应检查控制回路的自保持部分； 6） 若空开跳闸或热继电器动作，应检查控制回路或电机回路有无短路接地，电气元件是否烧损，热继电器性能是否正常。 b) 机械方面： 1） 检查操动机构位置指示是否与隔离开关实际位置一致； 2） 检查绝缘子、机械联锁、传动连杆、导电臂(管)是否存在断裂、脱落、松动、变形等异常问题； 3） 操动机构蜗轮、蜗杆是否断裂、卡滞。 3、若电气回路有问题，无法及时处理，应断开控制电源和电机电源，手动进行操作。 4、手动操作时，若卡滞、无法操作到位或观察到绝缘子晃动等异常现象时，应停止操作，汇报值班调控人员并联系检修人员处理。
|  |  |  | 合闸不到位 | 现象 | 隔离开关合闸操作后，现场检查发现隔离开关合闸不到位。
[5 empty] | 处理原则 | 1、应从电气和机械两方面进行初步检查： a) 电气方面： 1） 检查接触器是否励磁、限位开关是否提前切换，机构是否动作到位； 2） 若接触器励磁，应立即断开控制电源和电机电源，检查电机回路电源是否正常，接触器接点是否损坏或接触不良，电机是否损坏； 3） 若接触器未励磁，应检查控制回路是否完好； 4） 若空开跳闸或热继电器动作，应检查控制回路或电机回路有无短路接地，电气元件是否烧损，热继电器性能是否正常。 b) 机械方面： 1） 检查驱动拐臂、机械联锁装置是否已达到限位位置； 2） 检查触头部位是否有异物（覆冰），绝缘子、机械联锁、传动连杆、导电臂(管)是否存在断裂、脱落、松动、变形等异常问题。 2、若电气回路有问题，无法及时处理，应断开控制电源和电机电源，手动进行操作。 3、手动操作时，若卡滞、无法操作到位或观察到绝缘子晃动等异常现象时，应停止操作，汇报值班调控人员并联系检修人员处理。
|  |  |  | 导电回路异常发热 | 现象 | 1、红外测温时发现隔离开关导电回路异常发热。2、冰雪天气时，隔离开关导电回路有冰雪立即熔化现象。
[5 empty] | 处理原则 | 1、导电回路温差达到一般缺陷时，应对发热部位增加测温次数，进行缺陷跟踪。 2、发热部分最高温度或相对温差达到严重缺陷时应增加测温次数并加强监视，向值班调控人员申请倒换运行方式或转移负荷。 3、发热部分最高温度或相对温差达到危急缺陷且无法倒换运行方式或转移负荷时，应立即向值班调控人员申请停运。
|  |  |  | 绝缘子有破损或裂纹 | 现象 | 隔离开关绝缘子有破损或裂纹。
[5 empty] | 处理原则 | 1、若绝缘子有破损，应联系检修人员到现场进行分析，加强监视，并增加红外测温次数。 2、若绝缘子严重破损且伴有放电声或严重电晕，立即向值班调控人员申请停运。 3、若绝缘子有裂纹，该隔离开关禁止操作，立即向值班调控人员申请停运。
|  |  |  | 隔离开关位置信号不正确 | 现象 | 1、监控系统、保护装置显示的隔离开关位置和隔离开关实际位置不一致。2、保护装置发出相关告警信号。
[5 empty] | 处理原则 | 1、现场确认隔离开关实际位置。 2、检查隔离开关辅助开关切换是否到位、辅助接点是否接触良好。如现场无法处理，应立即汇报值班调控人员并联系检修人员处理。 3、对于双母线接线方式，应将母差保护相应隔离开关位置强制对位至正确位置。对于3/2接线方式，若隔离开关的位置影响到短引线保护的正确投入，应强制投入短引线保护。
| 包含 | 导电部分 | 包含 | 导电部分巡视
导电回路异常发热
|  | 绝缘子 |  | 绝缘子巡视
绝缘子断裂
绝缘子有破损或裂纹
|  | 传动部分 |  | 传动部分巡视
|  | 基座 |  | 基座巡视
|  | 机械闭锁 |  | 机械闭锁巡视
|  | 限位部分 |  | 限位部分巡视
|  | 操动机构 |  | 操动机构巡视
|  | 端子箱 |  | 端子箱维护
|  | 机构箱 |  | 机构箱维护

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行） 第4分册 隔离开关运维细则 | 相关知识点 | 导电部分巡视
导电回路异常发热
绝缘子巡视
绝缘子断裂
绝缘子有破损或裂纹
传动部分巡视
基座巡视
机械闭锁巡视
限位部分巡视
操动机构巡视
端子箱维护
机构箱维护
一般规定
紧急停运规定
导电部分运行规定
绝缘子运行规定
操动机构和传动部分运行规定
其他运行规定
| 起草单位 | 国网陕西电力
周浩
李鹏程
黄峻峰
谷永刚
王瑜娟
盛勇
万康鸿
左坤
李良书
李志新