## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
开关柜 | 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1 开关柜内一次接线应符合国家电网公司输变电工程典型设计要求，避雷器、电压互感器等柜内设备应经隔离开关（或隔离手车）与母线相连，严禁与母线直接连接。其前面板模拟显示图必须与其内部接线一致，开关柜可触及隔室、不可触及隔室、活门和机构等关键部位在出厂时应设置明显的安全警告、警示标识。柜内隔离金属活门应可靠接地，活门机构应选用可独立锁止的结构，可靠防止检修时人员失误打开活门。 2 对于开关柜存在误入带电区域可能的部位应加锁并粘贴醒目警示标志；后上柜门打开的母线室外壳，应粘贴醒目警示标志。 3 开关柜的柜间、母线室之间及与本柜其他功能隔室之间应采取有效的封堵隔离措施。 4 封闭式开关柜必须设置压力释放通道，压力释放方向应避开人员和其他设备。 5 变电运维人员必须在完成开关柜内所有可触及部位验电、接地及防止碰触带电设备的安全措施后，工作人员方可进入柜内实施检修维护作业。 6 对进出线电缆接头和避雷器引线接头等易疏忽部位，应作为验电重点全部验电，确保检修人员可触及部位全部停电。 7 开关柜隔离开关触头拉合后的位置应便于观察各相的实际位置或机械指示位置；开关（小车开关在工作或试验位置）的分合指示、储能指示应便于观察并明确标示。 8 开关柜内驱潮器应一直处于运行状态，以免开关柜内元件表面凝露，影响绝缘性能，导致沿面闪络。对运行环境恶劣的开关柜内相关元件可喷涂防污闪涂料，提高绝缘件憎水性。 9 开关柜内电缆接头宜设置示温蜡片，便于通过巡视观察示温蜡片变色情况判断接头是否发热。 10 在进行开关柜停电操作时，停电前应首先检查带电显示装置指示正常，证明其完好性。 11 进入开关室对开关柜进行巡视前，宜首先告知调控中心，将带有电压自动控制（AVC）功能的电容器、电抗器开关改为不能自动投切的状态，巡视期间禁止远方操作开关,巡视完毕离开开关室后告知调控中心将电压自动控制（AVC）恢复至自动投切状态。 12 开关柜一、二次电缆进线处应采取有效的封堵措施，并做防火处理。
|  | 开关柜内断路器运行规定 | 内容 | 1 对用于投切电容器组等操作频繁的开关柜要适当缩短巡检和维护周期。当无功补偿装置容量增大时，应进行断路器容性电流开合能力校核试验。 2 开关柜断路器在工作位置时，严禁就地进行分合闸操作。远方操作时，就地人员应远离设备。 3 手车开关每次推入柜内后，应保证手车到位、隔离插头接触良好和机械闭锁可靠。 4 开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启，并设置“止步，高压危险！”的标示牌。
|  | 开关柜防误闭锁装置运行规定 | 内容 | 1 成套开关柜五防功能应齐全、性能良好，出线侧应装设具有自检功能的带电显示装置，并与线路侧接地开关实行联锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。 2 开关柜所装设的高压带电显示装置应符合DL/T 538《高压带电显示装置》标准要求。 3 手车式断路器无论在工作位置还是在试验位置,均应用机械联锁把手车锁定。断路器与其手车之间应具有机械联锁，断路器必须在分位方可将手车从“工作位置”（“试验位置”）拉出或推至“试验位置”（“工作位置”）。断路器手车与线路接地开关之间必须具有机械联锁，手车在“试验位置”或“检修位置”方可合上线路接地开关。反之，线路接地开关在分位时方将断路器手车推至“工作位置”。 4 应充分利用停电时间检查断路器机构与手车断路器、手车与接地开关、隔离开关与接地开关的机械闭锁装置。 5 加强带电显示闭锁装置的运行维护，保证其与柜门间强制闭锁的运行可靠性。防误操作闭锁装置或带电显示装置失灵应作为严重缺陷尽快予以消除。
|  | 开关室运行规定 | 内容 | 1 应在开关室配置通风、除湿、防潮设备，防止凝露导致绝缘事故。 2 对高寒地区，应选用满足低温运行的断路器和二次装置，否则应在开关室内配置有效的采暖或加热设施，防止凝露导致绝缘事故。 3 运行环境较差的开关室应加强房间密封，在柜内加装加热驱潮装置并采取安装空调或工业除湿机等措施，空调的出风口不应直接对着开关柜柜体，避免制冷模式下造成柜体凝露导致绝缘事故。 4 开关室长期运行温度不得超过45℃，否则应采取加强通风降温措施（开启开关室通风设施）。 5 开关室内相对湿度保持在75％以下，除湿机应定期排水，防止发生柜内凝露现象,空调应切换至除湿模式。 6 在SF6断路器开关室低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处也要装设显示器。仪器应定期检验，保证完好。 7 进入室内SF6开关设备区，需先通风15分钟，并检测室内氧气密度正常（大于18％）, SF6气体密度小于1000μL/L。处理SF6设备泄漏故障时必须带防毒面具，穿防护服。尽量避免一人进入SF6断路器开关室进行巡视，不准一人进入从事检修工作。 8 SF6断路器开关室的排风机电源开关应设置在门外，通风装置因故停止运行时，禁止进行电焊、气焊、刷漆等工作，禁止使用煤油、酒精等易燃易爆物品。 9 开关室门应设置防小动物挡板，并在室内放置一定数量的捕鼠器械。 10 每年雨季到来前，应进行开关室防漏（渗）雨的检查维护。
|  | 紧急申请停运规定 | 内容 | 1 开关柜内有明显的放电声并伴有放电火花，烧焦气味等。 2 柜内元件表面严重积污、凝露或进水受潮，可能引起接地或短路时。 3 柜内元件外绝缘严重裂纹，外壳严重破损、本体断裂或严重漏油已看不到油位。 4 接头严重过热或有打火现象。 5 SF6断路器严重漏气，达到“压力闭锁”状态；真空断路器灭弧室故障。 6 手车无法操作或保持在要求位置。 7 充气式开关柜严重漏气，达到“压力报警”状态。 8 其他根据现场实际认为应紧急停运的情况。
| 巡视 | 开关柜例行巡视 | 内容 | 1.开关柜运行编号标识正确、清晰，编号应采用双重编号。 2.开关柜上断路器或手车位置指示灯、断路器储能指示灯、带电显示装置指示灯指示正常。 3.开关柜内断路器操作方式选择开关处于运行、热备用状态时置于“远方”位置，其余状态时置于“就地”位置。 4.机械分、合闸位置指示与实际运行方式相符。 5.开关柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声。 6.开关柜压力释放装置无异常，释放出口无障碍物。 7.柜体无变形、下沉现象，柜门关闭良好，各封闭板螺栓应齐全，无松动、锈蚀。 8.开关柜闭锁盒、五防锁具闭锁良好，锁具标号正确、清晰。 9.充气式开关柜气压正常。 10.开关柜内SF6断路器气压正常。 11.开关柜内断路器储能指示正常。 12.开关柜内照明正常，非巡视时间照明灯应关闭。
|  | 开关柜全面巡视 | 内容 | 全面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目： 1.开关柜出厂铭牌齐全、清晰可识别，相序标识清晰可识别。 2.开关柜面板上应有间隔单元的一次电气接线图，并与柜内实际一次接线一致。 3.开关柜接地应牢固，封闭性能及防小动物设施应完好。
|  |  |  | 开关柜控制仪表室巡视检查项目及要求 | 内容 | a)表计、继电器工作正常，无异声、异味； b)不带有温湿度控制器的驱潮装置小开关正常在合闸位置，驱潮装置附近温度应稍高于其他部位； c)带有温湿度控制器的驱潮装置，温湿度控制器电源灯亮，根据温湿度控制器设定启动温度和湿度，检查加热器是否正常运行； d)控制电源、储能电源、加热电源、电压小开关正常在合闸位置； e)环路电源小开关除在分段点处断开外，其他柜均在合闸位置； f)二次接线连接牢固，无断线、破损、变色现象； g)二次接线穿柜部位封堵良好。
|  |  |  | 有条件时，通过观察窗检查以下项目： | 内容 | a)开关柜内部无异物； b)支持瓷瓶表面清洁、无裂纹、破损及放电痕迹； c)引线接触良好，无松动、锈蚀、断裂现象； d)绝缘护套表面完整，无变形、脱落、烧损； e)油断路器、油浸式电压互感器等充油设备，油位在正常范围内，油色透明无炭黑等悬浮物，无渗、漏油现象； f)检查开关柜内SF6断路器气压是否正常，并抄录气压值。 g)试温蜡片（试温贴纸）变色情况及有无熔化； h)隔离开关动、静触头接触良好；触头、触片无损伤、变色；压紧弹簧无锈蚀、断裂、变形； i)断路器、隔离开关的传动连杆、拐臂无变形，连接无松动、锈蚀，开口销齐全；轴销无变位、脱落、锈蚀； j)断路器、电压互感器、电流互感器、避雷器等设备外绝缘表面无脏污、受潮、裂纹、放电、粉蚀现象； k)避雷器泄漏电流表电流值在正常范围内； l)手车动、静触头接触良好，闭锁可靠； m)开关柜内部二次线固定牢固、无脱落，无接头松脱、过热，引线断裂，外绝缘破损等现象； n)柜内设备标识齐全、无脱落； o)一次电缆进入柜内处封堵良好。
检查遗留缺陷有无发展变化。
根据开关柜的结构特点，在变电站现场运行专用规程中补充检查的其他项目。
|  | 开关柜熄灯巡视 | 内容 | 熄灯巡视时应通过外观检查或者通过观察窗检查开关柜引线、接头无放电、发红迹象，检查瓷套管无闪络、放电。
|  | 开关柜特殊巡视 | 包括 | 新设备或大修投入运行后巡视 | 内容 | 重点检查有无异声、触头是否发热、发红、打火，绝缘护套有无脱落等现象。
|  |  |  | 雨、雪天气特殊巡视项目 | 内容 | a)检查开关室有无漏雨、开关柜内有无进水情况。 b)检查设备外绝缘有无凝露、放电、爬电、电晕等异常现象。
|  |  |  | 高温大负荷期间巡视 | 内容 | a)检查试温蜡片（试温贴纸）变色情况。 b)用红外热像仪检查开关柜有无发热情况。 c)通过观察窗检查柜内接头、电缆终端有无过热，绝缘护套有无变形。 d)开关室的温度较高时应开启开关室所有的通风、降温设备，若此时温度还不断升高应减低负荷。 e)检查开关室湿度是否超过75%，否则应开启全部通风、除湿设备进行除湿，并加强监视。
|  |  |  | 故障跳闸后的巡视 | 内容 | a)检查开关柜内断路器控制、保护装置动作和信号情况。 b)检查事故范围内的设备情况，开关柜有无异音、异味，开关柜外壳、内部各部件有无断裂、变形、烧损等异常。
| 操作 | 开关柜操作 | 内容 | 1 手车分为工作位置、试验位置和检修位置三种位置，禁止手车停留在以上三种位置以外的其它过渡位置。 2 手车在工作位置、试验位置，机械联锁均应可靠锁定手车。 3 手车推入、拉出操作前，应将车体位置摆正，认真检查机械联锁位置正确方可进行操作；禁止强行操作。 4 手车推入开关柜内前，应检查断路器确已断开、动触头外观完好、设备本身及柜内清洁无积灰，无试验接线，无工具物料等。 5 手车在试验位置时，应检查二次空开、插头是否投入，指示灯等是否正常。 6 手车推入工作位置前，应检查“远方/就地”切换开关在“就地”位置，检查保护压板、保护定值区是否按照调控命令方式投入，保护装置无异常。 7 拉出、推入手车之前应检查断路器在分闸位置。 8 手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启，并设置“止步，高压危险！”的标示牌。 9 在确认配电线路无电的情况下，才能合上线路侧接地开关，该开关柜电缆仓门才能打开。 10 全封闭式开关柜操作前后，无法直接观察设备位置的，应通过间接方法判断设备位置。 11 全封闭式开关柜无法进行直接验电的部分，应采取间接验电的方法进行判断。
| 维护 | 开关柜维护 | 包含 | 高压带电显示装置维护 | 内容 | 1 发现高压带电显示装置显示异常，应进行检查维护。 2 测量显示单元输入电压，如输入电压正常，为显示单元故障；如输入电压不正常，则为感应器故障，应联系检修人员处理。 3 高压带电显示装置更换显示单元或显示灯前，应断开装置电源，并检测确无工作电压。 4 接触高压带电显示装置显示单元前，应检查感应器及二次回路正常，无接近、触碰高压设备或引线的情况。 5 如需拆、接二次线，应逐个记录拆卸二次线编号、位置，并做好拆解二次线的绝缘。 6 高压带电显示装置维护后，应检查装置运行正常，显示正确。
|  |  |  | 开关柜红外测温 | 内容 | 1 开关柜红外检测周期 精确检测周期：1000kV：1周，省评价中心3月。750kV及以下：1年。新设备投运后1周内（但应超过24小时）。 新安装及A、B类检修重新投运后1周内。 迎峰度夏（冬）、大负荷、检修结束送电、保电期间和必要时增加检测频次。 2 检测范围包含开关柜母线裸露部位、开关柜柜体、开关柜控制仪表室端子排、空开。 3 重点检测开关柜柜体及进、出线电气连接处。 4 检测方法应按照DL/T 664《带电设备红外诊断应用规范》执行。 5 红外热像图显示应无异常温升、温差和（或）相对差，注意与同等运行条件下相同开关柜进行比较。当柜体表面温度与环境温度温差大于20K或与其它柜体相比较有明显差别时（应结合开关柜运行环境、运行时间、柜内加热器运行情况等进行综合判断），应停电由检修人员检查柜内是否有过热部位。 6 测量时记录环境温度、负荷及其近3小时内的变化情况，以便分析参考。
|  |  |  | 暂态地电压局部放电检测 | 内容 | 1 暂态地电压局部放电检测周期 暂态地电压局部放电检测至少一年一次，结合迎峰度夏（冬）开展。 新投运和解体检修后的设备，应在投运后1个月内进行一次运行电压下的检测，记录开关柜每一面的测试数据作为初始数据，以后测试中作为参考。 对存在异常的开关柜设备，在该异常不能完全判定时，可根据开关柜设备的运行工况缩短检测周期。 2 应在设备投入运行30分钟后，方可进行带电测试。 3 检测前应检查开关柜设备上无其他作业，开关柜金属外壳应清洁并可靠接地。 4 检测中应尽量避免干扰源（如气体放电灯、排风系统电机）等带来的影响；信号线应完全展开，避免与电源线（若有）缠绕一起，必要时可关闭开关室内照明灯及通风设备。 5 雷电时禁止进行检测。 6 测试现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即停止测试工作并撤离现场。 7 若开关柜检测结果与环境背景值、历史数据或邻近开关柜检测结果的差值大于20dBmV，应查明原因。
|  | 开关柜典型故障和异常处理 | 包含 | 开关柜绝缘击穿 | 现象 | a)单相绝缘击穿，监控系统发出接地报警信号，接地相电压降低（最低降低到零），非接地相电压升高（最高升高到线电压），线电压不变。运行开关柜内部可能有放电异响。 b)两相以上绝缘击穿，监控系统发出相应保护动作信号，相应保护装置发出跳闸信号，给故障设备供电的断路器跳闸。
[5 empty] | 处理原则 | a)检查、处理开关柜单相绝缘击穿故障时，应穿绝缘靴，接触开关柜外壳时应戴绝缘手套。未穿绝缘靴的情况下，不得靠近故障点4米以内。 b)单相绝缘击穿的开关柜不得用隔离开关隔离，应采用断路器断开电源，然后再隔离故障点。 c)两相以上绝缘击穿的开关柜，应检查保护动作、开关跳闸情况，隔离故障点后优先恢复正常设备供电。 d)绝缘击穿故障点隔离并做好安全措施后，应检查开关柜外壳、内部其他元件有无变形、破损等异常现象。 e)隔离故障点后，应及时联系检修人员处理，并汇报值班调控人员。
|  |  |  | 开关柜着火 | 现象 | a)开关室火灾报警装置报警。 b)开关室内有火光、烟雾。 c)如火灾已引起设备跳闸，相应保护装置动作，故障设备供电的断路器跳闸。
[5 empty] | 处理原则 | a)检查并断开起火设备电源。 b)开启开关室通风装置，排出室内的烟雾。排除烟雾前需进入检查设备时，要戴防毒面具。 c)如开关柜火未完全熄灭，检查故障开关柜已断开电源后，用灭火器灭火，必要时报火警。 d)检查保护动作及断路器跳闸情况。 e)断开故障间隔的交直流电源开关。 f)隔离故障设备，做好必要的安全措施后，检查开关柜及内部设备损坏情况。 g)将保护跳闸和设备损坏情况汇报值班调控人员，并联系检修人员处理。
|  |  |  | 开关柜声响异常 | 现象 | a)放电产生的“噼啪”声、“吱吱”声。 b)机械振动产生的“嗡嗡”声或异常敲击声。 c)其他与正常运行声音不同的噪声。
[5 empty] | 处理原则 | a)在保证安全的情况下，检查确认异常声响设备及部位，判断声音性质。 b)对于放电造成的异常声响，应联系检修人员确认放电对设备的危害，跟踪放电发展情况，必要时，申请值班调控人员将设备退出运行，联系检修人员处理。 c)对于机械振动造成的异常声响，应汇报值班调控人员，并联系检修人员处理。 d)无法直接查明异常声响的部位、原因时，可结合开关柜运行负荷、温度及附近有无异常声源进行分析判断，并可采用红外测温、地电压检测等带电检测技术进行辅助判断。 e)无法判断异常声响部位、设备及原因时，应联系检修人员处理。
|  |  |  | 开关柜过热 | 现象 | a)红外测温发现开关柜柜体表面温度与环境温度温差大于20K；或与其它柜体相比较温度有明显差别，结合运行环境、运行时间、柜内加热器运行情况等综合判断为开关柜内部有过热时。 b)试温蜡片（试温贴纸）变色或融化； c)通过观察窗发现内部设备有过热变色、绝缘护套过热变形等异常现象。
[5 empty] | 处理原则 | a)检查过热间隔开关柜是否过负荷运行。 b)红外测温发现开关柜过热时，应进一步通过观察窗检查柜内设备有无过热变色、试温蜡片（试温贴纸）变色或绝缘护套过热变形等异常现象。 c)对于因负荷过大引起的过热，应汇报值班调控人员，申请降低或转移负荷，并加强巡视检查。 d)对于触头或接头接触不良引起的过热，应汇报值班调控人员，申请降低负荷或将设备停运，并联系检修人员处理。
|  |  |  | 开关柜手车位置指示异常 | 现象 | 手车位置指示灯不亮或与实际不符。
[5 empty] | 处理原则 | a)检查手车操作是否到位。 b)检查二次插头是否插好、有无接触不良。 c)检查相关指示灯的工作电源是否正常，如电源开关跳闸，试合电源开关。 d)检查指示灯是否损坏，如损坏进行更换。 e)无法自行处理或查明原因时，应联系检修人员处理。
|  |  |  | 开关柜线路侧接地开关无法分、合闸 | 现象 | 线路侧接地开关操作卡涩或隔离开关操作挡板无法打开。
[5 empty] | 处理原则 | a)检查手车断路器位置是否处于“试验”或“检修”位置。 b)检查隔离开关机械闭锁装置是否解除：检查开关柜运行方式把手是否处于“操作”位置；检查电缆室门是否关闭良好。 c)检查带电显示装置有无异常。 d)检查电气闭锁装置是否正常。 e)无法自行处理或查明原因时，应联系检修人员处理。
|  |  |  | 开关柜电缆室门不能打开 | 现象 | 电缆室门在解除五防闭锁和固定螺栓后，无法打开。
[5 empty] | 处理原则 | a)检查接地开关是否处于分闸位置，如在分闸位置应检查操作步骤无误后，合上接地开关。 b)检查带电显示装置有无异常。 c)检查电气或机械闭锁装置是否正常。 d)无法自行处理或查明原因时，应联系检修人员处理。
|  |  |  | 开关柜手车推入或拉出操作卡涩 | 现象 | 操作中手车不能推入或拉出。
[5 empty] | 处理原则 | a)检查操作步骤是否正确。 b)检查手车是否歪斜。 c)检查操作轨道有无变形、异物。 d)检查电气闭锁或机械闭锁有无异常。 e)无法自行处理或查明原因时，应联系检修人员处理。
|  |  |  | 开关柜手车断路器不能分、合闸 | 现象 | 手车断路器处于“试验”或“工作”位置时，不能进行正常分、合闸操作。
[5 empty] | 处理原则 | a)检查手车断路器分、合闸指示灯是否正常。 b)检查手车断路器储能是否正常。 c)检查手车断路器控制方式把手位置是否正确。 d)检查手车操作是否到位。 e)检查手车二次插头是否插好、有无接触不良。 f)检查操作步骤是否正确，电气闭锁是否正常。 g)无法自行处理或查明原因时，应联系检修人员处理。
|  |  |  | 充气式开关柜气压异常 | 现象 | 充气式开关柜发出低气压报警或气压表显示气压低于正常压力。
[5 empty] | 处理原则 | a)发现充气式开关柜发生SF6气体大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速撤出现场，开启所有排风机进行排风。未佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器人员禁止入内。 b)进入充气式开关柜开关室前，应检查SF6气体含量显示器指示SF6气体含量合格，入口处若无SF6气体含量显示器，应先通风15min，并用检漏仪测量SF6气体含量合格。 c)检查充气式开关柜压力表指示，确认是否误发信号。 d)充气式开关柜严重漏气引起气压过低时，应立即汇报值班调控人员，申请将故障间隔停运处理。 e)充气式开关柜确因气压降低发出报警时，禁止进行操作。 f)充气式开关柜气压力降低或者压力表误发信号，应汇报值班调控人员，并联系检修人员处理。
| 包含 | 开关柜 | 包含 | 开关柜巡视
开关柜红外测温
开关柜绝缘击穿
开关柜着火
开关柜声响异常
开关柜过热
开关柜手车位置指示异常
开关柜线路侧接地开关无法分、合闸
开关柜电缆室门不能打开
开关柜手车推入或拉出操作卡涩
开关柜手车断路器不能分、合闸
充气式开关柜气压异常
|  | 高压带电显示装置 |  | 高压带电显示装置维护
|  | 暂态地电压局部放电 |  | 暂态地电压局部放电检测

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行）第5分册 开关柜运维细则 | 相关知识 | 开关柜内断路器运行规定
开关柜防误闭锁装置运行规定
开关室运行规定
紧急申请停运规定
高压带电显示装置维护
开关柜红外测温
暂态地电压局部放电检测
开关柜绝缘击穿
开关柜着火
开关柜声响异常
开关柜过热
开关柜手车位置指示异常
开关柜线路侧接地开关无法分、合闸
开关柜电缆室门不能打开
开关柜手车推入或拉出操作卡涩
开关柜手车断路器不能分、合闸
充气式开关柜气压异常
| 起草单位 | 国网河北电力
| 起草人 | 卢国华
苗俊杰
贾志辉
王少博
张保宁
孙强
赵飞
曹飞
甄利
张志刚
李晓峰
庞先海