## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
电流互感器 | 运行规定 | 一般规定&电流互感器二次绕组所接负荷应在准确等级所规定的负荷范围内。 电流互感器允许在设备最高电压下和额定连续热电流下长期运行。 电流互感器二次侧严禁开路，备用的二次绕组应短接接地。 运行中的电流互感器二次侧只允许有一个接地点。其中公用电流互感器二次绕组二次回路只允许、且必须在相关保护柜屏内一点接地。独立的、与其他电压互感器和电流互感器的二次回路没有电气联系的二次回路应在开关场一点接地。 电流互感器在投运前及运行中应注意检查各部位接地是否牢固可靠，末屏应可靠接地，严防出现内部悬空的假接地现象。 应及时处理或更换已确认存在严重缺陷的电流互感器。对怀疑存在缺陷的电流互感器，应缩短试验周期进行跟踪检查和分析查明原因。 停运中的电流互感器投入运行后，应立即检查相关电流指示情况和本体有无异常现象。 新装或检修后，应检查电流互感器三相的油位指示正常，并保持一致，运行中的电流互感器应保持微正压。 新投入或大修后（含二次回路更动）的电流互感器必须核对相序、极性。 具有吸湿器的电流互感器，运行中其吸湿剂应干燥，油封油位应正常，呼吸应正常。 SF6电流互感器投运前，应检查无漏气，气体压力指示与制造厂规定相符，三相气压应调整一致。 SF6电流互感器压力表偏出正常压力区时，应及时上报并查明原因，压力降低应进行补气处理。 SF6电流互感器密度继电器应便于运维人员观察，防雨罩应安装牢固，能将表计、控制电缆接线端子遮盖。 设备故障跳闸后，未查找到故障原因时，应联系检修人员进行SF6电流互感器气体分解产物检测，以确定内部有无放电，避免带故障强送再次放电。 对硅橡胶套管或加装硅橡胶伞裙的瓷套，应经常检查硅橡胶表面有无放电痕迹现象，如有放电现象应及时处理。
紧急申请停运的规定&发现有下列情况时，运维人员应立即汇报值班调控人员申请将电流互感器停运，停运前应远离设备： 外绝缘严重裂纹、破损，严重放电。 严重异音、异味、冒烟或着火。 严重漏油、看不到油位。 严重漏气、气体压力表指示为零。 本体或引线接头严重过热。 金属膨胀器异常伸长顶起上盖。 压力释放装置（防爆片）已冲破。 末屏开路。 二次回路开路不能立即恢复时。 设备的油化试验或SF6气体试验时主要指标超过规定不能继续运行。 其他根据现场实际认为应紧急停运的情况。
| 巡视 | 电流互感器例行巡视&各连接引线及接头无发热、变色迹象，引线无断股、散股。 外绝缘表面完整，无裂纹、放电痕迹、老化迹象，防污闪涂料完整无脱落。 金属部位无锈蚀，底座、支架、基础无倾斜变形。 无异常振动、异常声响及异味。 底座接地可靠，无锈蚀、脱焊现象，整体无倾斜。 二次接线盒关闭紧密，电缆进出口密封良好。 接地标识、出厂铭牌、设备标识牌、相序标识齐全、清晰。 油浸电流互感器油位指示正常，各部位无渗漏油现象；吸湿器硅胶变色在规定范围内；金属膨胀器无变形，膨胀位置指示正常。 SF6电流互感器压力表指示在规定范围，无漏气现象，密度继电器正常，防爆膜无破裂。 干式电流互感器外绝缘表面无粉蚀、开裂，无放电现象，外露铁心无锈蚀。 原存在的设备缺陷是否有发展趋势。
电流互感器全面巡视&全面巡视在例行巡视的基础上，增加以下项目： 端子箱内各空气开关投退正确，二次接线名称齐全，引接线端子无松动、过热、打火现象，接地牢固可靠。 端子箱内孔洞封堵严密，照明完好；电缆标牌齐全、完整。 端子箱门开启灵活、关闭严密，无变形锈蚀，接地牢固，标识清晰。 端子箱内部清洁，无异常气味、无受潮凝露现象；驱潮加热装置运行正常，加热器按季节和要求正确投退。 记录并核查SF6气体压力值，应无明显变化。
电流互感器熄灯巡视&引线、接头无放电、发红、严重电晕迹象。 外绝缘无闪络、放电。
|  | 电流互感器特殊巡视 | 包含 | 大负荷运行期间&a) 检查接头无发热、本体无异常声响、异味。必要时用红外热像仪检查电流互感器本体、引线接头的发热情况。 b) 检查SF6气体压力指示或油位指示正常。
异常天气时& a) 气温骤变时，检查一次引线接头无异常受力，引线接头部位无发热现象；各密封部位无漏气、渗漏油现象，SF6气体压力指示及油位指示正常；端子箱内无受潮凝露。 b) 大风、雷雨、冰雹天气过后，检查导引线无断股迹象，设备上无飘落积存杂物，外绝缘无闪络放电痕迹及破裂现象。 c) 雾霾、大雾、毛毛雨天气时，检查无沿表面闪络和放电，重点监视瓷质污秽部分，必要时夜间熄灯检查。 d) 高温及严寒天气时，检查油位指示正常，SF6气体压力正常。 e) 覆冰天气时，检查外绝缘覆冰情况及冰凌桥接程度，覆冰厚度不超过10mm，冰凌桥接长度不宜超过干弧距离的1/3，放电不超过第二伞裙，不出现中部伞裙放电现象。
故障跳闸后的巡视&故障范围内的电流互感器重点检查油位、气体压力是否正常，有无喷油、漏气，导线有无烧伤、断股，绝缘子有无闪络、破损等现象。
| 维护 | 红外检测&精确检测周期：1000kV：1周，省评价中心3月；330-750kV：1月；220 kV：3月； 110（66） kV：半年；35kV及以下：1年。新投运后1周内（但应超过24小时）。 检测范围为本体、引线、接头、二次回路。
|  | 电流互感器典型故障及异常处理 | 包含 | 本体渗漏油 | 现象 | a) 本体外部有油污痕迹或油珠滴落现象。 b) 器身下部地面有油渍。 c) 油位下降。
[5 empty] | 处理原则 | a) 检查本体外绝缘、油嘴阀门、法兰、金属膨胀器、引线接头等处有无渗漏油现象，确定渗漏油部位。 b) 根据渗漏油及油位情况，判断缺陷的严重程度。 c) 渗油及漏油速度每滴不快于5秒，且油位正常的，应加强监视，按缺陷处理流程上报。 d) 漏油速度虽每滴不快于5秒，但油位低于下限的，应立即汇报值班调控人员申请停运处理。 e) 漏油速度每滴快于5秒，应立即汇报值班调控人员申请停运处理。 f) 倒立式互感器出现渗漏油时，应立即汇报值班调控人员申请停运处理。
|  |  | 包含 | SF6气体压力降低报警 | 现象 | a) 监控系统发出SF6气体压力低的告警信息。 b) 密度继电器气体压力指示达到或低于报警值。
[5 empty] | 处理原则 | a) 检查表计外观是否完好，指针是否正常，记录气体压力值。 b) 检查表计压力是否降低至报警值，若为误报警，应查找原因，必要时联系检修人员处理。 c) 若确系气体压力异常，应检查各密封部件有无明显漏气现象并联系检修人员处理。 d) 气体压力恢复前应加强监视，因漏气较严重一时无法进行补气或SF6气体压力为零时，应立即汇报值班调控人员申请停运处理。 e) 检查中应做好防护措施，从上风向接近设备，防止SF6气体中毒。
|  |  | 包含 | 本体及引线接头发热 | 现象 | a) 引线接头处有变色发热迹象。 b) 红外检测本体及引线接头温度和温升超出规定值。
[5 empty] | 处理原则 | a) 发现本体或引线接头有过热迹象时，应使用红外热像仪进行检测，确认发热部位和程度。 b) 对电流互感器进行全面检查，检查有无其他异常情况，查看负荷情况，判断发热原因。 c) 本体热点温度超过55℃，引线接头温度超过90℃, 应加强监视，按缺陷处理流程上报。 d) 本体热点温度超过80℃，引线接头温度超过130℃, 应立即汇报值班调控人员申请停运处理。 e) 油浸式电流互感器瓷套等整体温升增大、且上部温度偏高，温差为2-3K时，可判断为内部绝缘降低，应立即汇报值班调控人员申请停运处理。
|  |  | 包含 | 异常声响 | 现象 | 电流互感器声响与正常运行时对比有明显增大且伴有各种噪音。
[5 empty] | 处理原则 | a) 内部伴有“嗡嗡”较大噪声时，检查二次回路有无开路现象。若因二次回路开路造成，可按照本通则4.7条处理。 b) 声响比平常增大而均匀时，检查是否为过电压、过负荷、铁磁共振、谐波作用引起，汇报值班调控人员并联系检修人员进一步检查。 c) 内部伴有“噼啪”放电声响时，可判断为本体内部故障，应立即汇报值班调控人员申请停运处理。 d) 外部伴有“噼啪”放电声响时，应检查外绝缘表面是否有局部放电或电晕，若因外绝缘损坏造成放电，应立即汇报值班调控人员申请停运处理。 e) 若异常声响较轻，不需立即停电检修的，应加强监视，按缺陷处理流程上报。
|  |  | 包含 | 末屏接地不良 | 现象 | a) 末屏接地处有放电声响及发热迹象。 b) 夜间熄灯可见放电火花、电晕。
[5 empty] | 处理原则 | a) 检查电流互感器有无其他异常现象，红外检测有无发热情况。 b) 立即汇报值班调控人员申请停运处理。
|  |  | 包含 | 外绝缘放电 | 现象 | a) 外部有放电声响。 b) 夜间熄灯可见放电火花、电晕。
[5 empty] | 处理原则 | a) 发现外绝缘放电时，应检查外绝缘表面，有无破损、裂纹、严重污秽情况。 b) 外绝缘表面严重损坏的，应立即汇报值班调控人员申请停运处理。 c) 外绝缘未见明显损坏，放电未超过第二伞裙的，应加强监视，按缺陷处理流程上报；超过第二伞裙的，应立即汇报值班调控人员申请停运处理。
|  |  | 包含 | 二次回路开路 | 现象 | a) 监控系统发出告警信息，相关电流、功率指示降低或为零。 b) 相关继电保护装置发出“TA断线”告警信息。 c) 本体发出较大噪声，开路处有放电现象。 d) 相关电流表、功率表指示为零或偏低，电度表不转或转速缓慢。
[5 empty] | 处理原则 | a) 检查当地监控系统告警信息，相关电流、功率指示。 b) 检查相关电流表、功率表、电能表指示有无异常。 c) 检查本体有无异常声响、有无异常振动。 d) 检查二次回路有无放电打火、开路现象，查找开路点。 e) 检查相关继电保护及自动装置有无异常，必要时申请停用有关电流保护及自动装置。 f) 二次回路开路，应申请降低负荷；如不能消除，应立即汇报值班调控人员申请停运处理。 g) 查找电流互感器二次开路点时应注意安全，应穿绝缘靴，戴绝缘手套，至少两人一起。禁止用导线缠绕的方式消除电流互感器二次回路开路。
|  |  | 包含 | 冒烟着火 | 现象 | a) 监控系统相关继电保护动作信号发出，断路器跳闸信号发出，相关电流、电压、功率无指示。如为室内设备，则监控系统有火灾报警信号发出。 b) 变电站现场相关继电保护装置动作，相关断路器跳闸。 c) 设备本体冒烟着火。
[5 empty] | 处理原则 | a) 检查当地监控系统告警及动作信息，相关电流、电压数据。 b) 检查记录继电保护及自动装置动作信息，核对设备动作情况，查找故障点。 c) 发现电流互感器冒烟着火，应立即确认各来电侧断路器是否断开，未断开的立即断开。 d) 在确认各侧电源已断开且保证人身安全的前提下，用灭火器材灭火。 e) 应立即向调控及上级主管部门汇报，及时报警。 f) 应及时将现场检查情况汇报值班调控人员及有关部门。 g) 根据值班调控人员指令进行故障设备的隔离操作和负荷的转移操作。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行） 第6分册 电流互感器运维细则 | 相关知识点 | 电流互感器例行巡视&各连接引线及接头无发热、变色迹象，引线无断股、散股。 外绝缘表面完整，无裂纹、放电痕迹、老化迹象，防污闪涂料完整无脱落。 金属部位无锈蚀，底座、支架、基础无倾斜变形。 无异常振动、异常声响及异味。 底座接地可靠，无锈蚀、脱焊现象，整体无倾斜。 二次接线盒关闭紧密，电缆进出口密封良好。 接地标识、出厂铭牌、设备标识牌、相序标识齐全、清晰。 油浸电流互感器油位指示正常，各部位无渗漏油现象；吸湿器硅胶变色在规定范围内；金属膨胀器无变形，膨胀位置指示正常。 SF6电流互感器压力表指示在规定范围，无漏气现象，密度继电器正常，防爆膜无破裂。 干式电流互感器外绝缘表面无粉蚀、开裂，无放电现象，外露铁心无锈蚀。 原存在的设备缺陷是否有发展趋势。
电流互感器全面巡视&全面巡视在例行巡视的基础上，增加以下项目： 端子箱内各空气开关投退正确，二次接线名称齐全，引接线端子无松动、过热、打火现象，接地牢固可靠。 端子箱内孔洞封堵严密，照明完好；电缆标牌齐全、完整。 端子箱门开启灵活、关闭严密，无变形锈蚀，接地牢固，标识清晰。 端子箱内部清洁，无异常气味、无受潮凝露现象；驱潮加热装置运行正常，加热器按季节和要求正确投退。 记录并核查SF6气体压力值，应无明显变化。
电流互感器熄灯巡视&引线、接头无放电、发红、严重电晕迹象。 外绝缘无闪络、放电。
电流互感器特殊巡视
红外检测
本体渗漏油
SF6气体压力降低报警
本体及引线接头发热
异常声响
末屏接地不良
外绝缘放电
二次回路开路
冒烟着火
| 起草人 | 陈 岩
杨立超
林凡勤
王兴照
周大洲
林 骞
慈文斌
贾寅飞
吴 强
马建生
| 起草单位 | 国网山东电力