## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
电压互感器 | 运行规定 | 新投入或大修后（含二次回路更动）的电压互感器必须核相。 电压互感器二次绕组所接负荷应在准确等级所规定的负荷范围内。 电压互感器二次侧严禁短路。 电压互感器的各个二次绕组(包括备用)均必须有可靠的保护接地，且只允许有一个接地点。接地点的布置应满足有关二次回路设计的规定。 应及时处理或更换已确认存在严重缺陷的电压互感器。对怀疑存在缺陷的电压互感器，应缩短试验周期进行跟踪检查和分析查明原因。 停运中的电压互感器投入运行后，应立即检查相关电压指示情况和本体有无异常现象。 新装或检修后，应检查电压互感器三相的油位指示正常，并保持一致，运行中的互感器应保持微正压。 中性点非有效接地系统中，作单相接地监视用的电压互感器，一次中性点应接地。为防止谐振过电压，应在一次中性点或二次回路装设消谐装置。 双母线接线方式下，一组母线电压互感器退出运行时，应加强运行电压互感器的巡视和红外测温。 电磁式电压互感器一次绕组N（X）端必须可靠接地。电容式电压互感器的电容分压器低压端子（N、δ、J）必须通过载波回路线圈接地或直接接地。 电压互感器（含电磁式和电容式电压互感器）允许在1.2倍额定电压下连续运行。中性点有效接地系统中的互感器，允许在1.5倍额定电压下运行30s。中性点非有效接地系统中的电压互感器，在系统无自动切除对地故障保护时，允许在1.9倍额定电压下运行8h；在系统有自动切除对地故障保护时，允许在1.9倍额定电压下运行30s。 具有吸湿器的电压互感器，运行中其吸湿剂应干燥，油封油位应正常，呼吸应正常。 SF6电压互感器投运前，应检查电压互感器无漏气，SF6气体压力指示与制造厂规定相符，三相气压应调整一致。 SF6电压互感器压力表偏出正常压力区时，应及时上报并查明原因，压力降低应进行补气处理。 SF6电压互感器密度继电器应便于运维人员观察，防雨罩应安装牢固，能将表、控制电缆接线端子遮盖。
紧急申请停运的规定&发现有下列情况之一，运维人员应立即汇报值班调控人员申请将电压互感器停运，停运前应远离设备： 高压熔断器连续熔断2次。 外绝缘严重裂纹、破损，电压互感器有严重放电，已威胁安全运行时。 内部有严重异音、异味、冒烟或着火。 油浸式电压互感器严重漏油，看不到油位。 SF6电压互感器严重漏气或气体压力低于厂家规定的最小运行压力值。 电容式电压互感器电容分压器出现漏油。 电压互感器本体或引线端子有严重过热。 膨胀器永久性变形或漏油。 压力释放装置（防爆片）已冲破。 电压互感器接地端子N（X）开路、二次短路，不能消除。 设备的油化试验或SF6气体试验时主要指标超过规定不能继续运行。 其他根据现场实际认为应紧急停运的情况。
| 巡视 | 电压互感器例行巡视&1 外绝缘表面完整，无裂纹、放电痕迹、老化迹象，防污闪涂料完整无脱落。 2 各连接引线及接头无松动、发热、变色迹象，引线无断股、散股。 3 金属部位无锈蚀；底座、支架、基础牢固，无倾斜变形。 4 无异常振动、异常音响及异味。 5 接地引下线无锈蚀、松动情况。 6 二次接线盒关闭紧密，电缆进出口密封良好；端子箱门关闭良好。 7 均压环完整、牢固，无异常可见电晕。 8 油浸电压互感器油色、油位指示正常，各部位无渗漏油现象；吸湿器硅胶变色小于2/3；金属膨胀器膨胀位置指示正常。 9 SF6电压互感器压力表指示在规定范围内，无漏气现象，密度继电器正常，防爆膜无破裂。 10 电容式电压互感器的电容分压器及电磁单元无渗漏油。 11 干式电压互感器外绝缘表面无粉蚀、开裂、凝露、放电现象，外露铁芯无锈蚀。 12 330kV及以上电容式电压互感器电容分压器各节之间防晕罩连接可靠。 13 接地标识、设备铭牌、设备标示牌、相序标注齐全、清晰。 14 原存在的设备缺陷是否有发展趋势。
| 巡视 | 电压互感器全面巡视&全面巡视在例行巡视的基础上，增加以下项目： 1 端子箱内各二次空气开关、刀闸、切换把手、熔断器投退正确，二次接线名称齐全，引接线端子无松动、过热、打火现象，接地牢固可靠。 2 端子箱内孔洞封堵严密，照明完好，电缆标牌齐全完整。 3 端子箱门开启灵活、关闭严密，无变形、锈蚀，接地牢固，标识清晰。 4 端子箱内内部清洁，无异常气味、无受潮凝露现象；驱潮加热装置运行正常，加热器按要求正确投退。 5 检查SF6密度继电器压力正常，记录SF6气体压力值。
| 巡视 | 熄灯巡视&1 引线、接头无放电、发红、严重电晕迹象。 2 外绝缘套管无闪络、放电。
| 巡视 | 电压互感器特殊巡视 | 包含 | 异常天气时的巡视&a)气温骤变时，检查引线无异常受力，是否存在断股，接头部位无发热现象；各密封部位无漏气、渗漏油现象，SF6气体压力指示及油位指示正常；端子箱无凝露现象。 b)大风、雷雨、冰雹天气过后，检查导引线无断股、散股迹象，设备上无飘落积存杂物，外绝缘无闪络放电痕迹及破裂现象。 c)雾霾、大雾、毛毛雨天气时，检查外绝缘无沿表面闪络和放电，重点监视瓷质污秽部分，必要时夜间熄灯检查。 d)高温天气时：检查油位指示正常，SF6气体压力应正常。 e)覆冰天气时，检查外绝缘覆冰情况及冰凌桥接程度，覆冰厚度不超过10mm，冰凌桥接长度不宜超过干弧距离的1/3，放电不超过第二伞裙，不出现中部伞裙放电现象。 f)大雪天气时，应根据接头部位积雪溶化迹象检查是否发热，及时清除导引线上的积雪和形成的冰柱。
|  |  | 包含 | 故障跳闸后的巡视&故障范围内的电压互感器重点检查导线有无烧伤、断股，油位、油色、气体压力等是否正常，有无喷油、漏气异常情况等，绝缘子有无污闪、破损现象。
| 操作 | 电压互感器操作&1、电压互感器退出时，应先断开二次空气开关（或取下二次熔断器），后拉开高压侧隔离开关；直接连接在线路、变压器或母线上的电压互感器应在其连接的一次设备停电后拉开二次空气开关（或取下二次熔断器）；投入时顺序相反。 2、电压互感器停用前，应注意下列事项： a) 按继电保护和自动装置有关规定要求变更运行方式，防止继电保护误动和拒动。 b) 将二次回路主熔断器或二次空气开关断开，防止电压反送。 3、严禁用隔离开关或高压熔断器拉开有故障（油位异常升高、喷油、冒烟、内部放电等）的电压互感器。 4、66kV及以下中性点非有效接地系统发生单相接地或产生谐振时，严禁用隔离开关或高压熔断器拉、合电压互感器。 5、为防止串联谐振过电压烧损电压互感器，倒闸操作时，不宜使用带断口电容器的断路器投切带电磁式电压互感器的空母线。 6、高压侧装有熔断器的电压互感器，其高压熔断器应在停电并采取安全措施后才能取下、装上。在有隔离开关的和熔断器的低压回路，停电时应先拉开隔离开关，后取下熔断器，送电时相反。 7、分别接在两段母线上的电压互感器并列时，应先将一次侧并列，再进行二次并列操作。 8、电压互感器故障时，严禁两台电压互感器二次并列。
| 维护 | 电压互感器维护 | 包含 | 高压熔断器更换&1 运行中电压互感器高压熔断器熔断时，应立即停电进行更换。 2 高压熔断器的更换应在电压互感器停电并做好安全措施后方可进行，并注意二次电压消失对继电保护、自动装置的影响，采取相应的措施，防止误动、拒动。 3 更换前，应核对高压熔断器型号、技术参数与被更换的一致，并验证其良好。 4 更换前，应检查电压互感器无异常。 5 带撞击器的高压熔断器更换时，应注意其安装方向正确。 6 更换完毕送电后，应立即检查相应电压情况。 7 高压熔断器连续熔断2次，汇报值班调控人员，申请停运，由检修人员对电压互感器检查试验合格后，方能对电压互感器送电。
| 维护 |  |  | 二次熔断器、二次空气开关更换&1 运行中电压互感器二次回路熔断器熔断、二次空气开关损坏时，应立即进行更换，并注意二次电压消失对继电保护、自动装置的影响，采取相应的措施，防止误动、拒动。 2 更换前应做好安全措施，防止二次回路短路或接地。 3 更换时，应采用型号、技术参数一致的备品。 4 更换后，应立即检查相应的电压指示，确认电压互感器二次回路是否恢复正常，存在异常，按照缺陷流程处理。
| 维护 |  |  | 红外检测&1 精确测温周期：1000kV：1周，省评价中心3月；330-750kV：1月；220 kV：3月； 110（66） kV：半年；35kV及以下：1年。新投运后1周内（但应超过24小时）。 2 重点检测本体。
| 包含 | 电压互感器典型故障与异常操作 | 包含 | 本体渗漏油 | 现象 | a)本体外部有油污痕迹或油珠滴落现象。 b)器身下部地面有油渍。 c)油位下降。
[5 empty] | 处理原则 | a)检查本体套管、放（注）油阀、法兰、金属膨胀器、引线接头等部位，确定渗漏油部位。 b)根据渗漏油速度结合油位情况，判断缺陷的严重程度。 c)油浸式电压互感器电磁单元油位不可见，且无明显渗漏点，应加强监视，按缺陷流程上报。 d)油浸式电压互感器电磁单元漏油速度每滴时间不快于5秒，且油位正常，应加强监视，按缺陷处理流程上报。 e)油浸式电压互感器电磁单元漏油速度虽每滴时间不快于5秒，但油位低于下限的，立即汇报值班调控人员申请停运处理。 f)油浸式电压互感器电磁单元漏油速度每滴时间快于5秒，立即汇报值班调控人员申请停运处理。 电容式电压互感器电容单元渗漏油，应立即汇报值班调控人员申请停运处理。
|  |  |  | SF6气体压力降低报警 | 现象 | a)监控系统发出SF6气体压力低的告警信息。 b)SF6密度继电器气体压力指示低于报警值。
[5 empty] | 处理原则 | a)检查表计外观是否完好，指针是否正常，记录SF6气体压力值。 b)检查表计压力是否降低至报警值，若为误报警，应查找原因，必要时联系检修人员处理。 c)若确系SF6气体压力异常，应检查各密封部件有无明显漏气现象并联系检修人员处理。 d)气体压力恢复前应加强监视，因漏气较严重一时无法进行补气或SF6气体压力为零时，应立即汇报值班调控人员申请停运处理。
|  |  |  | 本体发热 | 现象 | 红外检测：整体温升偏高，油浸式电压互感器中上部温度高。
[5 empty] | 处理原则 | a)对电压互感器进行全面检查，检查有无其他异常情况，查看二次电压是否正常。 b)油浸式电压互感器整体温升偏高，且中上部温度高，温差超过2K，可判断为内部绝缘降低，应立即汇报值班调控人员申请停运处理。
|  |  |  | 异常声响 | 现象 | 电压互感器声响与正常运行时对比有明显增大且伴有各种噪音。
[5 empty] | 处理原则 | a)内部伴有“嗡嗡”较大噪声时，检查二次电压是否正常。若二次电压异常，可按照4.6条二次电压异常处理。 b)声响比平常增大而均匀时，检查是否为过电压、铁磁谐振、谐波作用引起，汇报值班调控人员并联系检修人员进一步检查。 c)内部伴有“噼啪”放电声响时，可判断为本体内部故障，应立即汇报值班调控人员申请停运处理。 d)外部伴有“噼啪”放电声响时，应检查外绝缘表面是否有局部放电或电晕，若因外绝缘损坏造成放电，应立即汇报值班调控人员申请停运处理。 若异常声响较轻，不需立即停电检修的，应加强监视，按缺陷处理流程上报。
|  |  |  | 外绝缘放电 | 现象 | a)外部有放电声响。 b)夜间熄灯可见放电火花、电晕。
[5 empty] | 处理原则 | a)发现外绝缘放电时，应检查外绝缘表面，有无破损、裂纹、严重污秽情况。 b)外绝缘表面损坏的，应立即汇报值班调控人员申请停运处理。 c)外绝缘未见明显损坏，放电未超过第二裙的，应加强监视，按缺陷处理流程上报。超过第二伞裙的，应立即汇报调控人员申请停电处理。
|  |  |  | 二次电压异常 | 现象 | a)监控系统发出电压异常越限告警信息，相关电压指示降低、波动或升高。 b)变电站现场相关电压表指示降低、波动或升高。相关继电保护及自动装置发“TV断线”告警信息。
[5 empty] | 处理原则 | a)测量二空气开关（二次熔断器）进线侧电压，如电压正常，检查二次空气开关及二次回路；如电压异常，检查设备本体及高压熔断器。 b)处理过程中应注意二次电压异常对继电保护、自动装置的影响，采取相应的措施，防止误动、拒动。 c)中性点非有效接地系统，应检查现场有无接地现象、互感器有无异常声响，并汇报值班调控人员，采取措施将其消除或隔离故障点。 d)二次熔断器熔断或二次空气开关跳开，应试送二次空气开关（更换二次熔断器），试送不成汇报值班调控人员申请停运处理。 e)二次电压波动、二次电压低，应检查二次回路有无松动及设备本体有无异常，电压无法恢复时，联系检修人员处理。 f)二次电压高、开口三角电压高，应检查设备本体有无异常，联系检修人员处理。
|  |  |  | 冒烟着火 | 现象 | a)监控系统相关继电保护动作信号发出，断路器跳闸信号发出，相关电流、电压、功率无指示。如为室内设备，则监控系统有火灾报警信号发出。 b)变电站现场相关继电保护装置动作，相关断路器跳闸。 c)设备本体冒烟着火。
[5 empty] | 处理原则 | a)检查当地监控系统告警及动作信息，相关电流、电压数据。 b)检查记录继电保护及自动装置动作信息，核对设备动作情况，查找故障点。 c)处理过程中应注意二次电压消失对继电保护、自动装置的影响，采取相应的措施，防止误动、拒动。 d)在确认各侧电源已断开且保证人身安全的前提下，用灭火器材灭火。 e)应立即向值班调控人员及上级主管部门相关人员汇报，及时报警。 f)应及时将现场检查情况汇报值班调控人员及有关部门。 g)根据值班调控人员指令进行故障设备的隔离操作和负荷的转移操作。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行）第7分册 电压互感器运维细则 | 相关知识 | 高压熔断器更换
二次熔断器、二次空气开关更换
红外检测
本体渗漏油
SF6气体压力降低报警
本体发热
异常声响
外绝缘放电
电压互感器例行巡视&1 外绝缘表面完整，无裂纹、放电痕迹、老化迹象，防污闪涂料完整无脱落。 2 各连接引线及接头无松动、发热、变色迹象，引线无断股、散股。 3 金属部位无锈蚀；底座、支架、基础牢固，无倾斜变形。 4 无异常振动、异常音响及异味。 5 接地引下线无锈蚀、松动情况。 6 二次接线盒关闭紧密，电缆进出口密封良好；端子箱门关闭良好。 7 均压环完整、牢固，无异常可见电晕。 8 油浸电压互感器油色、油位指示正常，各部位无渗漏油现象；吸湿器硅胶变色小于2/3；金属膨胀器膨胀位置指示正常。 9 SF6电压互感器压力表指示在规定范围内，无漏气现象，密度继电器正常，防爆膜无破裂。 10 电容式电压互感器的电容分压器及电磁单元无渗漏油。 11 干式电压互感器外绝缘表面无粉蚀、开裂、凝露、放电现象，外露铁芯无锈蚀。 12 330kV及以上电容式电压互感器电容分压器各节之间防晕罩连接可靠。 13 接地标识、设备铭牌、设备标示牌、相序标注齐全、清晰。 14 原存在的设备缺陷是否有发展趋势。
电压互感器全面巡视&全面巡视在例行巡视的基础上，增加以下项目： 1 端子箱内各二次空气开关、刀闸、切换把手、熔断器投退正确，二次接线名称齐全，引接线端子无松动、过热、打火现象，接地牢固可靠。 2 端子箱内孔洞封堵严密，照明完好，电缆标牌齐全完整。 3 端子箱门开启灵活、关闭严密，无变形、锈蚀，接地牢固，标识清晰。 4 端子箱内内部清洁，无异常气味、无受潮凝露现象；驱潮加热装置运行正常，加热器按要求正确投退。 5 检查SF6密度继电器压力正常，记录SF6气体压力值。
电压互感器熄灯巡视&1 引线、接头无放电、发红、严重电晕迹象。 2 外绝缘套管无闪络、放电。
电压互感器特殊巡视
电压互感器操作&1、电压互感器退出时，应先断开二次空气开关（或取下二次熔断器），后拉开高压侧隔离开关；直接连接在线路、变压器或母线上的电压互感器应在其连接的一次设备停电后拉开二次空气开关（或取下二次熔断器）；投入时顺序相反。 2、电压互感器停用前，应注意下列事项： a) 按继电保护和自动装置有关规定要求变更运行方式，防止继电保护误动和拒动。 b) 将二次回路主熔断器或二次空气开关断开，防止电压反送。 3、严禁用隔离开关或高压熔断器拉开有故障（油位异常升高、喷油、冒烟、内部放电等）的电压互感器。 4、66kV及以下中性点非有效接地系统发生单相接地或产生谐振时，严禁用隔离开关或高压熔断器拉、合电压互感器。 5、为防止串联谐振过电压烧损电压互感器，倒闸操作时，不宜使用带断口电容器的断路器投切带电磁式电压互感器的空母线。 6、高压侧装有熔断器的电压互感器，其高压熔断器应在停电并采取安全措施后才能取下、装上。在有隔离开关的和熔断器的低压回路，停电时应先拉开隔离开关，后取下熔断器，送电时相反。 7、分别接在两段母线上的电压互感器并列时，应先将一次侧并列，再进行二次并列操作。 8、电压互感器故障时，严禁两台电压互感器二次并列。
电压互感器维护
| 起草人 | 王兴照
黄 锐
邢海文
陈 静
孙学锋
王 涛
杜修明
孙晓斌
吕俊涛
| 起草单位 | 国网山东电力