## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
并联电容器组 | 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1、并联电容器组新装投运前，除各项试验合格并按一般巡视项目检查外，还应检查放电回路，保护回路、通风装置完好。构架式电容器装置每只电容器应编号，在上部三分之一处贴45℃～50℃试温蜡片。在额定电压下合闸冲击三次，每次合闸间隔时间5分钟，应将电容器残留电压放完时方可进行下次合闸。 2、并联电容器组放电装置应投入运行，断电后在5s内应将剩余电压降到50伏以下。 3、运行中的并联电容器组电抗器室温度不应超过35℃，当室温超过35℃时，干式三相重迭安装的电抗器线圈表面温度不应超过85℃，单独安装不应超过75℃。 4、并联电容器组外熔断器的额定电流应不小于电容器额定电流的1.43倍选择，并不宜大于额定电流的1.55倍。更换外熔断器时应注意选择相同型号及参数的外熔断器。每台电容器必须有安装位置的唯一编号。 5、电容器引线与端子间连接应使用专用线夹，电容器之间的连接线应采用软连接，宜采取绝缘化处理。 6、室内并联电容器组应有良好的通风，进入电容器室宜先开启通风装置。 7、电容器围栏应设置断开点，防止形成环流，造成围栏发热。 8、电容器室不宜设置采光玻璃，门应向外开启，相邻两电容器的门应能向两个方向开启。电容器室的进、排风口应有防止风雨和小动物进入的措施。 9、室内布置电容器装置必须按照有关消防规定设置消防设施，并设有总的消防通道，应定期检查设施完好，通道不得任意堵塞。 10、吸湿器（集合式电容器）的玻璃罩杯应完好无破损，能起到长期呼吸作用,使用变色硅胶，罐装至顶部1/6～1/5处，受潮硅胶不超过2/3，并标识2/3位置,硅胶不应自上而下变色，上部不应被油浸润，无碎裂、粉化现象。油封完好，呼或吸状态下，内油面或外油面应高于呼吸管口。 11、非密封结构的集合式电容器应装有储油柜，油位指示应正常，油位计内部无油垢，油位清晰可见，储油柜外观应良好，无渗油、漏油现象。 12、注油口和放油阀（集合式电容器）阀门必须根据实际需要，处在正确位置。指示开、闭位置的标志清晰、正确，阀门接合处无渗漏油现象。 13、系统电压波动、本体有异常（如振荡、接地、低周或铁磁谐振），应检查电容器固件有无松动，各部件相对位置有无变化，电容器有无放电及焦味，电容器外壳有无膨胀变形。 14、对于接入谐波源用户的变电站电容器，每年应安排一次谐波测试，谐波超标时应采取相应的消谐措施。 15、电容器允许在额定电压±5%波动范围内长期运行。电容器过电压倍数及运行持续时间如下规定执行，尽量避免在低于额定电压下运行。 过电压倍数(Ug/Un) 持续时间 说明 1.05 连续 1.10 每24h中8h 1.15 每24h中30min 系统电压调整与波动 1.20 5min 轻荷载时电压升高 1.30 1min 16、并联电容器组允许在不超过额定电流的30%的运行情况下长期运行。三相不平衡电流不应超过5%。 17、当系统发生单相接地时，不准带电检查该系统上的电容器
|  | 紧急申请停运规定 | 内容 | 运行中的电力电容器有下列情况时，运维人员应立即申请停运，停运前应远离设备： 1、电容器发生爆炸、喷油或起火。 2、接头严重发热。 3、电容器套管发生破裂或有闪络放电。 4、电容器、放电线圈严重渗漏油时。 5、电容器壳体明显膨胀，电容器、放电线圈或电抗器内部有异常声响。 6、集合式并联电容器压力释放阀动作时。 7、当电容器2根及以上外熔断器熔断时。 8、电容器的配套设备有明显损坏，危及安全运行时。 9、其他根据现场实际认为应紧急停运的情况。
| 巡视 | 并联电容器组例行巡视 | 包含 | a) 设备铭牌、运行编号标识、相序标识齐全、清晰。 b) 母线及引线无过紧过松、散股、断股、无异物缠绕，各连接头无发热现象。 c) 无异常振动或响声。 d) 电容器壳体无变色、膨胀变形；集合式电容器无渗漏油，油温、储油柜油位正常,吸湿器受潮硅胶不超过2/3，阀门接合处无渗漏油现象；框架式电容器外熔断器完好。带有外熔断器的电容器，应检查外熔断器的运行工况。 e) 限流电抗器附近无磁性杂物存在，干抗表面涂层无变色、龟裂、脱落或爬电痕迹，无放电及焦味，电抗器撑条无脱出现象，油电抗器无渗漏油。 f) 放电线圈二次接线紧固无发热、松动现象；干式放电线圈绝缘树脂无破损、放电；油浸放电线圈油位正常，无渗漏。 g) 避雷器垂直和牢固，外绝缘无破损、裂纹及放电痕迹，运行中避雷器泄漏电流正常，无异响。 h) 设备的接地良好，接地引下线无锈蚀、断裂且标识完好。 i) 电缆穿管端部封堵严密。 j) 套管及支柱绝缘子完好，无破损裂纹及放电痕迹。 k) 围栏安装牢固，门关闭，无杂物，五防锁具完好。 l) 本体及支架上无杂物，支架无锈蚀、松动或变形。 m) 原有的缺陷无发展趋势。
|  | 并联电容器组全面巡视 | 包含 | 全面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目： a) 电容器室干净整洁，照明及通风系统完好。 b) 电容器防小动物设施完好。 c) 端子箱门应关严，无进水受潮，温控除湿装置应工作正常，在“自动”方式长期运行。 d) 端子箱内孔洞封堵严密，照明完好；电缆标牌齐全、完整。
|  | 并联电容器组熄灯巡视 | 包含 | a) 检查引线、接头有无放电、发红过热迹象。 b) 检查套管无闪络、放电痕迹。
|  | 并联电容器组特殊巡视 | 包含 | 新投入或经过大修后巡视 | 内容 | a) 声音应正常，如果发现响声特大，不均匀或者有放电声，应认真检查。 b) 单体电容器壳体无膨胀变形，集合式电容器油温、油位正常。 c) 红外测温各部分本体和接头无发热。
|  |  | 包含 | 异常天气时巡视 | 内容 | a) 气温骤变时，检查一次引线端子无异常受力，引线无断股、发热,集合式电容器检查油位应正常。 b) 雷雨、冰雹、大风天气过后，检查导引线无断股迹象，设备上无飘落积存杂物，瓷套管无放电痕迹及破裂现象。 c) 浓雾、毛毛雨天气时，套管无沿表面闪络和放电，各接头部位、部件在小雨中不应有水蒸气上升现象。 d) 高温天气时，应特别检查电容器壳体无变色、膨胀变形；集合式电容器油温、油位正常。 e) 覆冰天气时：观察外绝缘的覆冰厚度及冰凌桥接程度，放电不超过第二伞裙，不出现中部伞裙放电现象。 f) 下雪天气时，应根据接头部位积雪溶化迹象检查是否发热。检查导引线积雪累积厚度情况，应及时清除导引线上的积雪和形成的冰柱。
|  |  | 包含 | 故障跳闸后的巡视 | 内容 | a) 检查电容器各引线接点无发热现象，外熔断器无熔断或松弛。 b) 检查本体各部件无位移、变形、松动或损坏现象。 c) 检查外表涂漆无变色，壳体无膨胀变形，接缝无开裂、渗漏油。 d) 检查外熔断器、放电回路、电抗器、电缆、避雷器是否完好。 e) 检查瓷件无破损、裂纹及放电闪络痕迹。
| 操作 | 并联电容器组操作 | 内容 | 1、正常情况下电容器的投入、切除由调控中心AVC系统自动控制,或由值班调控人员根据调度颁发的电压曲线自行操作。 2、站内并联电容器与并联电抗器不得同时投入运行。 3、由于继电保护动作使电容器开关跳闸，在未查明原因前，不得重新投入电容器。 4、装设自动投切装置的电容器，应有防止保护跳闸时误投入电容器装置的闭锁回路，并应设置操作解除控制开关。 5、对于装设有自动投切装置的电容器，在停复电操作前，应确保自动投切装置已退出，复电操作完后，再按要求进行投入。 6、电容器检修作业，应先对电容器高压侧及中性点接地，再对电容器进行逐个充分放电。装在绝缘支架上的电容器外壳亦应对地放电。 7、分组电容器投切时，不得发生谐振（尽量在轻载荷时切出）。 8、环境温度长时间超过允许温度或电容器大量渗油时禁止合闸；电容器温度低于下限温度时，应避免投入操作。 9、某条母线停役时应先切除该母线上电容器，然后拉开该母线上的各出线回路，母线复役时则应先合上母线上的各出线回路断路器，后合上电容器断路器。 10、电容器切除后，须经充分放电后(必须在五分钟以上)，才能再次合闸。因此在操作时，若发生断路器合不上或跳跃等情况时，不可连续合闸，以免电容器损坏。 11、有条件时，各组并联电容器应轮换投退，以延长使用寿命。
| 维护 | 并联电容器组维护 | 包含 | 红外检测 | 内容 | 1、精确测温周期：1000kV：1周，省评价中心3月。 750kV及以下：1年。新设备投运后1周内（但应超过24小时）。 2、检测范围为电容器、放电线圈、串联电抗器、电流互感器、避雷器及所属设备。 3、重点检测并联电容器组各设备的接头、电容器、放电线圈、串联电抗器。 4、配置智能机器人巡检系统的变电站，可由智能机器人完成红外普测和精确测温，由专业人员进行复核。
| 包含 | 并联电容器组典型故障及异常处理 | 包含 | 电容器故障跳闸 | 现象 | a) 事故音响启动。 b) 监控系统显示电容器断路器跳闸，电流、功率显示为零。 c) 保护装置发出保护动作信息。
[5 empty] | 处理原则 | a) 联系调控人员停用该电容器AVC功能，由运维人员至现场检查。 b) 检查保护动作情况，记录保护动作信息。 c) 检查电容器有无喷油、变形、放电、损坏等现象。 d) 检查外熔断器的通断情况。 e) 集合式电容器需检查油位及压力释放阀动作情况。 f) 检查电容器内其他设备（电抗器、避雷器）有无损坏、放电等故障现象。 g) 联系检修人员抢修。 h) 由于故障电容器可能发生引线接触不良，内部断线或熔丝熔断，存在剩余电荷，在接触故障电容器前，应戴绝缘手套，用短路线将故障电容器的两极短接接地。对双星形接线电容器的中性线及多个电容器的串接线，还应单独放电。
|  |  | 包含 | 不平衡保护告警 | 现象 | 电容器不平衡保护告警，但未发生跳闸。
[5 empty] | 处理原则 | a) 检查保护装置情况，是否存在误告警现象。 b) 检查外熔断器的通断情况。 c) 检查电容器有无喷油、变形、放电、损坏等故障现象。 d) 检查中性点回路内设备及电容器间引线是否损坏。 e) 现场无法判断时，联系检修人员检查处理。
|  |  | 包含 | 壳体破裂、漏油、膨胀变形 | 现象 | a) 框架式电容器壳体破裂、漏油、膨胀、变形。 b) 集合式电容器壳体严重漏油。
[5 empty] | 处理原则 | a) 发现框架式电容器壳体有破裂、漏油、膨胀、变形现象后，记录该电容器所在位置编号，并查看电容器不平衡保护读数（不平衡电压或电流）是否有异常,立即汇报调控人员，做紧急停运处理。 b) 发现集合式电容器壳体有漏油时，应根据相关规程判断其严重程度，并按照缺陷处理流程进行登记和消缺。 c) 发现集合式电容器压力释放阀动作时应立即汇报调控人员，做紧急停运处理。 d) 现场无法判断时，联系检修人员检查处理。
|  |  | 包含 | 声音异常 | 现象 | a) 电容器伴有异常振动声、漏气声、放电声。 b) 异常声响与正常运行时对比有明显增大。
[5 empty] | 处理原则 | a) 有异常振动声时应检查金属构架是否有螺栓松动脱落等现象。 b) 有异常声音时应检查电容器有否渗漏、喷油等现象。 c) 有异常放电声时应检查电容器套管有无爬电现象，接地是否良好。 d) 现场无法判断时，联系检修人员检查处理。
|  |  | 包含 | 瓷套异常 | 现象 | a) 瓷套外表面严重污秽，伴有一定程度电晕或放电。 b) 瓷套有开裂、破损现象。
[5 empty] | 处理原则 | a) 瓷套表面污秽较严重并伴有一定程度电晕，有条件的可先采用带电清扫。 b) 瓷套表面有明显放电或较严重电晕现象的，应立即汇报调控人员，做紧急停运处理。 c) 电容器瓷套有开裂、破损现象的，应立即汇报调控人员，做紧急停运处理。 d) 现场无法判断时，联系检修人员检查处理。
|  |  | 包含 | 温度异常 | 现象 | a) 电容器壳体温度异常。 b) 电容器金属连接部分温度异常。 c) 集合式电容器油温高报警。
[5 empty] | 处理原则 | a) 红外测温发现电容器壳体相对温差δ≥80％的，可先采取轴流风扇等降温措施。如降温措施无效的，应立即汇报调控人员，做紧急停运处理。 b) 红外测温发现电容器金属连接部分热点温度>80℃或相对温差δ≥80％的，应检查相应的接头、引线、螺栓有无松动，引线端子板有无变形、开裂，并联系检修人员检查处理。 c) 集合式电容器油温高报警后，先检查温度计指示是否正确，电容器室通风装置是否正常。如确实温度较平时升高明显，应联系检修人员处理。
|  |  | 包含 | 冒烟着火 | 现象 | a) 监控系统相关继电保护动作信号发出，断路器跳闸信号发出，相关电流、电压、功率无指示。 b) 变电站现场相关继电保护装置动作，相关断路器跳闸。 c) 电容器本体冒烟着火。
[5 empty] | 处理原则 | a) 检查现场监控系统告警及动作信息，相关电流、电压数据。 b) 检查记录继电保护及自动装置动作信息，核对设备动作情况，查找故障点。 c) 在确认各侧电源已断开且保证人身安全的前提下，用灭火器材灭火。 d) 立即向上级主管部门汇报，及时报警。 e) 及时将现场检查情况汇报值班调控人员及有关部门。 f) 根据值班调控人员指令，进行故障设备的隔离操作。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行） 第9分册 并联电容器组运维细则 | 相关知识点 | 一般规定
紧急申请停运规定
并联电容器组例行巡视
并联电容器组全面巡视
并联电容器组熄灯巡视
并联电容器组特殊巡视
并联电容器组操作
并联电容器组维护
新投入或经过大修后巡视
异常天气时巡视
故障跳闸后的巡视
红外检测
电容器故障跳闸
不平衡保护告警
壳体破裂、漏油、膨胀变形
声音异常
瓷套异常
温度异常
冒烟着火
| 起草人 | 田晓声
姜圣菲
黄尔东
戴缘生
李骏
严浩
吴欣烨
周谷亮
郑斌毅
罗臻鉴
| 起草单位 | 国网上海电力