## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
母线及绝缘子 | 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1.母线及绝缘子送电前应试验合格，各项检查项目合格，各项指标满足要求，保护按照要求投入，并经验收合格，方可投运。 2.母线及接头长期允许工作温度不宜超过70℃。 3.检修后或长期停用的母线，投运前须用带保护的断路器对母线充电。 4.母线拆卸大修后，需进行重新核相。 5.用母联（分段）断路器给母线充电前，应投入充电保护；充电（正常）后，退出充电保护。 6.旁路母线投入前，应在保护投入的情况下用旁路断路器对旁路母线充电一次。 7.母线停送电操作中，应避免电压互感器（TV）二次侧反充电。
|  | 紧急申请停运规定 | 内容 | 发现母线有下列情况之一，应立即汇报值班调控人员申请停运，停运前应远离设备： 1.母线支柱绝缘子倾斜、断裂、放电或覆冰严重时。 2.悬挂型母线滑移。 3.单片悬式瓷绝缘子严重发热。 4.硬母线伸缩节变形。 5.软母线或引流线有断股，截面损失达25％以上或不满足母线短路通流要求时。 6.母线严重发热，热点温度≥130℃或δ≥95%时。 7.母线异常音响或放电声音较大时。 8.户外母线搭挂异物，危及安全运行,无法带电处理时；其它引线脱落，可能造成母线故障时。 9.其他根据现场实际认为应紧急停运的情况。
| 巡视 | 母线及绝缘子例行巡视 | 包含 | 母线巡视 | 内容 | a) 名称、电压等级、编号、相序等标识齐全、完好，清晰可辨。 b) 无异物悬挂。 c) 外观完好，表面清洁，连接牢固。 d) 无异常振动和声响。 e) 线夹、接头无过热、无异常。 f) 带电显示装置运行正常。 g) 软母线无断股、散股及腐蚀现象，表面光滑整洁。 h) 硬母线应平直、焊接面无开裂、脱焊，伸缩节应正常。 i) 绝缘母线表面绝缘包敷严密，无开裂、起层和变色现象。 j) 绝缘屏蔽母线屏蔽接地应接触良好。
|  |  | 包含 | 引流线巡视 | 内容 | a) 引线无断股或松股现象，连接螺栓无松动脱落，无腐蚀现象，无异物悬挂。 b) 线夹、接头无过热、无异常。 c) 无绷紧或松弛现象。
|  |  | 包含 | 金具巡视 | 内容 | a) 无锈蚀、变形、损伤。 b) 伸缩节无变形、散股及支撑螺杆脱出现象。 c) 线夹无松动，均压环平整牢固，无过热发红现象。
|  |  | 包含 | 绝缘子巡视 | 内容 | a) 绝缘子防污闪涂料无大面积脱落、起皮现象。 b) 绝缘子各连接部位无松动现象、连接销子无脱落等，金具和螺栓无锈蚀。 c) 绝缘子表面无裂纹、破损和电蚀，无异物附着。 d) 支柱绝缘子伞裙、基座及法兰无裂纹。 e) 支柱瓷瓶及硅橡胶增爬伞裙表面清洁、无裂纹及放电痕迹。 f) 支柱绝缘子无倾斜。
|  | 母线及绝缘子全面巡视 | 内容 | 全面巡视应在例行巡视基础上增加以下内容： a) 检查绝缘子表面积污情况。 b) 支柱绝缘子结合处涂抹的防水胶无脱落现象，水泥胶装面完好。
|  | 母线及绝缘子熄灯巡视 | 内容 | a) 母线、引流线及各接头无发红现象。 b) 绝缘子、金具应无电晕及放电现象。
|  | 母线及绝缘子特殊巡视 | 包含 | 新投运及设备经过检修、改造或长期停运后重新投入运行后巡视： | 内容 | a) 观察支柱瓷绝缘子有无放电及各引线连接处是否有发热现象。 b) 使用红外热成像仪进行测温。
|  |  | 内容 | 严寒季节时重点检查母线抱箍有无过紧、有无开裂发热、母线接缝处伸缩节是否良好、绝缘子有无积雪冰凌桥接等现象，软母线是否过紧造成绝缘子严重受力。
|  |  | 内容 | 双母线接线方式下，一组母线退出运行时，应加强另一组运行母线的巡视和红外测温。
|  |  | 内容 | 高温季节时重点检查接点、线夹、抱箍发热情况，母线连接处伸缩器是否良好。
|  |  | 包含 | 异常天气时重点检查以下内容： | 内容 | a) 冰雹、大风、沙尘暴天气：重点检查母线、绝缘子上无悬挂异物，倾斜等异常现象，以及母线舞动情况。 b) 大雾霜冻季节和污秽地区：检查绝缘子表面无爬电或异常放电，重点监视污秽瓷质部分。 c) 雨雪天气：检查绝缘子表面无爬电或异常放电，母线及各接头不应有水蒸气上升或融化现象，如有，应用红外热像仪进一步检查。大雪时还应检查母线积雪情况，无冰溜及融雪现象。 d) 雷雨后：重点检查绝缘子无闪络痕迹。 e) 严重雾霾天气：重点检查绝缘子有无放电、闪络等情况发生。 f) 覆冰天气时，观察绝缘子的覆冰厚度及冰凌桥接程度，覆冰厚度不超 10mm，冰凌桥接长度不宜超过干弧距离的 1/3 ，爬电不超过第二伞裙，不出现中部伞裙爬电现象。
|  |  | 包含 | 故障跳闸后的巡视 | 内容 | a) 检查现场一次设备（特别是保护范围内设备）外观，导引线有无断股或放电痕迹等情况。 b) 检查保护装置的动作情况。 c) 检查断路器运行状态（位置、压力、油位），。 d) 检查绝缘子表面有无放电。 e) 检查各气室压力、接缝处伸缩器（如有）有无异常。
| 操作 | 母线停送电操作 | 内容 | 1.母线停电前应检查停电母线上所有负荷确已转移，同时应防止电压互感器反送电。 2.拉开母联、分段断路器前后，应检查该断路器电流。 3.如母联断路器设有断口均压电容且母线电压互感器为电磁式的，为了避免拉开母联断路器后可能产生串联谐振而引起过电压，应先停用母线电压互感器，再拉开母联断路器；复役时相反。 4.母线送电操作程序与停电操作程序相反。 5.母线送电时，应对母线进行检验性充电。用母联（或分段）断路器给母线充电前，应将专用充电保护投入；充电正常后，退出专用充电保护。用旁路断路器对旁路母线充电前应投入旁路开关线路保护或充电保护。 6.母线充电后检查母线电压。
|  | 倒母线操作 | 内容 | 1.倒母线操作时，应按照合上母联断路器，投入母线保护互联压板，拉开母联断路器控制电源，再切换母线侧隔离开关的顺序进行。运行断路器切换母线隔离开关应“先合、后拉”。 2.冷倒（热备用断路器）切换母线刀闸，应“先拉、后合”。 3.倒母线操作时，在某一设备间隔母线侧隔离开关合上或拉开后，应检查该间隔二次电压切换正常。 4.双母线接线方式下变电站倒母线操作结束后，先合上母联断路器控制电源开关，然后再退出母线保护互联压板。 5.母线停电前，有站用变接于停电母线上的，应先做好站用电的调整。
| 维护 | 标识维护、更换 | 内容 | 1.发现标识脱落、辨识不清时，应视现场实际情况对标识进行维护或更换。 2.维护时保持与带电设备足够安全距离。
|  | 红外测温 | 内容 | 1.精确测温周期：1000kV：1周，省评价中心3月；330-750kV：1月；220 kV：3月； 110（66） kV：半年；35kV及以下：1年。新设备投运后1周内（但应超过24小时）。 2.检测范围为母线、引流线、绝缘子及各连接金具。 3.重点检测母线各连接接头（线夹）等部位。 4.配置智能机器人巡检系统的变电站，可由智能机器人完成红外普测和精确测温，由专业人员进行复核。
|  | 典型故障和异常处理 | 包含 | 母线短路失压 | 现象 | a) 后台显示相关保护动作信息，母线电压显示为零。 b) 母线发生短路故障，系统出现强烈冲击，现场出现支柱绝缘子断裂或异常声响、火光、冒烟等现象。 c) 保护动作，断路器跳闸。
[5 empty] | 处理原则 | 1.立即检查母线设备，并设法隔离或排除故障。 a) 如故障点在母线侧隔离开关外侧，可将该回路两侧隔离开关拉开。故障隔离或排除以后，按调度命令恢复母线运行。对双母线或单母线分段接线，宜采用有充电保护的断路器对母线充电。对于3/2断路器接线，应选择一条电源线路对停电母线充电。母线充电成功后，再送出其他线路。 b) 若故障点不能立即隔离或排除，对于双母线接线，按值班调控人员指令对无故障的元件倒至运行母线运行。 c) 若找不到明显故障点，则不准将跳闸元件接入运行母线送电，以防止故障扩大至运行母线。可按照值班调控人员指令处理试送母线。线路对侧有电源时应由线路对侧电源对故障母线试送电。 2.运维人员不能自己排除母线故障时，应立即联系检修人员处理，在处理之前做好安全措施。
|  |  | 包含 | 支柱瓷绝缘子断裂 | 现象 | 支柱瓷绝缘子断裂。
[5 empty] | 处理原则 | a) 对于硬母线，应全面检查硬母线有无变形或其他异常现象。 b) 汇报值班调控人员申请停电处理，将断裂绝缘子进行隔离，布置现场安全措施。
|  |  | 包含 | 母线接头（线夹）过热 | 现象 | a) 母线接头（线夹）温度与正常运行时对比有明显增高。 b) 母线接头（线夹）颜色与正常运行时对比有明显变化。
[5 empty] | 处理原则 | a) 用红外热成像仪检测确定发热部位及温度。 b) 核对负荷情况和环境温度，并与历史数据比较后做出综合判断。 c) 汇报值班调控人员，结合现场情况申请转移负荷或停电处理。
|  |  | 包含 | 小电流接地系统母线单相接地 | 现象 | 监控后台发出接地信号，同时母线一相电压降低或者为零，其他两相升高或者等于线电压。
[5 empty] | 处理原则 | a) 检查母线及相连设备，确定接地点，小电流接地系统发生母线单相接地，运行时间不得超过2小时。 b) 发生小电流接地系统母线单相接地故障时，在故障母线未停电或故障点未找到的情况下，运维人员不得进入设备区。 c) 高压设备发生接地时，室内人员应距离故障点 4m以外，室外人员应距离故障点 8m以外。进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。 d) 汇报值班调控人员后，按值班调控人员指令隔离接地点，进行处理。 e) 如若没有发现接地点，汇报值班调控人员申请停电进行详细检查、处理。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行）第12分册母线及绝缘子运维细则 | 相关知识点 | 一般规定
紧急申请停运规定
母线及绝缘子例行巡视
母线及绝缘子全面巡视
母线及绝缘子熄灯巡视
母线及绝缘子特殊巡视
母线停送电操作
倒母线操作
标识维护、更换
红外测温
典型故障和异常处理
母线巡视
引流线巡视
金具巡视
绝缘子巡视
故障跳闸后的巡视
母线短路失压
支柱瓷绝缘子断裂
母线接头（线夹）过热
小电流接地系统母线单相接地
| 起草人 | 王鹏飞
祁连清
段毅
严文
隆朝东
周炜
谢湘宁
冯超
赵德祥
田生祥
| 起草单位 | 国网青海电力