## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
消弧线圈 | 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1.消弧线圈控制屏交直流输入电源应由站用电系统、直流系统独立供电，不宜与其它电源并接，投运前应检查交直流电源正常并确保投入。 2.中性点经消弧线圈接地系统，应运行于过补偿状态。 3.中性点位移电压不得超过15％Un（Un为系统标称电压除√3），中性点电流应小于5A。 4.中性点位移电压小于15％Un（Un为系统标称电压除√3）时，消弧线圈允许长期运行。 5.接地变压器二次绕组所接负荷应在规定的范围内。 6.并联电阻投入超时跳闸出口应退出。 7.控制器正常应置于“自动”控制状态。 8.带有自动调整控制器的消弧线圈，脱谐度应调整在5%～20%之间。 9.运行中，当两段母线处于并列运行状态时，所属的两台消弧线圈控制器（或一控二的单台控制器）应能识别，并自动将消弧线圈转入主、从运行模式。
|  | 紧急停运规定 |  | 发现消弧线圈下列情况之一，应立即汇报调度，申请将设备停运，停运前应远离设备。 1.接地变压器或消弧线圈冒烟着火。 2.油浸式接地变压器或消弧线圈严重漏油或者喷油。 3.接地变压器或消弧线圈套管有严重破损和放电现象。 4.干式接地变压器或消弧线圈本体表面树枝状爬电现象。 5.阻尼电阻烧毁。 6.正常运行情况下，声响明显增大，内部有爆裂声。 7.附近的设备着火、爆炸或发生其他情况，对成套装置构成严重威胁。 8.当发生危及成套装置安全的故障，而有关的保护装置拒动。 9.其他根据现场实际认为应紧急停运的情况。
| 巡视 | 消弧线圈例行巡视 | 包含 | 消弧线圈、接地变压器巡视 | 内容 | a) 设备铭牌、运行编号标识清晰可见。 b) 设备引线连接完好无过热，接头无松动、变色现象。 c) 干式消弧线圈、接地变表面无裂纹及放电现象。 d) 干式消弧线圈、接地变无异味、无异常振动、无异常声音。 e) 油浸式消弧线圈、接地变各部位密封应良好无渗漏。 f) 油浸式消弧线圈、接地变温度计外观完好、指示正常，储油柜的油位应与温度相对应。 g) 油浸式消弧线圈、接地变吸湿器呼吸正常，外观完好，吸湿剂符合要求，油封油位正常，各部位无渗油、漏油。 h) 油浸式消弧线圈、接地变压力释放阀应完好无损。 i) 各控制箱、端子箱应密封良好，加热、驱潮等装置运行正常。 j) 原存在的设备缺陷是否有发展。 k) 金属部位无锈蚀，底座、支架牢固，无倾斜变形。 l) 各表计指示准确。 m) 消弧线圈室通风正常。
|  |  | 包含 | 控制器巡视 |  | a) 电源工作正常。 b) 液晶显示屏应清晰可辨认，无花屏、黑屏，装置采样正常，符合实际运行方式。 c) 与变电站综合自动化系统的通讯应正常。 d) 原存在的设备缺陷是否有发展。 e) 控制器打印机应能正常工作，备有充足的打印纸，墨盒无干涸、褪色。
|  |  | 包含 | 附属部件巡视 |  | a) 分接开关档位指示应与消弧线圈控制屏、综自监控系统上的档位指示一致。 b) 调容式消弧线圈单体电容器套管无渗油，壳体无膨胀变形、无异常发热。 c) 互感器、避雷器表面无裂纹、损伤或爬电、烧灼痕迹。 d) 中性点隔离开关分合位置正常，指示位置正确。 e) 无异常震动、异常声响及异味。 f) 原存在的设备缺陷是否有发展。
|  | 消弧线圈全面巡视 | 内容 | 全面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目： a) 二次引线接触良好，接头处无过热、变色，热缩包扎无变形。 b) 阻尼电阻各部位应无发热、鼓包、烧伤等现象，散热风扇启动正常。 c) 阻尼电阻箱内所有熔断器和二次空气开关正常。 d) 阻尼电阻箱内清洁，无杂物，标志明确，引线端子无松动、过热、打火现象。 e) 设备底座、支架应支撑牢固，无倾斜或变形。 f) 控制箱和二次端子箱内应清洁，无异物。 n) 接地引下线应完好，接地标识清晰可见。 g) 电缆穿管端部封堵严密。
|  | 消弧线圈熄灯巡视 | 内容 | a) 引线、接头、套管末屏无放电、发红迹象。 b) 套管无闪络、放电。
|  | 消弧线圈特殊巡视 | 包含 | 新投入或者经过大修的消弧线圈巡视 | 内容 | a) 声音应正常。 b) 油位变化应正常，应随温度的增加合理上升。 c) 引线、接头、套管无放电现象，无异味。 d) 调容式消弧线圈单体电容器套管无渗油，壳体无膨胀变形、无异常发热。 e) 用红外测温设备检查无发热现象。
|  |  | 包含 | 异常天气时的巡视 | 内容 | a) 高温天气时，检查油温、油位指示正常。 b) 气温骤变时，检查油位正常，各部位无渗油，各侧连接引线无断股或接头处发红现象。 c) 大风、雷雨、冰雹后，检查引线完好，设备上无杂物，套管无放电痕迹及破裂现象。 d) 浓雾、小雨、下雪时，套管无沿表面闪络或放电，各接头在小雨中或下雪后不应有水蒸气上升或快速融雪现象，若有应用红外测温仪进一步检查其实际情况。
| 操作 | 消弧线圈操作 | 内容 | 1.消弧线圈装置运行中从一台变压器的中性点切换到另一台时，必须先将消弧线圈断开后再切换。不得将两台变压器的中性点同时接到一台消弧线圈上。 2.中性点接有消弧线圈的主变压器在停电时，应先拉开消弧线圈的隔离开关，再停主变，送电时相反。 3.系统中发生单相接地或中性点位移电压大于15％Un（Un为系统标称电压除√3）时，禁止操作或手动调节该段母线上的消弧线圈。 4.装置参数设定后应作记录，记录设定时间、设定值等，以便分析、查询。 5.手动调匝消弧线圈切换分接头的操作规定 a) 按当值调度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头。 b) 切换分接头前，应确认系统中没有接地故障，再用隔离开关断开消弧线圈，装设好接地线后，才可切换分接头，并测量直流电阻。 c) 切换分接头后，应检查消弧线圈导通情况，合格后方可将消弧线圈投入运行。 6.消弧线圈投运时应先投控制器，再投一次设备；停电顺序与此相反。 7.母线送电时，宜先投入消弧线圈，再送馈线；停电操作顺序与此相反。 8.消弧线圈并联电阻过流延时切除接地变压器功能不应投入运行。 9.母线并列或跨站合环操作时，分接两段母线上的消弧线圈均不宜退出运行。 10.中性点经消弧线圈接地的变压器，正常运行时最高运行负荷应扣除消弧线圈容量，不得满载运行。阻尼电阻各部位应无发热、鼓包、烧伤等现象，散热风扇启动正常。 11.带有接地变的消弧线圈刀闸在系统有接地时，要先拉开接地变开关再拉开消弧线圈刀闸，正常无接地时可先拉开刀闸再分断路器。
| 维护 | 消弧线圈维护 | 包含 | 红外检测 | 内容 | 1.精确测温周期：1000kV：1周，省评价中心3月；330-750kV：1月；220 kV：3月； 110（66） kV：半年；35kV及以下：1年。1）新投运后1周内（但应超过24小时）。 2.检测范围为消弧线圈本体及附件。 3.重点检测消弧线圈、接地变压器、储油柜、套管、引线接头、电缆终端、阻尼电阻、端子箱内二次回路接线。 4.配置智能机器人巡检系统的变电站，可由智能机器人完成红外普测和精确测温。
|  |  | 包含 | 吸湿器维护 | 内容 | 1.吸湿剂受潮变色超过2/3、油封内的油位超过上下限、吸湿器玻璃罩及油封破损时应及时维护。 2.更换吸湿器及吸湿剂期间，应将相应重瓦斯保护改投信号。 3.吸湿器内的吸湿剂宜采用同一种变色硅胶，其颗粒直径4～7mm，且留有1/5～1/6空间。 4.油封内的油应补充至合适位置，补充的油应合格。 5.维护后应检查呼吸正常、密封完好。
|  |  | 包含 | 更换消弧线圈成套柜外交流空开 | 内容 | 1.更换交流空开时，应检查设备电源是否已断开，用万用表测量接线柱（对地）是否已确无电压。 2.二次线拆除后用绝缘胶布或护套包扎好，防止误碰临近带电设备。 3.更换完毕后应检查接线正确、紧固。
|  | 典型故障和异常处理 | 包含 | 消弧线圈保护动作处理 | 现象 | a) 事故音响启动。 b) 监控系统发出消弧线圈速断保护动作、过流保护动作、零序过流保护动作，零序过压保护动作信息，主画面显示消弧线圈断路器跳闸。 c) 保护装置发出消弧线圈速断保护动作、过流保护动作、零序过流保护动作，零序过压保护动作信息。
[5 empty] | 处理原则 | a) 现场检查保护范围内一次设备，有无明显短路、爆炸痕迹，油浸式接地变压器或消弧线圈有无喷油，检查气体继电器内部有无气体积聚。 b) 认真检查核对消弧线圈保护动作信息，一二次回路情况。 c) 故障发生时现场是否存在检修作业，是否存在引起保护动作的可能因素。 d) 综合消弧线圈各部位检查结果和继电保护装置动作信息，分析确认故障设备，快速隔离故障设备。 e) 记录保护动作时间及一、二次设备检查结果并汇报。 f) 确认故障设备后，应根据调控指令快速隔离故障设备并提前布置检修试验工作的安全措施。 g) 确认保护范围内无故障后，应查明保护是否误动及误动原因。
|  |  | 包含 | 消弧线圈、接地变压器着火处理 | 现象 | a) 事故音响启动。 b) 监控系统发出消弧线圈速断保护动作、过流保护动作、零序过流保护动作，零序过压保护动作信息，主画面显示消弧线圈断路器跳闸。 c) 保护装置发出消弧线圈速断保护动作、过流保护动作、零序过流保护动作，零序过压保护动作信息。 d) 消弧线圈、接地变压器冒烟着火。 e) 火灾消防装置报警。
[5 empty] | 处理原则 | a) 现场检查消弧线圈、接地变压器冒烟着火。 b) 检查消弧线圈断路器是否断开，保护是否正确动作。 c) 消弧线圈保护未动作或者断路器未断开时，应立即采取措施隔离故障消弧线圈或接地变压器，迅速采取灭火措施，防止火灾蔓延。 d) 记录保护动作时间及一、二次设备检查结果并汇报。 e) 消弧线圈、接地变压器着火时应立即汇报上级主管部门，及时报警。
|  |  | 包含 | 接地告警处理 | 现象 | a) 消弧线圈发出接地告警信号。 b) 监控系统发出母线接地告警信号，接消弧线圈的母线电压：一相对地电压降低、其他两相对地电压升高。
[5 empty] | 处理原则 | 1.检查现场情况以及控制器选线装置提供选线结果，汇报调控中心。 2.依据调控指令进行试拉，确定接地故障线路和故障相别并汇报调控中心。 3.发生单相接地时限一般不超过2小时，接地故障应及时排除。 4.发生单相接地时，禁止操作或手动调节该段母线上的消弧线圈。 5.在单相接地故障期间应记录以下数据： a) 接地变和消弧线圈运行情况。 b) 阻尼电阻箱运行情况。 c) 控制器显示参数：电容电流、残流、脱谐度、中性点电压和电流、有载开关档位和有载开关动作次数等。 d) 单相接地开始、结束时间、单相接地线路。 e) 天气状况。
|  |  | 包含 | 有载拒动告警处理 | 现象 | 消弧线圈发出有载拒动告警信号。
[5 empty] | 处理原则 | a) 检查装置，如存在死机情况应重启。 b) 观察现场分接开关，是否有蜂鸣器报警、相序保护动作等信号，是否处于最高档且处于欠补偿状态。 c) 重合上一级交流电源空气开关，切换消弧线圈至手动调档状态，尝试升、降档，观察档位是否发生变化。 d) 应汇报调控中心，联系检修人员进行检查处理。
|  |  | 包含 | 位移过限告警处理 | 现象 | 消弧线圈发出位移过限告警信号。
[5 empty] | 处理原则 | a) 记录中性点位移电压和母线三相电压。 b) 中性点位移电压在相电压额定值的15%～30%之间，消弧装置允许运行时间不超过1小时。 c) 中性点位移电压在相电压额定值的30%～100%之间，消弧装置允许在事故时限内运行。 d) 通知调控中心，并联系检修人员进行检查处理。
|  |  | 包含 | 并联电阻异常处理 | 现象 | 消弧线圈发出并联电阻投入超时告警信号。
[5 empty] | 处理原则 | a) 检查并联电阻交流空气开关是否跳开，试合空气开关。 b) 检查现场并联电阻有无冒烟、异响或异味。 c) 通知调控中心，并联系检修试验人员进行检查处理。
|  |  | 包含 | 频繁调档处理 | 现象 | 消弧线圈的有载开关档位频繁动作。
[5 empty] | 处理原则 | a) 检查母线运行在分列还是并列状态，控制装置是否正确识别相应状态。 b) 若母线处于分列运行状态，应将频繁调档的消弧线圈申请停运。 c) 若母线处于并列运行状态，应检查控制器是否正确识别并列运行方式，处于“主从”模式。待观察一段时间后现象仍未消除，应将频繁调档的消弧线圈申请停运。 d) 应通知调控中心，联系检修人员进行检查处理。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行）第15分册消弧线圈运维细则 | 相关知识点 | 一般规定
紧急停运规定
消弧线圈例行巡视
消弧线圈全面巡视
消弧线圈熄灯巡视
消弧线圈特殊巡视
消弧线圈操作
消弧线圈维护
典型故障和异常处理
消弧线圈、接地变压器巡视
控制器巡视
附属部件巡视
新投入或者经过大修的消弧线圈巡视
异常天气时的巡视
红外检测
吸湿器维护
更换消弧线圈成套柜外交流空开
消弧线圈保护动作处理
消弧线圈、接地变压器着火处理
接地告警处理
有载拒动告警处理
位移过限告警处理
并联电阻异常处理
频繁调档处理
| 起草人 | 陈余航
张丰
苏祖礼
梁宏池
纪锡亮
涂恩来
吴勇昊
陈晔
| 起草单位 | 国网福建电力