## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
高压熔断器 | 运行规定 | a) 高压熔断器送电前必须试验合格，各项检查项目合格，各项指标满足要求，按照整定配置要求选型，并经验收合格，方可投运。 b) 高压熔断器的额定电压应满足运行要求。 c) 高压熔断器的额定电流选择应能满足被保护设备熔断保护的可靠性、选择性、灵敏性，其保护特性应与被保护对象的过载特性相适应，考虑到可能出现的短路电流，选用相应分断能力的高压熔断器。 d) 高压熔断器更换应使用参数相同、质量合格的熔断器。在雷电活动时段不得进行户外高压熔断器的更换工作。 e) 户外高压熔断器不允许使用户内型熔断器进行替代。 f) 安装时间超过5年的电容器户外用高压熔断器（外熔断件）应进行更换。 g) 变电运维班（站）应备有所辖变电站同型号、同参数的高压熔断器备件，分类存放。 h) 变电运维班（站）内的备用高压熔断器应建立清册，具备领用和补充的管理制度。 i) 被保护设备的参数发生变化后，应重新核对所选用高压熔断器的参数。
| 巡视 | 高压熔断器例行巡视 | 包含 | 巡视要求 | 内容 | a) 外观无破损裂纹、无变形、外绝缘部分无闪烁放电痕迹及其它异常现象； b) 各接触点外观完好，接触紧密，无过热现象及异味，外表面无异常变色； c) 表面应无严重凝露、积尘现象； d) 所有外露金属件的防腐蚀层应表面光洁、无锈蚀； e) 原存在的设备缺陷是否有发展趋势； f) 结合变电站现场运行专用规程中高压熔断器结构特点补充检查的其他项目。
|  |  | 包含 | 限流式熔断器巡视 | 内容 | 在巡视要求的情况下增加以下项目： a) 绝缘材料部位防潮措施应完好无损，石英砂等填充材料无泄露。
|  |  | 包含 | 喷射式熔断器巡视 | 内容 | 在巡视要求的情况下增加以下项目： a) 金属弹簧表面应无锈蚀、断裂现象； b) 电容器用喷射式熔断器的熔断指示牌位置应无异常，并与实际运行状态相符。
|  |  | 包含 | 跌落式熔断器巡视 | 内容 | 在巡视要求的情况下增加以下项目： a) 各接触点外观完好，静、动触头接触紧密，无过热现象； b) 安装在横担(构架)上应牢固可靠，无晃动或松动现象。 c) 熔断器支撑构架无严重锈蚀。
|  | 高压熔断器全面巡视 | 包含 | 喷射式熔断器巡视 | 内容 | a) 同组别的熔断指示牌安装位置、角度应基本统一并符合说明书要求，有脱离原位置的情况须查找原因； b) 检查框架式电容器网门与熔断器之间的距离，不能在熔断器弹簧甩出时碰到网门。
|  |  | 包含 | 跌落式熔断器巡视 | 内容 | 检查熔断件轴线与铅垂线的夹角应为15°～30°。
|  | 高压熔断器特殊巡视 | 包含 | 新投入的高压熔断器巡视 | 内容 | 新投运高压熔断器应使用红外成像测温仪进行测温。
|  |  | 包含 | 异常天气时的巡视 | 内容 | a) 潮湿天气检查高压熔断器（尤其是户内）无凝露； b) 大风天气重点检查户外高压熔断器安装位置、角度等无变化，动、静触头的紧固件无松动现象，无异物搭挂； c) 雪后检查户外熔断器外表面无结冰、无影响绝缘水平的冰溜。
|  |  | 包含 | 过载时的巡视 | 内容 | 站用变压器的负载超过允许的正常负载时，应对高压熔断器进行测温监视，并及时调整负荷分配。
|  | 高压熔断器熄灯巡视 | 内容 | a) 检查熔断器瓷质绝缘有无异常电晕。 b) 检查熔断器电气连接处有无过热发红。
| 维护 | 红外热成像带电检测 | 内容 | 1.精确测温周期：1000kV：1周，省评价中心3月；330-750kV：1月；220 kV：3月； 110（66） kV：半年；35kV及以下：1年。新设备投运后1周内（但应超过24小时）。
|  | 高压熔断器更换（不包括电容器喷射式熔断器） | 内容 | 1.更换前应退出可能误动的保护。 2.更换前应拉开或取下电压互感器二次空气开关或熔断器。 3.对于熔断器未安装于隔离手车上的，更换前应拉开电压互感器一次隔离开关，对熔断器两侧验电并接地后进行更换；对于熔断器安装于隔离手车上的，将熔断器手车拉至检修位置，进行更换。 4.更换前应测量熔断相并确认。 5.更换前应检查电压互感器本体无异常。 6.更换前应检查新电压互感器熔断器应完好，参数符合要求。 7.更换后复原熔断器套管并拧紧，确认各连接部位接触良好。 8.更换后应测量二次各相电压正常，检查保护运行正常。 9.户外高压熔断器更换过程中，登高作业应使用合格的绝缘梯，专人扶梯，登高者使用合格的安全带。 10.户外高压熔断器更换过程中应使用扳手或螺丝刀拆卸无弹簧侧熔断器套管侧盖。 11.户外高压熔断器更换过程可用手按住熔断件，利用弹簧压力弹出熔断件，如熔断件已经破碎，需将套管两侧的侧盖全部拆除，使用工具将破碎熔断件取出，并使用毛掸等工具将套管内残留碎片及石英清除后装入合格熔断件。 12.跌落式熔断器更换时，先拉中间相，后拉边相（如有风时先拉背风的边相，后拉迎风的边相），合时顺序与此相反。
|  | 典型故障和异常处理 | 包含 | 熔断器熔体熔断 | 现象 | a) 熔断器熔体熔断、喷射或跌落； b) 出现电压互感器断线、电容器不平衡电压（电流）保护动作、站用变压器低压侧缺相等异常情况。
[5 empty] | 包含 | 电压互感器、站用变限流式高压熔断器熔断（电压互感器断线时） | 处理原则 | a) 应退出可能误动的保护。 b) 检查确定熔断相别。 c) 根据调控指令停电并做好措施。 d) 更换新熔断器时，应检查额定值与被保护设备相匹配。 e) 更换前后使用万用表测量熔断器阻值合格。 f) 送电后测量电压互感器二次电压正常，投入相应的保护。 g) 更换后再次熔断不得试送，联系检修人员处理。
[5 empty] | 包含 | 电容器喷射式高压熔断器熔断（不平衡保护动作） | 处理原则 | a) 根据调控指令停电并做好措施，注意逐台放电。 b) 通知专业班组检查设备并处理问题。 c) 验收合格后方可投入运行。
[5 empty] | 包含 | 站用变压器跌落式熔断器熔断（低压侧缺相） | 处理原则 | a) 应退出可能误动的保护。 b) 检查确定熔断相别。 c) 根据调控指令停电并做好措施。 d) 更换新熔断器时，应检查额定值与被保护设备相匹配。 e) 更换前后使用万用表测量熔断器阻值合格。 f) 更换新熔断器时，要检查熔管内部烧伤情况，如有严重烧伤，应同时更换熔断件。 g) 熔断件内必须使用标准熔体，禁止用铜丝铝丝代替熔体。 h) 送电后投入相应的保护。 i) 更换后再次熔断不得试送，联系检修人员处理。
|  |  | 包含 | 过热 | 现象 | 熔断器变色、温升异常。
[5 empty] | 处理原则 | a） 不同相别温差过大，更换过热相的高压熔断器。 b） 电容器喷射式熔断器温度超过55℃需更换。 c） 额定温升超过说明书规定值时需更换。 d） 若更换后过热现象未消除，检查连接处是否接触不良，通知专业班组检查被保护设备。
|  |  | 包含 | 熔断器本体故障 | 现象 | 高压熔断器的外观出现裂纹、碎裂等明显异常。
[5 empty] | 处理原则 | a) 限流式熔断器瓷熔断件损坏时，无论填充料是否泄露，都必须更换熔断器。 b) 喷射式熔断器拉线断股时，可以只更换熔丝。
|  |  | 包含 | 熔断器元件接触不良 | 现象 | 被保护设备电压、电流等参数间断性异常，但未出现断线、缺相情况。
[5 empty] | 处理原则 | 先处理熔断器卡座松动等异常，如卡座已失效无法紧固，则更换异常相别熔断器卡座。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行）第18分册高压熔断器运维细则 | 相关知识点 | 高压熔断器例行巡视
高压熔断器全面巡视
高压熔断器特殊巡视
高压熔断器熄灯巡视
红外热成像带电检测
高压熔断器更换（不包括电容器喷射式熔断器）
典型故障和异常处理
巡视要求
限流式熔断器巡视
喷射式熔断器巡视
跌落式熔断器巡视
喷射式熔断器巡视
跌落式熔断器巡视
新投入的高压熔断器巡视
异常天气时的巡视
过载时的巡视
熔断器熔体熔断
过热
熔断器本体故障
熔断器元件接触不良
| 起草人 | 刘广振
王永宁
李武兴
赵大兴
祁麟
焦岩
唐庆华
张弛
| 起草单位 | 国网天津电力