## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
端子箱及检修电源箱 | 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1.端子箱及检修电源箱送电前经验收合格，方可投运。 2.端子箱基座高于地面，周围地面无塌陷、无积水。 3.端子箱及检修电源箱内部应干净、整齐，无灰尘、蛛网等异物；箱内无积水，无凝露现象；箱内通风孔畅通，无堵塞；端子箱锁具应完好。 4.电缆芯绝缘层外观无破损，备用电缆芯线需分别绝缘包扎处理。
|  | 标识规定 | 内容 | 1.箱外标识牌清晰，无褪色脱落。箱内元器件标识齐全、命名正确、清晰。 1.2.2.检修电源箱内应有交流回路电气示意图，明确空气开关及插座接线布置，级差配置。 3.端子排的二次线必须穿有清晰的标号牌，清楚注明二次线的对侧端子排号及二次回路号。 4.二次电缆必须挂有清晰的电缆走向牌，清楚注明二次电缆的型号、两侧所接位置，电缆走向牌排列要整齐。
|  | 接地规定 | 内容 | 1.箱门与箱体间铰链连接牢固，并用软铜线连接。 2.二次接地线及二次电缆屏蔽层应与接地铜排可靠连接。 3.箱体及底座应可靠接地，并使用黄绿相间的接地标识。
|  | 接线规定 | 内容 | 1.端子排在端子箱内的布置要整齐。 2.接到端子排的二次线相互之间保持水平、平行，连接牢固，且线芯裸露部分不应大于5mm。 3.每个接线端子不得超过两根接线，不同截面芯线不得接在同一个接线端子上。 4.端子排正、负电源之间以及正电源与分、合闸回路之间，宜以空端子或绝缘隔板隔开。
|  | 封堵规定 | 内容 | 1.箱体与基础间电缆孔洞采用绝缘、防火材料封堵。 2.端子箱及检修电源箱封堵应完好、平整、无缝隙。 3.箱门密封条完好，密封可靠。
|  | 端子箱驱潮加热装置规定 | 内容 | 1.端子箱内应加装驱潮加热装置，装置应设置为自动或常投状态，驱潮加热装置电源应单独设置，可手动投退。 2.温湿度传感器应安装于箱内中上部，发热元器件悬空安装于箱内底部，与箱内导线及元器件保持足够的距离。
| 巡视 | 端子箱及检修电源箱例行巡视 | 内容 | 1.箱门运行编号标识清晰，标识牌无脱落。 2.箱体基座无倾斜、开裂、沉降。 3.箱体无锈蚀。 4.箱体底部黄绿相间的接地标识清晰，无脱落、变色。 5.检修电源箱门侧面临时电源接入孔洞封闭良好。
|  | 端子箱及检修电源箱全面巡视 | 内容 | 全面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目： 1.箱体接地良好，箱门与箱体连接完好，锁具完好。 2.箱内元器件标识齐全、命名正确，且无脱落。 3.箱内隔离380V交流铜排小母线绝缘挡板无破损，带电标识清晰，无脱落。 4.箱体密封良好，密封条无老化开裂，内部无进水、受潮、锈蚀，无凝露。 5.驱潮加热装置运行正常，温湿度控制器参数设定正确，手动加热器按照环境温湿度变化投退。 6.箱内电缆孔洞封堵严密，防火板无变形翘起，封堵无塌陷、变形。 7.箱内开关、刀闸、把手等位置正确，熔断器运行正常。 8.电源正常，漏电保护器工作正常。 9.箱内端子无变色、过热，无异味，空气开关无过热、烧损。 10.箱内二次接地线及二次电缆屏蔽层与接地铜排可靠连接，压接螺栓无松动，箱门接地软铜线完好，无松动，脱落。 11.电缆绑扎牢固，电缆号牌、二次接线标示清晰正确、排列整齐；备用电缆芯线绝缘包扎无脱落，无短路接地隐患。 12.箱内照明灯具完好，照明正常，接触开关无卡涩。 13.箱内干净、整齐，无灰尘、蛛网等异物。
|  | 端子箱及检修电源箱特殊巡视 | 内容 | 1.在高温、大负荷运行期间，应对箱内设备红外测温。 2.新投入运行、检修、改造或长期停运后重新投入运行，检查箱门密封良好，箱内元件无发热。 3.气温骤降后，检查箱体内驱潮加热装置正确投入，手动加热器要及时投入。 4.大雨过后，通风孔无堵塞，箱体内无进水，驱潮加热装置正确投入。 5.大风、冰雪、冰雹及雷雨后，检查端子箱无变形，箱内设备运行正常，无损坏。 6.沙尘暴天气或沙尘天气后，检查端子箱无变形，箱门密封良好，通风孔无堵塞。
| 维护 | 箱体维护 | 内容 | 1.每半年进行一次箱体的检查维护。 2.密封条老化或破损造成密封不严时，及时更换箱体密封条，更换后检查箱门关闭密封良好。 3.箱门铰链或把手损坏造成箱门关不严，及时维修或更换铰链和把手，维护完毕后检查箱门关闭良好、严密、无卡涩现象。 4.处理箱体锈蚀部分，喷涂防腐材料,喷涂需均匀、光滑。 5.箱体、箱门、二次接地松动或脱落时，应紧固螺栓或更换。 6.黄绿相间的接地标识起皮、脱色或损坏时，应去除起皮部分，重新涂刷或粘贴。
|  | 封堵维护 | 内容 | 1.每月进行一次封堵的检查维护。 2.封堵时，应用防火堵料封堵，必要时用防火板等绝缘材料封堵后再用防火堵料封堵严密，以防止发生堵料塌陷。 3.封堵时应防止电缆损伤，松动造成设备异常。 4.封堵完毕后，检查孔洞封堵完好。
|  | 驱潮加热装置维护 | 内容 | 1.每季度进行一次驱潮加热装置的检查维护。 2.根据环境变化驱潮加热装置是否自动投切判断装置工作是否正常。 3.维护时做好与运行回路的隔离措施，断开驱潮加热回路电源。 4.更换损坏的加热器、感应器、控制器等元件。 5.检查加热器工作状况时，工作人员不宜用皮肤直接接触加热器表面，以免造成烫伤。 6.工作结束逐一紧固驱潮加热回路内二次线接头，防止松动断线。
|  | 照明装置维护 | 内容 | 1.每季度进行一次照明装置的检查维护。 2.维护时做好与运行回路的隔离措施，断开照明回路电源。 3.箱内照明装置不亮时，检查照明装置及回路，如接触开关是否卡涩，回路接线有无松动。 4.更换灯泡，应安装牢固可靠，更换后，检查照明装置是否正常点亮。
|  | 熔断器、空气开关、接触器、插座维护 | 内容 | 1.每半年进行一次熔断器、空气开关、接触器、插座的检查维护。 2.熔断器、空气开关及接触器等损坏后，应先查找回路有无短路，如仅是元件损坏，立即更换。 3.更换配件应使用同容量备品设备，熔断器、空气开关更换应满足级差配置要求。 4.插座配置满足设计、规范和负荷的要求，通电后插座电压测量正常。 5.更换后，熔断器再次熔断或空气开关再次跳闸，应查明具体故障原因。
|  | 红外检测 | 内容 | 1.精确测温周期：每半年至少1次。新设备投运后1周内（但应超过24小时）。 2.检测范围为端子箱及检修电源箱内所有设备。 3.重点检测接线端子、二次电缆、空气开关、熔断器、接触器。 4.测试设备温度是否在正常范围，有疑问，应汇报并进行复测。
|  | 典型故障和异常处理 | 包含 | 箱门或箱体变形 | 现象 | 箱门或箱体发生变形
[5 empty] | 处理原则 | a） 发现因外力引起的端子箱门或箱体严重变形、损坏时，立即联系检修人员处理。 b） 箱体变形处理时应做好相应防范措施，防止端子短路、开路引起设备误动，防止电缆绝缘受损，必要时向值班调控人员申请停运处理。
|  |  | 包含 | 端子箱受潮 | 现象 | 箱内有凝露。
[5 empty] | 处理原则 | a） 检查驱潮加热装置运行是否正常。如果驱潮加热装置故障，应及时更换。 b） 如果防凝露装置正常，应查找受潮原因，如箱体密封损坏，应及时处理箱体密封。 c） 如果是天气原因造成箱体凝露，可开启箱门通风干燥并做好防小动物措施，必要时使用干燥的抹布均匀地擦除，擦拭的过程应缓慢，并做好防范措施。 d） 如箱体凝露危及设备安全运行时，向值班调控人员申请停运处理。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行）第21分册端子箱及检修电源箱运维细则 | 相关知识点 | 一般规定
标识规定
接地规定
接线规定
封堵规定
端子箱驱潮加热装置规定
端子箱及检修电源箱例行巡视
端子箱及检修电源箱全面巡视
端子箱及检修电源箱特殊巡视
箱体维护
封堵维护
驱潮加热装置维护
照明装置维护
熔断器、空气开关、接触器、插座维护
红外检测
典型故障和异常处理
箱门或箱体变形
端子箱受潮
| 起草人 | 马艳
余明军
田宇
柯艳国
罗沙
赵丰富
武新宇
蒋伟
苏跃
刘静
杨为
吴兴旺
| 起草单位 | 国网安徽电力