## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
站用交流电源系统 | 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1.交流电源相间电压值应不超过420V、不低于380V，三相不平衡值应小于10V。如发现电压值过高或过低，应立即安排调整站用变分接头，三相负载应均衡分配。 2.两路不同站用变电源供电的负荷回路不得并列运行，站用交流环网严禁合环运行。 3.站用电系统重要负荷（如主变压器冷却系统、直流系统等）应采用双回路供电，且接于不同的站用电母线段上，并能实现自动切换。 4.站用交流电源系统涉及拆动接线工作后，恢复时应进行核相。接入发电车等应急电源时，应进行核相。
|  | 站用交流电源柜规定 | 内容 | 1.站用交流电源柜内各级开关动、热稳定、开断容量和级差配合应配置合理。 2.交流回路中的各级保险、快分开关容量的配合每年进行一次核对，并对快分开关、熔断器（熔片）逐一进行检查，不良者予以更换。 3.具有脱扣功能的低压断路器应设置一定延时。低压断路器因过载脱扣，应在冷却后方可合闸继续工作。 4.漏电保护器每季度应进行一次动作试验。
|  | 站用交流不间断电源系统（UPS）规定 | 内容 | 运行中不得随意触动UPS装置控制面板开、关机及其他按键。
|  | 自动装置规定 | 内容 | 1.站用电切换及自动转换开关、备用电源自投装置动作后，应检查备自投装置的工作位置、站用电的切换情况是否正常，详细检查直流系统，UPS系统，主变压器（高抗）冷却系统运行正常。 2.站用电正常工作电源恢复后，备用电源自投装置不能自动恢复正常工作电源的需人工进行恢复，不能自重启的辅助设备应手动重启。 3.备自投装置闭锁功能应完善，确保不发生备用电源自投到故障元件上、造成事故扩大。 4.备自投装置母线失压启动延时应大于最长的外部故障切除时间。
| 巡视 | 站用交流电源系统例行巡视 | 内容 | 1.站用电运行方式正确，三相负荷平衡，各段母线电压正常。 2.低压母线进线断路器、分段断路器位置指示与监控机显示一致，储能指示正常。 3.站用交流电源柜支路低压断路器位置指示正确，低压熔断器无熔断。 4.站用交流电源柜电源指示灯、仪表显示正常，无异常声响。 5.站用交流电源柜元件标志正确，操作把手位置正确。 6.站用交流不间断电源系统（UPS）面板、指示灯、仪表显示正常，风扇运行正常，无异常告警、无异常声响振动。 7.站用交流不间断电源系统（UPS）低压断路器位置指示正确，各部件无烧伤、损坏。 8.备自投装置充电状态指示正确，无异常告警。 9.自动转换开关（ATS）正常运行在自动状态。 10.原存在的设备缺陷是否有发展趋势。
|  | 站用交流电源系统全面巡视 | 内容 | 全面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目： 1.屏柜内电缆孔洞封堵完好。 2.各引线接头无松动、无锈蚀，导线无破损，接头线夹无变色、过热迹象。 3.配电室温度、湿度、通风正常，照明及消防设备完好，防小动物措施完善。 4.门窗关闭严密，房屋无渗、漏水现象。 5.环路电源开环正常，断开点警示标志正确。
|  | 站用交流电源系统特殊巡视 | 内容 | 1.雨、雪天气，检查配电室无漏雨，户外电源箱无进水受潮情况。 2.雷电活动及系统过电压后，检查交流负荷、断路器动作情况，UPS不间断电源主从机柜浪涌保护器、所用电屏（柜）避雷器动作情况。
| 维护 | 低压熔断器更换 | 内容 | 1.熔断器损坏，应查明原因并处理后方可更换。 2.应更换为同型号的熔断器，再次熔断不得试送，联系检修人员处理。
|  | 消缺（故障）维护 | 内容 | 1.屏柜体维护要求及屏柜内照明回路维护要求参照本通则端子箱部分相关内容。 2.指示灯更换要求参照本通则油浸式变压器（电抗器）部分相关内容。
|  | 站用交流不间断电源装置（UPS）除尘 | 内容 | 1.定期清洁UPS装置柜的表面、散热风口、风扇及过滤网等。 2.维护中做好防止低压触电的安全措施。
|  | 红外检测 | 内容 | 1.必要时应对交流电源屏、交流不间断电源屏（UPS）等装置内部件进行检测。 2.重点检测屏内各进线开关、联络开关、馈线支路低压断路器、熔断器、引线接头及电缆终端。 3.配置智能机器人巡检系统的变电站，有条件时可由智能机器人完成红外普测和精确测温，由专业人员进行复核。
|  | 典型故障和异常处理 | 包含 | 站用交流母线全部失压 | 现象 | 1.监控系统发出保护动作告警信息，全部站用交流母线电源进线断路器跳闸，低压侧电流、功率显示为零。 2.站用交流电源柜电压、电流仪表指示为零，低压断路器失压脱扣动作，馈线支路电流为零。
[5 empty] | 处理原则 | 1.检查系统失电引起站用电消失，拉开站用变低压侧断路器。 2.若有外接电源的备用站用变，投入备用站用变，恢复站用电系统。 3.汇报上级管理部门，申请使用发电车恢复站用电系统。 4.检查蓄电池工作情况，短时无法恢复时，切除非重要负荷。
|  |  | 包含 | 站用交流一段母线失压 | 现象 | 1.监控系统发出站用变交流一段母线失压信息，该段母线电源进线断路器跳闸，低压侧电流、电压、功率显示为零。 2.一段站用交流电源柜电压、电流、功率表指示为零，低压断路器故障跳闸指示器动作，馈线支路电流为零。
[5 empty] | 处理原则 | 1.检查站用变高压侧断路器无动作，高压熔断器无熔断。 2.检查主变压器冷却设备、直流系统及UPS系统等重要负荷运行情况。 3.检查站用变低压侧断路器确已断开，拉开故障段母线所有馈线支路低压断路器，查明故障点并将其隔离。 4.合上失压母线上无故障馈线支路的备用电源开关（或并列开关），恢复失压母线上各馈线支路供电。 5.无法处理故障时，联系检修人员处理。 6.若站用变保护动作，按站用变故障处理。
|  |  | 包含 | 低压断路器跳闸、熔断器熔断 | 现象 | 馈线支路低压断路器跳闸、熔断器熔断。
[5 empty] | 处理原则 | 1.检查故障馈线回路，未发现明显故障点时，可合上低压断路器或更换熔断器，试送一次。 2.试送不成功且隔离故障馈线后，或查明故障点但无法处理，联系检修人员处理。
|  |  | 包含 | 站用交流不间断电源装置交流输入故障 | 现象 | 1.监控系统发出UPS装置市电交流失电告警。 2.UPS装置蜂鸣器告警，市电指示灯灭，装置面板显示切换至直流逆变输出。
[5 empty] | 处理原则 | 1.检查主机已自动转为直流逆变输出，主、从机输入、输出电压及电流指示是否正常。 2.检查UPS装置是否过载，各负荷回路对地绝缘是否良好。 3.联系检修人员处理。
|  |  | 包含 | 备自投装置异常告警 | 现象 | 备自投装置发出闭锁、失电告警等信息。
[5 empty] | 处理原则 | 1.检查备自投方式是否选择正确，检查备自投装置交流输入情况。 2.检查备自投装置告警是否可以复归，必要时将备自投装置退出运行，联系检修人员处理。 3.外部交流输入回路异常或断线告警时，如检查发现备自投装置运行灯熄灭，应将备自投装置退出运行。 4.备自投装置电源消失或直流电源接地后，应及时检查，停止现场与电源回路有关的工作，尽快恢复备自投装置的运行。 5.备自投装置动作且备用电源断路器未合上时，应在检查工作电源断路器确已断开，站用交流电源系统无故障后，手动投入备用电源断路器。工作电源断路器恢复运行后，应查明备用电源拒合原因。 6.对于成套备自投装置，在排除上述可能的情况下，可采取断开装置电源再重启一次的方法检查备自投装置异常告警是否恢复。
|  |  | 包含 | 自动转换开关自动投切失败 | 现象 | 自动转换开关面板显示失电、闭锁等信息。
[5 empty] | 处理原则 | 1.检查监控系统告警信息，检查自动转换开关所接两路电源电压是否超出控制器正常工作电压范围。 2.若自动转换开关电源灯闪烁，检查进线电源有无断相、虚接现象。 3.检查自动转换开关安装是否牢固，是否选至自动位置。 4.若自动转换无法修复，应采用手动切换，联系检修人员更换自动切换装置。 5.若手动仍无法正常切换电源，应转移负荷，联系检修人员处理。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行）第23分册站用交流电源系统运维细则 | 相关知识点 | 一般规定
站用交流电源柜规定
站用交流不间断电源系统（UPS）规定
自动装置规定
站用交流电源系统例行巡视
站用交流电源系统全面巡视
站用交流电源系统特殊巡视
低压熔断器更换
消缺（故障）维护
站用交流不间断电源装置（UPS）除尘
红外检测
典型故障和异常处理
站用交流母线全部失压
站用交流一段母线失压
低压断路器跳闸、熔断器熔断
站用交流不间断电源装置交流输入故障
备自投装置异常告警
自动转换开关自动投切失败
| 起草人 | 邹信勤
李福德
陈益民
黄斌
胡宏宇
王智
舒信
| 起草单位 | 国网江西电力