## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
土建设施 | 运行规定 | 建筑物 | 内容 | 1.新建、改建和扩建的建筑物必须达到抗震要求。 2.SF6配电装置室与主控室相连时，应采取气密隔离措施。 3.通风口应有防止雨水进入室内措施，并安装金属网，网眼最大直径应小于5mm。 4.SF6配电装置室通风口应设置在室内底部，排风口不应朝向行人。 5.配电装置室长度超过7m时，应设置两个出口，并宜布置在配电室两端。 6.屋面应设女儿墙或栏杆，其净高不应小于1.05m。 7.女儿墙上敷设的防雷带严禁搭挂杂物。 8.屋面上入口设置的盖板应遮挡严密，开启灵活，有防风措施，不得挪作他用。 9.屋顶的防水卷材应铺至女儿墙垂直墙面上，粘贴牢固，泛水高度不小于250mm。 10.外墙应根据地区气候条件和建筑要求，采取保温、隔热和防潮等措施。 11.爬梯应安装牢固，并可靠接地，应装设护笼或采取其他防跌落措施，并可靠接地。 12.建筑物沉降观测点安装牢固，标识清晰，地震后应进行沉降观测。 13.建筑物散水处不得堆放杂物。 14.主控室、通信机房宜采用防静电地板，保护小室宜采用自流平地面。
|  |  | 全面巡视 | 1.女儿墙敷设防雷带与墙体粘合严密、完整。 2.屋面无积水、裂痕、渗漏、鼓肚等。 3.外墙粘贴牢固，无空鼓、裂纹、破损等。 4.内墙表面清洁，无泛碱、掉皮、裂纹等。 5.通风口防雨、防小动物措施完好，无破损。 6.防静电地板清洁、整齐，接缝均匀，自流坪清洁、平整，无空鼓。 7.爬梯及护笼牢固，无锈蚀、破损、变形。 8.建筑物沉降监测点完好、标识清晰。
|  | 围墙 | 内容 | 1.变电站宜采用不低于2.3m高的实体围墙。 2.围墙应保持完整，不应有孔洞、大面积裂纹，若围墙遭到破坏时，应采取有效的封闭措施。 3.围墙护坡坡度满足要求，边沿无影响排水的堆积物，排水顺畅。 4.围墙外应建造有排水沟。 5.栅栏式围墙应采取有效的防小动物措施。围墙底部排水孔应采取有效的防止小动物措施。 6.围墙周围不得随意取土，不得有违规建筑。
|  |  | 全面巡视 | 1.围墙无裂纹、倾斜，伸缩缝竖直，宽窄一致，密封胶封闭均匀。 2.围墙基础完好，无下陷，排水沟（管道）无淤泥堵塞，排水通畅。 3.围墙排水口的防小动物措施完好，无破损。
|  | 大门 | 内容 | 1.变电站大门应牢固，并采取有效的防小动物措施。 2.门轴、合页、滑轮应定期加注润滑油。 3.严重污秽地区，大门锁孔应加配防尘帽。
|  |  | 全面巡视 | 1.门板清洁，无弯曲、变形、磨损、脱漆等。 2.锁具无锈蚀，开启顺畅，防尘帽完好。 3.检查大门防小动物措施完好。
|  | 楼梯 | 内容 | 1.楼梯应设置栏杆，临空栏杆高度不应小于1050mm，底部应设置不低于100mm的栏板。 2.楼梯应设有防滑措施，并设有防踏空线。 3.楼梯应有防止踏空线，相对高度不足1.8m时应有防止碰头线。
|  |  | 全面巡视 | 1.楼梯外观完好、平整，无泛碱、空鼓、松动。 2.楼梯防滑条安装牢固，无翘曲。 3.栏杆表面光滑、无损伤。
|  | 门窗 | 内容 | 1.变压器室、保护室、配电室、电容器室、蓄电池室、电缆夹层的门应采用防火材质，门应向外开启；电容器室、蓄电池室不宜设置采光玻璃；相邻两电容器室的门应能向两个方向开启。 2.蓄电池室窗户应有防止阳光直射的措施。 3.110kV及以上GIS室吊装平台大门宜采用电动卷帘门，并充分考虑抗风能力，高度、宽度满足抢修要求。 4.变电站建筑物一楼门窗应装设实体防护措施，防护装置应牢固。 5.窗台与窗户接缝处严密，窗台内高外低。窗台低于0.8m时，应装设护栏且安装牢固。 6.安全出口通道（门）不应上锁并开启灵活，安全出口处不应设置门槛、台阶、屏风等影响疏散的遮挡物。 7.变电站门窗应牢固。
|  |  | 全面巡视 | 1.门窗缝隙均匀、密封严密，开启灵活。 2.实体防护措施安装牢固，无锈蚀、变形。 3.窗台装设护栏完好，安装牢固。
|  | 电缆沟（电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道） | 内容 | 1.电缆沟（电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道）电缆穿孔应封堵严密并做好防火措施。 2.电缆沟盖板应尺寸统一，盖板应平整、稳定；下部有防火墙的盖板应有明确标示。 3.电缆沟底部应有0.5—1%的排水坡度或设置过水槽。 4.电缆沟（电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道)的出入口应落实防火、防小动物、防水要求。
|  |  | 全面巡视 | 1.电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道表面平整，无裂纹，无堆积物。 2.电缆沟盖板安装平稳、边沿顺直，表面平整，无开裂，起砂，踩踏无异响。 3.电缆桥架稳固，无锈蚀、松动，接地良好。
|  | 水系统 | 内容 | 1.生活、消防水泵房宜合并设置，生活水管网与消防水管网应分开。 2.应定期检查消防水池、生活储水设施。 3.给排水管道穿越电缆沟时，应对电缆沟相应部分进行封堵并定期检查。 4.与市政管网连接的排水沟道，沟道口应有滤网并有防止倒灌的措施。 5.消防井盖、给排水井盖、污水等井盖应有明确标示，井盖不得随意挪动。 6.雨季来临前，应对屋顶各排水口进行检查和清理，保证排水通畅。 7.冬季来临前，应检查给、排水管的保暖措施完好。
|  |  | 全面巡视 | 1.井房、泵房、蓄水池基础无沉降变形，外观无破损、无渗漏雨。 2.给水系统运转正常（含净水器），设备水位、水压合格，管网无渗漏、无锈蚀。 3.站内地面排水畅通、无积水，井篦完好、周围无杂物、井内无泥土堵塞。 4.排水沟（管、渠）道应完好、畅通，无杂物堵塞。 5.消防水量充足，管道连接紧密，固定牢固、可靠，水管无磨损、裂缝。 6.水泵控制箱表计或指示灯显示正确，电源开关、继电器正常。 7.水泵运转正常，手动、自动切换正常。 8.污水池内无杂物，污水泵运转正常。 9.集水井内无杂物、淤泥，安全护栏坚固、完整，盖板完整，安全标示齐全。
|  | 设备基础 | 内容 | 1.设备基础应一次浇筑成型，地脚螺栓强度应符合安装位置要求。 2.保护帽应型式统一、高度一致，并安装稳固，表面平滑，与构支架连接紧密，无留缝。
|  |  | 全面巡视 | 设备基础表面平整、清洁，无破损、裂纹。
|  | 道路及场坪 | 内容 | 1.道路应设置双向横坡，坡度1%-2%。 2.道路面层宜采用抗滑、耐磨、抗热胀冷缩措施，出现破损时应及时修复。 3.变电站场坪宜采用碎石、卵石或简易绿化地坪，应设置灰土封闭层或水泥隔离层等。操作地坪应符合电气专业要求，与其他场地交接处有分隔措施。
|  |  | 全面巡视 | 1.路面平整密实，无缺损、裂缝、脱皮、起砂。 2.路面无积水、污染、损坏。伸缩缝填充料密实，无脱落。 3.路缘石完整、安装稳固，勾缝完好。 4.路缘沉降缝应封堵严密，无缺失、磨损。 5.绝缘地坪应保持清洁，无破损、下沉；碎石区铺设平整；花砖地坪无空鼓、晃动。 6.变电站内无影响设备安全运行的草木。
|  | 卫生设施 | 内容 | 1.站内垃圾收集点应设置在避风处，并采取防风措施。 2.浴室、厕所应设置防水隔离层，给水设施完好，排水顺畅。 3.卫生间应有通风装置（进、出风口）、取暖设施，窗户应采用磨砂玻璃。
|  |  | 全面巡视 | 1.卫生设施完好，卫生器具的支托架安装平整、牢固，与器具接触紧密、平稳，无锈蚀。 2.给水配件完好，接口严密，启闭灵活，排水顺畅。
| 巡视 | 土建设施例行巡视 | 内容 | 1.墙面清洁、无破损，内墙无渗漏水痕迹，地面清洁、无积水、无裂纹。 2.围墙无开裂、倾斜、下沉、倒塌等。 3.大门开启灵活，安装牢固，无锈蚀、变形。 4.楼梯清洁、无破损等。 5.门窗无破损、变形，窗帘、窗纱无破损。 6.站内给排水管道、消防管道无锈蚀、破损。 7.构架基础无开裂、倾斜、下沉、鼓胀，保护帽表面平滑，无破损。 8.路面无破损、开裂、塌陷等。
|  | 土建设施特殊巡视 | 包含 | 雨、雪天气巡视 | 内容 | 1.建筑物内墙无渗漏水痕迹。 2.设备基础无开裂、下陷。 3.电缆沟、电缆隧道、电缆夹层、电缆竖井无渗漏水，无积水；排水设施及水位监测系统完好。 4.围墙无开裂、倾斜、下沉、倒塌等。 5.站内排水系统通畅，必要时对雨水井进行抽排。
|  |  | 包含 | 地震后的巡视 | 内容 | 1.建筑物、设备基础无开裂、倾斜、坍塌。 2.道路无变形、断裂。 3.大门开启正常，滑槽、轨道无扭曲变形。 4.四周围墙无倒塌、倾斜。 5.供水、供暖设施管道无开裂，变形。
|  |  | 包含 | 山体滑坡、洪水、泥石流等异常天气过后巡视 | 内容 | 1.围墙无裂缝、倾斜、坍塌；围墙外围无淤泥堆积，墙根无松动。 2.建筑物、设备基础无开裂、倾斜、坍塌。 3.电缆沟无泥沙及异物堆积，排水应通畅，无积水。
| 维护 | 防汛设施检查维护 | 内容 | 1.每年汛前对电缆沟、排水沟检查，对污水泵、潜水泵、排水泵进行检查维护。 2.电缆沟、排水沟有杂物、淤泥、积水时应及时清理。 3.对污水泵、潜水泵、排水泵进行启、停试验前，应检查设备外观完好，必要时对电机进行绝缘电阻测试。 4.防汛物资应齐全，必要时予以补充。 5.工作时与带电设备保持足够安全距离。
|  | 电缆沟（电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道）封堵检查维护 | 内容 | 1.每季对变电站电缆沟（电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道）防火封堵进行一次检查维护。 2.每月对变电站电缆沟（电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道）防小动物封堵进行一次检查维护。 3.电缆沟（电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道）防火封堵破损、下沉、龟裂时，应重新进行封堵。 4.清除电缆旁废堵料时，严禁使用锋利工具，防止损坏运行电缆。 5.检查维护时，若有通风不畅的地点，检查人员应做好通风或使用呼吸器。
|  | 典型故障和异常处理 | 包含 | 建筑物室内渗漏水 | 现象 | 建筑物室内渗漏水。
[5 empty] | 处理原则 | 1.检查建筑物屋面是否有积水，排水口是否堵塞，必要时疏通并清理。 2.若威胁设备安全运行时，采取防水隔离措施。 3.联系相关人员，处理屋面渗漏水。
|  |  | 包含 | 围墙倾斜、倒塌 | 现象 | 变电站围墙倾斜、倒塌。
[5 empty] | 处理原则 | 1.应断开脉冲电子围栏电源。 2.对倾斜的围墙在外围进行隔离并设置明显的警示标志，必要时采取防倒塌措施。 3.围墙倒塌时，应及时搭建临时围墙，必要时增加安保人员值守。 4.联系专业人员，尽快恢复围墙。
|  |  | 包含 | 设备基础下沉 | 现象 | 设备基础下沉引起设备架构倾斜。
[5 empty] | 处理原则 | 1.运维人员增加设备巡视次数。 2.专业人员定期开展基础下沉情况检测，分析其发展趋势，提出临时加固措施。 3.根据现场基础下沉情况，做好设备停电及相关准备工作。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行）第27分册土建设施运维细则 | 相关知识点 | 建筑物
围墙
大门
楼梯
门窗
电缆沟（电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道）
水系统
设备基础
道路及场坪
卫生设施
土建设施例行巡视
土建设施特殊巡视
防汛设施检查维护
电缆沟（电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道）封堵检查维护
典型故障和异常处理
雨、雪天气巡视
地震后的巡视
建筑物室内渗漏水
围墙倾斜、倒塌
设备基础下沉
| 起草人 | 马赵鹏
李鹏程
黄峻峰
谷永刚
王瑜娟
周浩
盛勇
万康鸿
左坤
李良书
| 起草单位 | 国网陕西电力