## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
避雷针 | 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1.避雷针在变电站投运前必须经验收合格，方可投运。 2.变电站内独立避雷针统一编号且标识正确清晰。 3.不准在避雷针上装设其他设备。 4.在雷雨天气若需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不得靠近避雷针。 5.以6年为基准周期或在接地网结构发生改变后进行独立避雷针接地网接地阻抗检测，当测试值大于10Ω时应采取降阻措施，必要时进行开挖检查。
|  | 本体及基础规定 | 内容 | 1.避雷针应保持垂直，无倾斜。 2.独立避雷针构架上不应安装其他设备。 3.避雷针基础完好，无破损、酥松、裂纹、露筋及下沉等现象。 4.避雷针及接地引下线无锈蚀,必要时开挖检查,并进行防腐处理。 5.钢管避雷针应在下部有排水孔。
|  | 接地规定 | 内容 | 1.避雷针与接地极应可靠连接，避雷针应采用双接地引下线，接地牢固，黄绿相间的接地标识清晰。 2.独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时，应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面。 3.独立避雷针应设置独立的集中接地装置。不满足要求时，该接地装置可与接地网连接，但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与接地网的地下连接点，沿接地体的长度不得小于15m。
| 巡视 | 避雷针例行巡视 | 内容 | 1.运行编号标识清晰。 2.避雷针本体塔材无缺失、脱落，无摆动、倾斜、裂纹、锈蚀。
|  | 避雷针全面巡视 | 内容 | 面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目： 1.避雷针接地引下线焊接处无开裂，压接螺栓无松动，连接处无锈蚀；黄绿相间的接地标识清晰，无脱落、变色。 2.避雷针连接部件螺栓无松动，脱落；连接部件本体无裂纹；镀锌层表面应光滑、连续、完整，呈灰色或暗灰色，无黄色、铁红色、鼓泡及起皮等异常现象。 3.钢管避雷针排水孔无堵塞，无锈蚀。 4.避雷针基础完好，无沉降、破损、酥松、裂纹及露筋等现象。 5.焊接接头无裂纹、锈蚀、镀锌层脱落现象。
|  | 避雷针特殊巡视 | 内容 | 1.气温骤变后，避雷针本体无裂纹，连接接头处无开裂。 2.大风前后，避雷针无晃动、倾斜，设备上无飘落积存杂物。 3.雷雨、冰雹、冰雪等异常天气后，设备上无飘落积存杂物，避雷针本体与引下线连接处无脱焊断裂。 4.大雨后，基础无沉降，钢管避雷针排水孔无堵塞。
| 维护 | 本体防腐 | 内容 | 1.避雷针本体及连接部件应进行防腐处理，防止锈蚀。 2.防腐处理前应清理锈蚀部分表面，使其露出明显的金属光泽，无锈斑、起皮现象。 3.应采用热喷涂锌或涂富锌涂层进行修复，涂层表面应光滑、连续、完整，厚度满足设计要求。
|  | 设备接地引下线导通检查 | 内容 | 1.测试周期：独立避雷针每年一次；其他设备、设施，220kV及以上变电站每年一次，110（66）kV变电站每三年一次，35kV变电站每4年一次。应在雷雨季节前开展接地导通测试。 2.设备接地导通性检测时，测试点和参考点的位置应和以往测试保持不变，以便于进行历史数据的比较。 3.设备接地引下线导通电阻值应小于等于200mΩ，且导通电阻初值差≤50％。 4.独立避雷针的接地电阻测试值应在 500mΩ以上，当独立避雷针导通电阻值低于500mΩ时，需进行校核测试。
|  | 典型故障和异常处理 | 包含 | 本体倾斜 | 现象 | 避雷针本体有倾斜。
[5 empty] | 处理原则 | a) 避雷针本体有倾斜时，联系专业人员进行评估处理。 b) 避雷针倾斜未处理前，需制定防倒塌措施，并加强设备巡视。
|  |  | 包含 | 避雷针风致振动或涡激振动 | 现象 | 钢管结构形式的避雷针，在强风条件下发生大幅风致振动，在低风速条件下发生涡激振动。
[5 empty] | 处理原则 | a) 发现避雷针出现风致振动或涡激振动时，联系专业人员进行评估处理。 b) 避雷针振动未处理前，需制定防倒塌措施，并加强设备巡视。
|  |  | 包含 | 避雷针倒塌 | 现象 | 避雷针倒塌，引起设备跳闸。
[5 empty] | 处理原则 | a) 运维人员到达变电站现场后，检查保护动作信息、现场设备实际情况。 b) 若避雷针倒塌引起的设备损坏情况，汇报调控员和上级管理部门。 c) 按照值班调控人员指令隔离故障设备，恢复未受影响的设备运行，并布置现场安全措施。 d) 检查站内其他避雷针运行状况。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行）第28分册避雷针运维细则 | 相关知识点 | 一般规定
本体及基础规定
接地规定
避雷针例行巡视
避雷针全面巡视
避雷针特殊巡视
本体防腐
设备接地引下线导通检查
典型故障和异常处理
本体倾斜
避雷针风致振动或涡激振动
避雷针倒塌
| 起草人 | 郭文奇
张俊东
陈庆涛
罗沙
柯艳国
常先连
郝韩兵
汤建华
曹元远
丁国成
杨海涛
李宾宾
| 起草单位 | 国网安徽电力