## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
避雷器 | 运行规定 | 一般规定 | 内容 | 1.110kV及以上电压等级避雷器应安装泄漏电流监测装置。 2.安装了监测装置的避雷器，在投入运行时，应记录泄漏电流值和动作次数，作为原始数据记录。 3.瓷外套金属氧化物避雷器下方法兰应设置有效排水孔。 4.瓷绝缘避雷器禁止加装辅助伞裙，可采取喷涂防污闪涂料的辅助防污闪措施。 5.避雷器应全年投入运行，严格遵守避雷器交流泄漏电流测试周期，雷雨季节前测量一次，测试数据应包括全电流及阻性电流，合格后方可继续运行。 6.当避雷器泄漏电流指示异常时，应及时查明原因，必要时缩短巡视周期。 7.系统发生过电压、接地等异常运行情况时，应对避雷器进行重点检查。 8.雷雨时，严禁巡视人员接近避雷器。
|  | 紧急申请停运规定 | 内容 | 运行中避雷器有下列情况时，运维人员应立即汇报值班调控人员申请将避雷器停运，停运前应远离设备： 1.本体严重过热达到危急缺陷程度。 2.瓷套破裂或爆炸。 3.底座支持瓷瓶严重破损、裂纹。 4.内部异常声响或有放电声。 5.运行电压下泄漏电流严重超标。 6.连接引线严重烧伤或断裂。 7.其他根据现场实际认为应紧急停运的情况。
| 巡视 | 避雷器例行巡视 | 内容 | 1.引流线无松股、断股和弛度过紧及过松现象；接头无松动、发热或变色等现象。 2.均压环无位移、变形、锈蚀现象，无放电痕迹。 3.瓷套部分无裂纹、破损、无放电现象，防污闪涂层无破裂、起皱、鼓泡、脱落；硅橡胶复合绝缘外套伞裙无破损、变形，无电蚀痕迹。 4.密封结构金属件和法兰盘无裂纹、锈蚀。 5.压力释放装置封闭完好且无异物。 6.设备基础完好、无塌陷；底座固定牢固、整体无倾斜；绝缘底座表面无破损、积污。 7.接地引下线连接可靠，无锈蚀、断裂。 8.引下线支持小套管清洁、无碎裂，螺栓紧固。 9.运行时无异常声响。 10.监测装置外观完整、清洁、密封良好、连接紧固，表计指示正常，数值无超标；放电计数器完好，内部无受潮、进水。 11.接地标识、设备铭牌、设备标识牌、相序标识齐全、清晰。 12.原存在的设备缺陷是否有发展趋势。
|  | 避雷器全面巡视 | 内容 | 全面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目： 记录避雷器泄漏电流的指示值及放电计数器的指示数，并与历史数据进行比较。
|  | 避雷器熄灯巡视 | 内容 | 1.引线、接头无放电、发红、严重电晕迹象。 2.外绝缘无闪络、放电。
|  | 避雷器特殊巡视 | 包含 | 异常天气时巡视 | 内容 | 1.大风、沙尘、冰雹天气后，检查引线连接应良好，无异常声响，垂直安装的避雷器无严重晃动，户外设备区域有无杂物、漂浮物等。 2.雾霾、大雾、毛毛雨天气时，检查避雷器无电晕放电情况，重点监视污秽瓷质部分，必要时夜间熄灯检查。 3.覆冰天气时，检查外绝缘覆冰情况及冰凌桥接程度，覆冰厚度不超过10mm，冰凌桥接长度不宜超过干弧距离的1/3，放电不超过第二伞裙，不出现中部伞裙放电现象。 4.大雪天气，检查引线积雪情况，为防止套管因过度受力引起套管破裂等现象，应及时处理引线积雪过多和冰柱。
|  |  | 包含 | 雷雨天气及系统发生过电压后 | 内容 | 1.检查外部是否完好，有无放电痕迹。 2.检查监测装置外壳完好，无进水。 3.与避雷器连接的导线及接地引下线有无烧伤痕迹或断股现象，监测装置底座有无烧伤痕迹。 4.记录放电计数器的放电次数，判断避雷器是否动作。 5.记录泄漏电流的指示值，检查避雷器泄漏电流变化情况。
| 维护 | 红外检测维护 | 内容 | 1.精确测温周期：1000kV：1周，省评价中心3月；330-750kV：1月；220 kV：3月； 110（66） kV：半年；35kV及以下：1年。新安装及A、B类检修重新投运后1个月。 2.检测范围为避雷器本体及电气连接部位，重点检测本体。
|  | 典型故障和异常处理 | 包含 | 本体发热 | 现象 | 1.整体轻微发热，较热点一般在靠近上部且不均匀，多节组合从上到下各节温度递减，引起整体发热或局部发热，温差超过0.5~1K。 2.整体或局部发热，相间温差超过1k。
[5 empty] | 处理原则 | a) 确认本体发热后，可判断为内部异常。 b) 立即汇报值班调控人员申请停运处理。 c) 接近避雷器时，注意与避雷器设备保持足够的安全距离，应远离避雷器进行观察。
|  |  |  | 泄漏电流指示值异常 | 现象 | a) 在线监测系统发出数据超标告警信号。 b) 泄漏电流指示值异常，超出正常范围。
[5 empty] | 处理原则 | a) 发现泄漏电流指示异常增大时，应检查本体外绝缘积污程度，是否有破损、裂纹，内部有无异常声响，并进行红外检测，根据检查及检测结果，综合分析异常原因。 b) 核查避雷器放电计数器动作情况。 c) 正常天气情况下，泄漏电流读数超过初始值1.2倍，为严重缺陷，应登记缺陷并按缺陷流程处理。 d) 正常天气情况下，泄漏电流读数超过初始值1.4倍，为危急缺陷，应汇报值班调控人员申请停运处理。 e) 发现泄漏电流读数低于初始值时，应检查避雷器与监测装置连接是否可靠，中间是否有短接，绝缘底座及接地是否良好、牢靠，必要时通知检修人员对其进行接地导通试验，判断接地电阻是否合格。 f) 若检查无异常，并且接地电阻合格，可能是监测装置有问题，为一般缺陷，应登记缺陷并按缺陷流程处理。 g) 若泄漏电流读数为零，可能是泄漏电流表指针失灵，可用手轻拍监测装置检查泄漏电流表指针是否卡死，如无法恢复时，为严重缺陷，应登记缺陷并按缺陷流程处理。
|  |  |  | 外绝缘破损 | 现象 | 外绝缘表面有破损、开裂、缺胶、杂质、凸起等。
[5 empty] | 处理原则 | a) 判断外绝缘表面缺陷的面积和深度。 b) 查看避雷器外绝缘的放电情况，有无火花、放电痕迹。 c) 巡视时应注意与避雷器设备保持足够的安全距离，应远离避雷器进行观察。 d) 发现避雷器外绝缘破损、开裂等，需要更换外绝缘时，应汇报值班调控人员申请停运处理。
|  |  |  | 本体炸裂、引线脱落接地 | 现象 | 1.中性点有效接地系统 a) 监控系统发出相关保护动作、断路器跳闸变位信息，相关电压、电流、功率显示为零； b) 相关保护装置发出动作信息； c) 避雷器本体损坏、引线脱落。 2.中性点非有效接地系统 a) 监控系统发出母线接地告警信息； b) 相应母线电压表指示：接地相电压降低，其它两相电压升高； c) 避雷器本体损坏、引线脱落。
[5 empty] | 处理原则 | a) 检查记录监控系统告警信息，现场记录有关保护及自动装置动作情况。 b) 现场查看避雷器损坏、引线脱落情况和临近设备外绝缘的损伤状况，核对一次设备动作情况。 c) 查找故障点，判明故障原因后，立即将现场情况汇报值班调控人员，按照值班调控人员指令隔离故障，联系检修人员处理。 d) 查找中性点非有效接地系统接地故障时，应遵守《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》规定，与故障设备保持足够的安全距离，防止跨步电压伤人。
|  |  |  | 绝缘闪络 | 现象 | 1.中性点有效接地系统 a) 监控系统发出相关保护动作、断路器跳闸变位信息，相关电压、电流、功率显示为零； b) 相关保护装置发出动作信息； c) 避雷器外绝缘有放电痕迹，接地引下线或有放电痕迹。 2.中性点非有效接地系统 a) 监控系统发出母线接地告警信息； b) 相应母线电压表指示：接地相电压降低，其它两相电压升高； c) 避雷器外绝缘有放电痕迹，接地引下线或有放电痕迹，夜间可见放电火花。
[5 empty] | 处理原则 | a) 检查记录监控系统告警信息，现场记录有关保护及自动装置动作情况。 b) 检查一次设备情况，重点检查避雷器接地引下线有无放电痕迹、外绝缘的积污状况、表面及金具是否出现裂纹或损伤。 c) 查找接地点，判明故障原因后，立即将现场情况汇报值班调控人员，按照值班调控人员指令隔离故障，联系检修人员处理。 d) 查找中性点非有效接地系统接地故障时，应遵守《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》规定，与故障设备保持足够的安全距离，防止跨步电压伤人。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电运维管理规定（试行）第8分册避雷器运维细则 | 相关知识点 | 一般规定
紧急申请停运规定
避雷器例行巡视
避雷器全面巡视
避雷器熄灯巡视
避雷器特殊巡视
红外检测维护
典型故障和异常处理
异常天气时巡视
雷雨天气及系统发生过电压后
本体发热
泄漏电流指示值异常
外绝缘破损
本体炸裂、引线脱落接地
绝缘闪络
| 起草人 | 涂大鹏
周大洲
吕俊涛
高晓东
黄 锐
邢海文
段建军
吕守国
杜修明
慈文斌
贾寅飞
| 起草单位 | 国网山东电力