## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
油浸式变压器（电抗器） | 验收分类 | 可研初设审查 | 参加人员 | a） 变压器可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b） 变压器可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a） 变压器可研初设审查需由变压器专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件审查，并提出相关意见。 b） 可研和初设审查阶段主要对变压器选型涉及的技术参数、结构形式进行审查、验收。 c） 审查时应审核变压器选型是否满足电网运行、设备运维、反措等各项规定要求。 d） 审查时应按照附录A1要求执行。 e） 应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部门。
|  | 厂内验收 | 包含 | 关键点见证 | 参加人员 | a） 变压器关键点见证由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b） 1000（750）kV变压器验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满10年以上的人员。 c） 500（330）kV及以下变压器验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a） 1000（750）kV变压器关键点见证应逐台逐项进行。 b） 500（330）kV变压器应逐台进行关键点的一项或多项验收。 c） 对首次入网或者有必要的220kV及以下变压器应进行关键点的一项或多项验收。 d） 关键点见证采用查阅制造厂记录、监造记录和现场见证方式。e） 物资部门应督促制造厂在制造变压器前20天提交制造计划和关键节点时间，有变化时，物资部门应提前5个工作日告知运检部门。 f） 关键点见证项目包括设备选材、抗短路能力、油箱及储油柜制作、器身装配、器身干燥处理过程、总装配等。 g） 关键点见证时应按照附录A2要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“关键点见证记录”（见管理规定附录A2），报送运检部门。
|  |  | 包含 | 出厂验收 | 参加人员 | a） 变压器出厂验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b） 1000（750）kV变压器验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满10年以上的人员。 c） 500（330）kV及以下变压器验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a） 出厂验收内容包括变压器外观、出厂试验过程和结果。 b） 1000kV（750kV）变压器出厂验收应对所有项目进行旁站见证验收。 c） 500kV及以下变压器出厂验收应对变压器外观、出厂试验中的外施工频耐压试验、操作冲击试验、雷电冲击试验、带局部放电测试的长时感应耐压试验、温升试验或过电流试验等关键项目进行旁站见证验收，其它项目可查阅制造厂记录或监造记录。同时，可对相关出厂试验项目进行现场抽检。 d） 物资部门应提前15天，将出厂试验方案和计划提交运检部门。 e） 运检部门审核出厂试验方案，检查试验项目及试验顺序是否符合相应的试验标准和合同要求。 f） 设备投标技术规范书保证值高于本细则验收标准要求的，按照技术规范书保证值执行。 g） 对关键点见证中发现的问题进行复验。 h） 试验应在相关的组、部件组装完毕后进行。 i） 出厂验收时应按照附录A3-A7要求进行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“出厂验收记录”（见管理规定附录A3），报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | 变压器到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a） 1000kV变压器到货验收应全过程参与。 b） 750kV及以下变压器到货验收在运检部门认为有必要时参与。 c） 变压器本体运输应安装三维冲撞记录仪，三维冲撞记录仪就位后方可拆除，卸货前、就位后两个节点应检查三维冲击记录仪的冲击值。 d） 本体或升高座等充气运输的设备，应安装显示充气压力的表计，卸货前应检查压力表指示符合厂家要求，变压器制造厂家应提供运输过程中的气体压力记录；充油运输的本体或升高座设备应检查无渗漏现象。 e） 到货验收应进行货物清点、运输情况检查、包装及外观检查。 f） 变压器附件和资料包装应有防雨措施。 g） 到货验收工作按附录A8要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见管理规定附录A4），报送运检部门。
|  | 隐蔽工程验收 | 参加人员 | a） 变压器隐蔽工程验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与； b） 变压器隐蔽工程验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a） 项目管理单位应在变压器到货前一周将安装方案、工作计划提交设备运检单位，由设备运检单位审核，并安排相关专业人员进行隐蔽工程验收。 b） 1000kV变压器隐蔽工程验收应全过程参与。 c） 750kV及以下变压器隐蔽工程验收在运检部门认为有必要时参与。 d） 变压器隐蔽工程验收项目主要对器身进行检查。 e） 变压器隐蔽工程验收工作按照附录A9要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“隐蔽工程验收记录”（见管理规定附录A5），报送运检部门。
|  | 中间验收 | 参加人员 | a） 变压器中间验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b） 变压器中间验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a） 变压器中间验收项目包括组部件安装、抽真空注油、热油循环等。 b） 1000kV变压器中间验收应全过程参与。 c） 750kV及以下变压器中间验收在运检部门认为有必要时参与。 d） 变压器中间验收工作按附录A10、附录A11、附录A12要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“中间验收记录”（见管理规定附录A6），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a） 变压器竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与； b） 变压器竣工（预）验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a） 验收应对变压器外观、动作、信号进行检查核对。 b） 验收应核查变压器交接试验报告，对交流耐压试验、局放试验进行旁站见证，同时可对相关交接试验项目进行现场抽检。 c） 验收应检查、核对变压器相关的文件资料是否齐全。 d） 交接试验验收要保证所有试验项目齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异。 e） 电压等级不同的变压器，根据不同的结构、组部件选用相应的验收标准。 f） 竣工（预）验收工作按照附录A13、附录A14、附录A15要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。
|  | 启动验收 | 参加人员 | 变压器启动验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a） 验收工作组在变压器启动投运前应提交竣工验收报告。 b） 变压器启动验收内容包括变压器外观检查、变压器声音、红外测温。 c） 必要时开展500kV及以上变压器套管末屏电压、电流互感器电流波形测试分析。 d） 启动投运应按照附录A16要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，要求立即进行整改，未能及时整改的填入“工程遗留问题记录”（见管理规定附录A8），报送运检部门。
| 起草人 | 杨小平
魏旭
王铭民
许建刚
华德峰
陆云才
席风沛
桑友桥
周志成
吉亚民
陶风波
周鹏
| 起草单位 | 国网江苏电力