## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
串联补偿装置 | 验收分类 | 可研初设审查 | 参加人员 | a)串联补偿装置可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b)1000（750）kV特高压变电站工程范围内串联补偿装置审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满10年以上的人员。 500（330）kV及以下变电站工程范围内串联补偿装置审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a)串联补偿装置可研初设审查验收需由串联补偿装置专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 b)可研初设审查阶段主要对串联补偿装置设备选型涉及的技术参数、结构形式进行审查、验收。 c)审查应审核串联补偿装置选型是否满足电网运行、设备运维、反措等各项要求。 d)审查应按照附录A1要求执行。 e)应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部门。
|  | 厂内验收 | 包含 | 关键点见证 | 参加人员 | a)串联补偿装置关键点见证由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b)1000（750）kV特高压变电站工程范围内串联补偿装置验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满10年以上的人员。 c)500（330）kV及以下变电站工程范围内串联补偿装置验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a)500（330）-1000（750）kV变电站工程范围内串联补偿装置关键点验收，必要时进行关键点的一项或多项验收。 b)220kV变电站工程范围内串联补偿装置对首次入网的或者有必要时应进行关键点的一项或多项验收。 c)关键点验收采用查询制造厂记录、监造记录和现场查看方式。 d)物资部门应督促制造厂在制造串联补偿装置前20天提交制造计划和关键节点时间，有变化时，物资部门应提前5个工作日告知运检部门。 e)关键点验收应按照附录A2要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“关键点见证记录”（见管理规定附录A2），报送运检部门。
|  |  | 包含 | 出厂验收 | 参加人员 | a)串联补偿装置出厂验收见证由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b)1000（750）kV特高压变电站工程范围内串联补偿装置验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满10年以上的人员。 c)500（330）kV及以下变电站工程范围内串联补偿装置验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a)出厂验收内容包括串联补偿装置外观、出厂试验过程和结果。 b)1000（750）kV特高压变电站工程范围内串联补偿装置出厂验收必要时应对所有项目进行现场见证验收。 c)500（330）kV及以下变电站工程范围内串联补偿装置出厂验收必要时应详细查阅制造厂记录或监理记录。 d)物资部门应提前15日，将出厂试验方案和计划提交运检部门。 e)验收人员应审查试验项目是否齐全；试验顺序和合格范围等是否正确和准确；出厂试验检查所有的型式和出厂试验项目及试验顺序是否符合相应的试验标准和合同要求。 f)设备投标技术规范书保证值高于本细则验收标准要求的，按照技术规范书保证值执行。 g)对关键点验收中发现的问题进行复验。 出厂验收时应按照附录A3、附录A4要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“出厂验收记录”（见管理规定附录A3），报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | a)串联补偿装置到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a)到货验收应进行货物清点、运输情况检查、包装及外观检查。 b)到货验收工作按照附录A5要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见管理规定附录A4），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a)串联补偿装置竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b)串联补偿装置竣工（预）验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a)验收应对串联补偿装置外观、安装工艺进行检查核对。 b)验收应核查串联补偿装置交接试验报告，要保证所有试验项目齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异。 c)针对不同电压等级的串联补偿装置，应按照不同的交接试验项目及标准检查安装记录、试验报告。 d)电压等级不同的串联补偿装置，根据不同的结构、组部件执行选用相应的验收标准。 e)验收应检查、核对串联补偿装置相关的文件资料是否齐全，是否符合验收规范、技术合同等要求。 f)竣工验收工作按照附录A6、附录A7、附录A8要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。
|  | 启动验收 | 参加人员 | a）串联补偿装置启动验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | 一、 串联补偿装置启动验收内容包括串联补偿装置外观检查、声音、检测、调试试验等。 二、 启动验收时应按照附录A9要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，要求立即进行整改，未能及时整改的填入“工程遗留问题记录”（见管理规定附录A8），报送运检部门。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行） 第11分册 串联补偿装置验收细则 | 相关知识 | 串联补偿装置验收包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、竣工（预）验收、启动验收等五个关键环节。
可研初设审查
参加人员
验收要求
关键点见证
异常处置
| 起草人 | 杨敏祥
王建新
朱晓岭
孙云生
毛婷
马鑫晟
彭珑
甄刚
钱欣
艾晨光
李凤海
潘卓
| 起草单位 | 国网冀北电力