## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
穿墙套管 | 验收分类 | 可研初设审查 | 参加人员 | a) 穿墙套管可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 穿墙套管可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a) 穿墙套管可研初设审查验收需由专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 b) 可研初设审查阶段主要对穿墙套管选型涉及的技术参数、结构形式等进行审查、验收。 c) 审查时应审核穿墙套管选型是否满足电网运行、设备运维、反措等各项要求。 d) 审查时应按照附录A1要求执行。 e) 应做好评审记录（见管理规定附录A1）,报送运检部门。
|  | 厂内验收 | 包含 | 关键点见证 | 参加人员 | a) 穿墙套管关键点见证由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 750kV穿墙套管验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满10年以上的人员。 c) 500（330）kV及以下穿墙套管验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a) 运检部门认为有必要时参加关键点验收。 b) 750kV穿墙套管关键点见证应逐台逐项进行。 c) 500（330）kV及以下穿墙套管应逐台进行关键点的一项或多项验收。 d) 关键点见证采用查阅制造厂家记录、监造记录和现场查看方式。 e) 物资部门应督促制造厂家在制造前20天提交制造计划和关键节点时间，有变化时，物资部门应提前5个工作日告知运检部门。 f) 关键点见证包括设备选材、部件工艺、总装配等。 g) 关键点见证时应按照附录A2要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“关键点见证记录”（见管理规定附录A2），并报送运检部门。
|  |  | 包含 | 出厂验收 | 参加人员 | a) 穿墙套管出厂验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 750kV穿墙套管验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满10年以上的人员。 c) 500（330）kV及以下穿墙套管验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a) 运检部门认为有必要时参加出厂验收。 b) 750kV穿墙套管出厂验收应对所有项目进行旁站见证验收。 c) 500（330）kV及以下穿墙套管出厂验收，必要时可对外观、出厂试验中的工频耐压、局部放电等关键项目进行旁站见证验收，其它项目可查阅制造厂记录或监理记录。 d) 出厂验收内容包括穿墙套管工艺、出厂试验过程和结果。 e) 物资部门应提前15日将出厂试验方案和计划提交运检部门。 f) 运检部门审核出厂试验方案，检查试验项目及试验顺序是否符合相应的试验标准和合同要求。 g) 设备投标技术规范书保证值高于本细则验收标准要求的，按照技术规范书保证值执行。 h) 对关键点见证中发现的问题进行复验。 i) 试验应在相关的组、部件组装完毕后进行。 j) 出厂验收时应按照附录A3要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“出厂验收记录”（见管理规定附录A3），报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | 穿墙套管到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 运检部门认为有必要时参加到货验收。 b) 到货验收应进行货物清点、运输情况检查、包装及外观检查。 c) 到货验收工作按附录A4要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见管理规定附录A4），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a) 穿墙套管竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 穿墙套管验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a) 竣工（预）验收应对外观、安装工艺等项目进行检查核对。 b) 竣工（预）验收应核查穿墙套管交接试验报告，必要时对交流耐压试验进行旁站见证。 c) 竣工（预）验收应检查、核对穿墙套管相关的文件资料是否齐全。 d) 交接试验验收要保证所有试验项目齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异。 e) 竣工（预）验收工作按附录A5、附录A6、附录A7要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理部门、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。
|  | 启动验收 | 参加人员 | 穿墙套管启动验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 竣工（预）验收组在穿墙套管启动验收前应提交竣工（预）验收报告。 b) 启动验收内容包括外观检查、红外测温等项目。 c) 启动验收时应按照附录A8要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理部门、施工单位，要求立即进行整改，未能及时整改的填入“工程遗留问题记录”（见管理规定附录A8），报送运检部门。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行） 第13分册 穿墙套管验收细则 | 相关知识点 | 穿墙套管验收包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、竣工（预）验收、启动验收五个关键环节。
可研初设审查
厂内验收
到货验收
竣工（预）验收
启动验收
可研初设审查
厂内验收
到货验收
竣工（预）验收
启动验收
| 起草人 | 王 宁
任志刚
逯怀东
王兴照
张 庆
周大洲
吕俊涛
慈文斌
韩克存
杜修明
贾寅飞
| 起草单位 | 国网山东电力