## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
电力电缆 | 验收分类 | 可研初设审查 | 参加人员 | a)电力电缆可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b）电力电缆可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a)电力电缆可研初设审查验收需由电力电缆专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 b)可研初设审查阶段主要对电力电缆选型涉及的技术参数、结构形式及敷设方式进行审查、验收。 c)审查时应审核电力电缆选型是否满足电网运行、设备运维、反措等各项规定要求。 d)审查时应按照附录A1要求执行。 e)应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部。
|  | 厂内验收 | 包含 | 关键点见证 | 参加人员 | a）电力电缆关键点见证由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b）500（330）kV及以上变电站的电力电缆验收人员应为技术专责、具备班组工作负责人及以上资格或在本专业工作满10年以上的人员。 c）220kV及以下变电站的电力电缆验收人员应为技术专责、或具备班组工作负责人及以上资格或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a)电力电缆首次入网或有必要时，应进行关键点的一项或多项验收。 b)关键点见证采用查阅制造厂家记录和现场查看方式。 c)物资部门应督促制造厂家在制造电力电缆前20天提交制造计划和关键节点时间，有变化时，物资部门应提前5个工作日告知运检部门。 d)关键点见证包括设备选材、导体制作、绝缘制造、绝缘去气、缓冲层绕包（内衬层挤包）、金属套挤包（或金属铠装）、外护套等。 关键点见证时应按照附录A2 、附录A3要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“关键点见证记录”（见管理规定附录A2），报送运检部门。
|  |  | 包含 | 出厂验收 | 参加人员 | a）电力电缆关键点见证由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b）500（330）kV及以上变电站的电力电缆验收人员应为技术专责、具备班组工作负责人及以上资格或在本专业工作满10年以上的人员。 c）220kV及以下变电站的电力电缆验收人员应为技术专责、具备班组工作负责人及以上资格或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a)电力电缆出厂验收在运检部门认为有必要时参与。 b)电力电缆出厂试验验收时，采用现场见证验收或查阅制造厂家记录。 c)进行出厂验收时，物资部门应提前15日，将出厂试验方案和计划提交运检部门。 d)运检部门审核出厂试验方案，检查试验项目及试验顺序是否符合相应的试验标准和合同要求。 e)设备投标技术规范书保证值高于本规定验收标准要求的，按照技术规范书保证值执行。 f)对关键点见证中发现的问题进行复验。 g)出厂验收时应按照附录A3、A4、A5、A6要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“出厂验收记录”（见管理规定附录A3），报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | 电力电缆到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a)电力电缆到货验收在运检部门认为有必要时参与。 b)到货验收应进行货物清点、运输情况检查、包装及外观检查。 到货验收工作应按照附录A7要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见管理规定附录A4），报送运检部门。
|  | 隐蔽工程验收 | 参加人员 | a）电力电缆隐蔽工程验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b）电力电缆隐蔽工程验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格的人员。
|  |  | 验收要求 | a)项目管理单位应在电力电缆施工前5个工作日，将工作计划提交设备运检单位，由设备运检单位审核，并安排相关专业人员进行隐蔽工程和转序环节的验收。 b)根据运维单位验收反馈意见，项目管理部门应督促相关单位对验收中发现的问题进行整改。 c)隐蔽工程验收工作应按照附录A8要求执行。 5.3 异常处置 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理部门、施工单位，提出整改意见，填入“隐蔽工程验收记录”（见管理规定附录A5），报送运检部门。
|  | 中间验收 | 参加人员 | a）电力电缆中间验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b）电力电缆中间验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格的人员。
|  |  | 验收要求 | a)电力电缆及附件安装应具备安装说明书、出厂试验报告及合格证件等资料，并制定施工安全技术措施。 b)项目管理单位应在电力电缆施工前5个工作日，将工作计划提交设备运检单位，由设备运检单位审核，并安排相关专业人员进行关键环节的中间验收。 c)根据运维单位验收反馈意见，项目管理部门应督促相关单位对验收中发现的问题进行整改。 d)电力电缆沟道回填前应检查所有电缆敷设情况，电力电缆敷设深度、电缆间距、弯曲半径符合规程要求，电缆本体无损伤。 e)中间验收工作应按照附录A9要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“中间验收记录”（见管理规定附录A6），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a）电力电缆竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b）电力电缆竣工（预）验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格的人员。
|  |  | 验收要求 | a)竣工（预）验收包括资料验收、现场验收及试验。 b)竣工（预）验收应做好隐蔽工程施工监理文件、质量文件及各种施工原始记录、中间验收记录及签证书、施工缺陷处理记录及附图、电缆附件安装工艺说明书、装配总图和安装记录等资料归档。 c)现场验收主要包括电缆本体、附件、附属设施和通道验收。 d)竣工（预）验收应核查电力电缆交接试验报告，必要时对电缆交接试验进行旁站见证。 e)竣工（预）验收应保证试验项目齐全、合格。 f)竣工（预）验收工作按附录A10、附录A11要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。
|  | 启动验收 | 参加人员 | 电力电缆启动投运验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a)竣工（预）验收组在电力电缆投运前应提交竣工（预）验收报告。 b)电力电缆启动投运验收内容主要包括电缆终端外观、接线端子及接地线紧固检查。 c)启动投运验收时应按照附录A12要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，要求立即进行整改，未能及时整改的填入“工程遗留问题记录”（见管理规定附录A8），报送运检部门。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行） 第14分册 电力电缆验收细则 | 相关知识 | 电力电缆验收包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、隐蔽性工程验收、中间验收、竣工(预)验收、启动验收七个关键环节。
可研初设审查
关键点见证
异常处置
隐蔽工程验收
| 起草人 | 王伟
李铁锋
霍新明
孙国权
李守学
司昌健
娄国辉
白羽
刘俊博
| 起草单位 | 国网吉林电力