## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
高频阻波器 | 验收分类 | 可研初设审查 | 参加人员 | a) 高频阻波器可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 高频阻波器可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a) 高频阻波器可研初设审查验收需由专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 b) 可研初设审查阶段主要对高频阻波器选型涉及的技术参数、结构形式、安装处地理条件进行审查、验收。 c) 审查时应审核高频阻波器选型是否满足电网运行、设备运维要求。 d) 审查时应按照附录A1要求执行。 e) 应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部门。
|  | 厂内验收 | 包含 | 关键点验收 | 参加人员 | a) 高频阻波器关键点验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与验收。 b) 高频阻波器验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a) 运检部门必要时可对首次入网的高频阻波器进行一项或多项关键点验收。 b) 关键点验收采用查阅制造厂记录、监造记录和现场查看方式。 c) 物资部门应督促制造厂在制造高频阻波器前20天提交制造计划和关键节点时间，有变化时，物资部门应提前5个工作日告知运检部门。 d) 关键点验收包括设备选材、线圈绕制、线圈浇注、总装配等。 e) 关键点验收时应按照附录A2要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“关键点见证记录”（见管理规定附录A2），并报送运检部门。
|  |  | 包含 | 出厂验收 | 参加人员 | a) 高频阻波器关键点验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与验收。 b) 高频阻波器验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a) 运检部门必要时可对首次入网的高频阻波器进行一项或多项出厂验收。 b) 出厂验收采用查询制造厂记录、资料检查和现场查看方式。 c) 高频阻波器出厂验收内容包括高频阻波器外观、出厂试验过程和结果。应对高频阻波器出厂试验中的调谐装置工频电压试验、额定电感测量、阻塞电阻与阻塞阻抗测量、分流损耗测量等关键项目进行现场见证验收，其它项目可查阅制造厂记录或监造记录。 d) 物资部门应提前15日，将出厂试验方案和计划提交运检部门。 e) 运检部门审核出厂试验方案，检查试验项目及试验顺序是否符合相应的试验标准和合同要求。 f) 设备投标技术规范书保证值高于本规定验收标准要求的，按照技术规范书保证值执行。 g) 对关键点验收中发现的问题进行复验。 h) 试验应在相关的组、部件组装完毕后进行。 i) 出厂验收时应按照附录A3、附录A4要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应以“出厂验收记录”（见管理规定附录A3）的形式及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，并报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | 高频阻波器到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与验收。
|  |  | 验收要求 | a) 运检部门认为有必要时参加到货验收。 b) 到货验收应进行货物清点、包装及外观检查。 c) 检查高频阻波器组附件实物及资料是否与装箱单相符。 d) 到货验收工作按照附录A5要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见管理规定附录A4），并报送运检部门。
|  | 隐蔽工程验收 | 参加人员 | 高频阻波器隐蔽工程验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 运检部门认为有必要时参加隐蔽工程验收。 b) 项目管理单位应在高频阻波器到货前一周将安装方案、工作计划提交设备运检单位，由设备运检单位审核，并安排相关专业人员进行隐蔽性工程验收。 c) 高频阻波器隐蔽性工程验收项目包括支柱式安装基础检查、预埋件检查等。 d) 隐蔽性工程验收工作按照附录A6要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“隐蔽性工程验收记录”（见管理规定附录A5），并报送运检部门。
|  | 中间验收 | 参加人员 | 高频阻波器中间验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与验收。
|  |  | 验收要求 | a) 运检部门认为有必要时参加中间验收。 b) 高频阻波器中间验收项目包括支柱式安装接地装置验收等。 c) 中间验收工作按照附录A7要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“中间验收记录”（见管理规定附录A6），并报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | 1）高频阻波器验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 2）高频阻波器验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a) 竣工（预）验收采用资料检查和现场查看方式进行。 b) 竣工（预）验收应对高频阻波器外观、技术参数进行检查核对。竣工验收应核查高频阻波器安装记录、交接试验报告及出厂报告。 c) 竣工（预）验收应检查、核对高频阻波器相关的文件资料是否齐全。 d) 交接试验验收要保证所有试验项目齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异； e) 竣工（预）验收工作按照附录A8、附录A9、附录A10要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见并填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），并报送运检部门。
|  | 启动验收 | 参加人员 | 高频阻波器启动验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与验收。
|  |  | 验收要求 | a) 竣工验收组在高频阻波器启动投运验收前应提交竣工验收报告。 b) 高频阻波器启动投运验收内容包括高频阻波器外观检查、外绝缘检查、运行情况和红外测温。 c) 启动投运验收时应按照附录A11要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，要求立即进行整改，未能及时整改的填入“工程遗留问题记录”（见管理规定附录A8），并报送运检部门。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行） 第16分册 高频阻波器验收细则 | 相关知识点 | 高频阻波器验收包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工（预）验收、启动验收七个关键环节。
可研初设审查
厂内验收
到货验收
隐蔽工程验收
中间验收
竣工（预）验收
启动验收
关键点验收
出厂验收
| 起草人 | 丁友
罗浪
周启义
鄂士平
何博
谢齐家
周金海
李卫东
张军
| 起草单位 | 国网湖北电力