## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
耦合电容器 | 验收分类 | 可研初设审查 | 参加人员 | a)耦合电容器可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b)耦合电容器可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a)耦合电容器可研初设审查验收需由专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 b)可研初设审查阶段主要对耦合电容器选型涉及的技术参数、结构形式、安装处地理条件进行审查、验收。 c)审查时应审核耦合电容器选型是否满足电网运行、设备运维要求，应落实反措各项要求。 d)审查时应按照附录A1要求执行。 e)应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部门。
|  | 厂内验收 | 包含 | 关键点见证 | 参加人员 | a)耦合电容器关键点验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与验收。 b)耦合电容器验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a)对首次入网的耦合电容器或者运检部门认为必要时应进行关键点见证。。 b)关键点见证采用查阅制造厂记录和现场查看方式。 c)物资部门应督促制造厂在制造耦合电容器前20天提交制造计划和关键节点时间，有变化时，物资部门应提前5个工作日告知运检部门。 d)关键点见证包括设备选材、电容元件制作、器身装配、真空浸渍、总装配等。 e)关键点见证时应按照附录A2要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“关键点见证记录”（见管理规定附录A2），报送运检部门。
|  |  | 包含 | 出厂验收 | 参加人员 | a)耦合电容器出厂验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与验收。 耦合电容器验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a)对首次入网的耦合电容器或者运检部门认为必要时应进行出厂验收。。 b)出厂验收内容包括耦合电容器外观、出厂试验过程和结果。 c)耦合电容器出厂验收应对耦合电容器外观，出厂试验中的电容量测量、介质损耗因数测量、工频耐压、局部放电试验等关键项目，以及外绝缘爬电距离、干弧距离测量进行旁站见证验收，其它项目可查阅制造厂记录。同时，可对相关出厂试验项目进行现场抽检。 d)物资部门应提前15日，将出厂试验方案和计划提交运检部门。 e)运检部门审核出厂试验方案，检查试验项目及试验顺序是否符合相应的试验标准和合同要求。 f)设备投标技术规范书保证值高于本规定验收标准要求的，按照技术规范书保证值执行。 g)对关键点见证中发现的问题进行复验。 h)试验应在相关的组、部件组装完毕后进行。 i)出厂验收时应按照附录A3出厂验收标准卡要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应以“出厂验收记录”（见管理规定附录A3）的形式及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，并报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | 耦合电容器到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与验收。
|  |  | 验收要求 | a)运检部门认为有必要时参加到货验收。 b)到货验收应进行货物清点、运输情况检查、包装及外观检查。 c)产品安装使用说明书、合格证书、出厂试验报告等技术资料应齐全。 到货验收工作按照附录A4要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见管理规定附录A4），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a)耦合电容器竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b)耦合电容器验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a)竣工（预）验收应对耦合电容器外观、安装施工工艺进行检查。 b)竣工（预）验收应检查、核对耦合电容器相关的文件资料是否齐全。 c)交接试验验收要保证所有试验项目齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异。 d)竣工（预）验收工作按照附录A5、附录A6、附录A7要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见并填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。
|  | 启动验收 | 参加人员 | 耦合电容器启动验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与验收。
|  |  | 验收要求 | a)验收工作组在耦合电容器启动投运前应提交竣工验收报告。 b)耦合电容器启动验收内容为检查耦合电容器外观、绝缘情况及红外测温。 c)启动投运时应按照附录A8要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，要求立即进行整改，未能及时整改的填入“工程遗留问题记录”（见管理规定附录A8），报送运检部门。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行） 第17分册 耦合电容器验收细则 | 相关知识 | 耦合电容器验收包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、竣工（预）验收、启动验收五个关键环节。
可研初设审查
关键点见证
| 起草人 | 孟毅
李红兵
昝斌
李俊
刘睿
王理强
张建业
刘建
严涛
| 起草单位 | 国网湖北电力