## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
中性点隔直装置 | 验收分类 | 可研初设审查 | 参加人员 | a) 中性点电容隔直/电阻限流装置可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业 技术人员参与。 b) 中性点电容隔直/电阻限流装置可研初设审查人员应为技术专责，或工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上人员。
|  |  | 验收要求 | a) 中性点电容隔直/电阻限流装置可研初设审查验收需由专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 b) 可研初设审查阶段主要对中性点电容隔直/电阻限流装置的选型、涉及的技术参数、结构形式进行审查、验收。 c) 审查时应审核变压器中性点电容隔直/电阻限流装置选型是否满足电网运行、设备运维要求。 d) 审查时应按照附录A1、附录A2要求执行。 e) 应做好评审记录（见管理规定附录A1），反馈至运检部门。
|  | 出厂验收 | 参加人员 | a) 中性点电容隔直/电阻限流装置出厂验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 中性点电容隔直/电阻限流装置出厂验收人员应为技术专责，或工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上人员。
|  |  | 验收要求 | a) 运检部门认为有必要时参加出厂验收。 b) 出厂验收内容包括中性点电容隔直/电阻限流装置本体、出厂试验项目和结果。 c) 中性点电容隔直装置出厂验收应检查装置本体，电容器试验、旁路开关试验、电抗器试验、放电间隙试验、高能氧化锌组件试验、晶闸管试验、测控装置试验，其它项目可查阅制造厂记录或监理记录。 d) 中性点电阻限流装置出厂验收应检查装置本体，限流电阻试验、过电压保护组件试验、放电间隙试验、测控装置试验，其它项目可查阅制造厂记录或监理记录。 e) 物资部门应提前15日，将出厂试验方案和计划提交运检部门。 f) 运检部门审核出厂试验方案，试验项目是否齐全，试验顺序和合格范围等是否正确。 g) 设备投标技术规范书保证值高于本册验收标准卡要求的，按照技术规范书保证值执行。 h) 对关键点见证中发现的问题进行复验。 i) 试验应在相关的组、部件组装完毕后进行。 j) 验收应按照附录A3、附录A4要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入 “出厂验收记录”（见管理规定附录A3），报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | 中性点电容隔直/电阻限流装置到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 运检部门认为有必要时参加到货验收。 b) 到货验收应进行货物清点、运输情况检查、包装及外观检查。 c) 到货验收应按照附录A5要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见管理规定附录A4），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a) 中性点电容隔直/电阻限流装置竣工（预）验收由所属管辖单位运检部门选派相关专业技术人员参加。 b) 中性点电容隔直/电阻限流装置竣工（预）验收负责人应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格人员。
|  |  | 验收要求 | a) 验收时应对中性点电容隔直/电阻限流装置本体、后台信号进行检查核对。 b) 验收时应核查中性点电容隔直/电阻限流装置交接试验报告，必要时进行旁站见证。 c) 验收时应检查、核对中性点电容隔直/电阻限流装置相关的文件资料是否齐全。 d) 验收时要保证所有试验项目齐全、合格，并与出厂试验数值比较无明显差异。 e) 验收应按照附录A6、附录A7、附录A8要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理部门、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。
|  | 启动验收 | 参加人员 | 中性点电容隔直/电阻限流装置启动验收由所属管辖单位运检部选派相关技术专业人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 竣工（预）验收组在中性点电容隔直/电阻限流装置启动验收前应提交竣工（预）验收报告。 b) 中性点电容隔直/电阻限流装置启动验收内容包括装置外观、声音、温度、后台通信等内容。 c) 启动验收应按照附录A9要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，未能及时整改的填入“工程遗留问题记录”（见管理规定附录A8），报送运检部门。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行） 第19分册 中性点隔直装置验收细则 | 相关知识点 | 中性点电容隔直/电阻限流装置验收包括可研初设审查、出厂验收、到货验收、竣工（预）验收、启动验收个五关键环节。
可研初设审查
出厂验收
到货验收
竣工（预）验收
启动验收
| 起草人 | 闫振华
黎炜
相中华
潘亮亮
郭飞
马奎
张海利
邹洪森
刘博
高博
李秀广
王博
| 起草单位 | 国网宁夏电力